HNKT-FM-160

检 测 报 告

| 报 告 编 号 | HNKTSZ20240781 |
| --- | --- |
| 样 品 类 别 | 生活饮用水（出厂水） |
| 委 托 单 位 | 汤阴中州供水有限公司第一水厂 |
| 报 告 日 期 | 2024年11月13日 |

说 明

- 一、本次检测数据仅对当次委托检测样品有效。

二、由委托单位自行采集送检的样品，本公司不对样品的来源负责，检测数据仅证明送检的样品所检项目的符合性情况。

- 三、检测报告无编制人、审核人、签发人的签字无效。

四、本检测报告未加盖“河南康泰凯天检测技术有限公司”检测专用章、CMA认证章及骑缝章无效。

五、本检测报告的复印件未重新加盖“河南康泰凯天检测技术有限公司”检测专用章或有任何涂改和增删无效。

六、本检测报告及检测单位名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传等。

七、委托方若对本检测报告有异议，应于收到报告之日起十五日内提出申请，逾期不予受理。无法复现的样品，不予受理。

# 一 基本情况（见表1）

# 表1：基本情况

| 委托单位名称 | 汤阴中州供水有限公司第一水厂 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受测单位名称 | 汤阴中州供水有限公司第一水厂 |  |  |
| 受测单位地址 | / |  |  |
| 检测类别 | 委托检测 | 样品来源 | 现场采样 送样 |
| 样品类别 | 出厂水 | 采样日期 | 2024年11月01日 |
| 样品状态 | 无色、无味、清澈、无油 |  |  |
| 样品包装 | 聚乙烯桶、玻璃瓶、无菌袋 |  |  |
| 检测日期 | 2024年11月01日至2024年11月13日 |  |  |

# 二 检测内容（见表2）

# 表2：检测内容

| 样品类别 | 抽样点位 | 检测因子 | 检测频次 | 消毒剂 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活饮用水 | 水厂出口 | GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》中表1、表2中除溴酸盐、总氯、臭氧、二氧化氯、亚氯酸盐以外的全部项目。 | 一次/点 | 游离氯 |

# 三 检测分析方法及仪器设备（见表3）

# 表3：检测分析方法及仪器设备

| 序号 | 检测因子 | 检测分析依据 | 仪器设备 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名称 | 编号 |
| 1 | 总大肠菌群 | 多管发酵法 GB/T 5750.12-2023 | 恒温培养箱 Shellab GI6-2 | HNKTKT-029 |
| 2 | 大肠埃希氏菌 | 多管发酵法 GB/T 5750.12-2023 | 隔水式恒温培养箱DH-500A 恒温培养箱 Shellab GI6-2 | HNKTKT-011 HNKTKT-029 |
| 3 | 菌落总数 | 平皿计数法 GB/T 5750.12-2023 | 恒温培养箱 Shellab GI6-2 | HNKTKT-029 |
| 4 | 砷 | 氢化物原子荧光法 GB/T 5750.6-2023 | 原子荧光光谱仪 AF-7550 | HNKTKT-134 |
| 5 | 镉 | 无火焰原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2023 | 原子吸收分光 光度计TAS-990 | HNKTKT-101 |
| 6 | 铬(六价) | 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 5750.6-2023 | 紫外可见分光 光度计UV1200 | HNKTKT-071 |
| 7 | 铅 | 无火焰原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2023 | 原子吸收分光 光度计TAS-990 | HNKTKT-101 |
| 8 | 汞 | 原子荧光法 GB/T 5750.6-2023 | 原子荧光光谱仪 AF-7550 | HNKTKT-134 |
| 9 | 氰化物 | 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 GB/T 5750.5-2023 | 紫外可见分光 光度计UV1200 | HNKTKT-071 |
| 10 | 氟化物 | 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 | 离子色谱仪 CIC-D100 | HNKTKT-170 |
| 11 | 硝酸盐 (以N计) | 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 | 离子色谱 CIC-D100 | HNKTKT-170 |
| 12 | 三氯甲烷 | 顶空毛细管柱气相色谱法 GB/T 5750.10-2023 | 气相色谱仪 8860 GC | HNKTKT-103 |
| 13 | 一氯二溴甲烷 | 顶空毛细管柱气相色谱法 GB/T 5750.10-2023 | 气相色谱仪 8860 GC | HNKTKT-103 |
| 14 | 二氯一溴甲烷 | 顶空毛细管柱气相色谱法 GB/T 5750.10-2023 | 气相色谱仪 8860 GC | HNKTKT-103 |
| 15 | 三溴甲烷 | 顶空毛细管柱气相色谱法 GB/T 5750.10-2023 | 气相色谱仪 8860 GC | HNKTKT-103 |
| 16 | 三卤甲烷 | 顶空毛细管柱气相色谱法 GB/T 5750.10-2023 | 气相色谱仪 8860 GC | HNKTKT-103 |
| 17 | 二氯乙酸 | 液液萃取衍生气相色谱法 GB/T 5750.10-2023 | 气相色谱仪GC9790II | HNKTKT-032 |
| 18 | 三氯乙酸 | 液液萃取衍生气相色谱法 GB/T 5750.10-2023 | 气相色谱仪 GC9790II | HNKTKT-032 |
| 19 | 氯酸盐 | 离子色谱法 GB/T 5750.10-2023 | 离子色谱仪CIC-D100 | HNKTKT-170 |
| 20 | 色度 | 铂-钴标准比色法 GB/T 5750.4-2023 | / | / |
| 21 | 浑浊度 | 散射法-福尔马肼标准 GB/T 5750.4-2023 | 浊度仪WZS-180A | HNKTKT-077 |
| 22 | 臭和味 | 嗅气和尝味法 GB/T 5750.4-2023 | / | / |
| 23 | 肉眼可见物 | 直接观察法 GB/T 5750.4-2023 | / | / |
| 24 | pH | 玻璃电极法 GB/T 5750.4-2023 | pH计 PHS-3E | HNKTKT-074 |
| 25 | 铝 | 铬天青S分光光度法 GB/T 5750.6-2023 | 紫外可见分光 光度计UV1200 | HNKTKT-071 |
| 26 | 铁 | 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2023 | 原子吸收分光 光度计TAS-990 | HNKTKT-101 |
| 27 | 锰 | 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2023 | 原子吸收分光 光度计TAS-990 | HNKTKT-101 |
| 28 | 铜 | 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2023 | 原子吸收分光 光度计TAS-990 | HNKTKT-101 |
| 29 | 锌 | 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2023 | 原子吸收分光 光度计TAS-990 | HNKTKT-101 |
| 30 | 氯化物 | 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 | 离子色谱仪CIC-D100 | HNKTKT-170 |
| 31 | 硫酸盐 | 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 | 离子色谱仪CIC-D100 | HNKTKT-170 |
| 32 | 溶解性总固体 | 称量法 GB/T 5750.4-2023 | 电子天平 CP214 | HNKTKT-026 |
| 33 | 总硬度 （以CaCO3计) | 乙二胺四乙酸二钠滴定法 GB/T 5750.4-2023 | / | / |
| 34 | 高锰酸盐指数（以O2计） | 酸性高锰酸钾滴定法 GB/T 5750.7-2023 | / | / |
| 35 | 氨 （以N计） | 纳氏试剂分光光度法 GB/T 5750.5-2023 | 紫外可见分光 光度计UV1200 | HNKTKT-071 |
| 36 | 总α放射性 | 低本底总α检测法 GB/T 5750.13-2023 | α.β测量仪 FYFS-400X | HNKTKT-036 |
| 37 | 总β放射性 | 低本底总β检测法 GB/T 5750.13-2023 | α.β测量仪 FYFS-400X | HNKTKT-036 |
| 38 | 游离氯 | 3,3´5,5´-四甲基联苯胺比色法 GB/T 5750.11-2023 | / | / |
| 39 | 溴酸盐 | 离子色谱法 GB/T 5750.10-2023 | 离子色谱仪CIC-D100 | HNKTKT-170 |
| 40 | 亚氯酸盐 | 离子色谱法 GB/T 5750.10-2023 | 离子色谱仪CIC-D100 | HNKTKT-170 |
| 41 | 总氯 | 现场 N,N-二乙基对苯二胺（DPD）法 GB/T 5750.11-2023 | 紫外可见分光光度计 T6新世纪 | HNKTKT-133 |
| 42 | 臭氧 | 靛蓝现场测定法 GB/T 5750.11-2023 | 臭氧检测仪LZ-BZ | HNKTKT-085 |
| 43 | 二氧化氯 | 现场 N,N-二乙基对苯二胺（DPD）法 GB/T 5750.11-2023 | 二氧化氯检测仪 SYL-2 | HNKTKT-090 |
| 备注：“/”表示不适用或未要求。 |  |  |  |  |

# 四 质量保证和质量控制措施

# 本次检测严格执行国家有关部门颁布（或推荐）的标准及技术规范，并按照河南康泰凯天检测技术有限公司的《质量手册》及河南康泰凯天检测技术有限公司“检测任务通知单HNKT-FM-146”中的质控要求执行，全过程实施质量保证。

# 1.检测人员均经过培训，能力确认合格后持证上岗；

# 2.检测仪器符合国家相关标准和技术要求，检测仪器均经有资质的机构检定/校准，保证仪器性能稳定，处于良好的工作状态；

# 3.检测方法经方法查新，均现行有效，并经方法验证和确认；

# 4.记录和检测报告符合管理体系相关要求，检测数据、检测结果和检测报告经过三级审核，报告内容和信息量符合报告编写要求。

# 五 检测分析结果（见表4）

# 表4:检测分析结果

| 序号 | 检测因子 | 单位 | 标准限值 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
| 2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
| 3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 |
| 4 | 砷 | mg/L | 0.01 | ＜0.0010 |
| 5 | 镉 | mg/L | 0.005 | ＜0.0005 |
| 6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | ＜0.004 |
| 7 | 铅 | mg/L | 0.01 | ＜0.0025 |
| 8 | 汞 | mg/L | 0.001 | ＜0.0001 |
| 9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | ＜0.002 |
| 10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.2 |
| 11 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | 10 | 1.6 |
| 12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | ＜0.000032 |
| 13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | ＜0.000016 |
| 14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | ＜0.000015 |
| 15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | ＜0.000041 |
| 16 | 三卤甲烷 | mg/L | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.000677 |
| 17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0066 |
| 18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | ＜0.0010 |
| 19 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | ＜0.0050 |
| 20 | 色度 （铂钴色度单位） | 度 | 15 | ＜5 |
| 21 | 浑浊度（散射浑浊度单位） | NTU | 1 | ＜0.50 |
| 22 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无异臭、无异味 |
| 23 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
| 24 | pH | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 8.19 |
| 25 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.059 |
| 26 | 铁 | mg/L | 0.3 | ＜0.05 |
| 27 | 锰 | mg/L | 0.1 | ＜0.05 |
| 28 | 铜 | mg/L | 1.0 | ＜0.05 |
| 29 | 锌 | mg/L | 1.0 | ＜0.05 |
| 30 | 氯化物 | mg/L | 250 | 10.5 |
| 31 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 29.2 |
| 32 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 152 |
| 33 | 总硬度 （以CaCO3计) | mg/L | 450 | 125 |
| 34 | 高锰酸盐指数 （以O2计） | mg/L | 3 | 1.42 |
| 35 | 氨（以N计） | mg/L | 0.5 | ＜0.02 |
| 36 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5（指导值） | 0.032 |
| 37 | 总β放射性 | Bq/L | 1（指导值） | 0.037 |
| 38 | 游离氯 | mg/L | 限值≤2；出厂水余量≥0.3，末梢水余量≥0.05 | 0.65 |
| 39 | 溴酸盐 | mg/L | 0.01 | / |
| 40 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | / |
| 41 | 总氯 | mg/L | 限值≤3；出厂水余量≥0.5，末梢水余量≥0.05 | / |
| 42 | 臭氧 | mg/L | 限值≤0.3； 末梢水余量≥0.02 | / |
| 43 | 二氧化氯 | mg/L | 限值≤0.8；出厂水余量≥0.1，末梢水余量≥0.02 | / |
| 结论：本次检测各项指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）要求。 |  |  |  |  |
| 备注：“/”表示不适用或未要求。 |  |  |  |  |

| 编制人： |  | 签发人： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核人： |  | 签发日期（盖章）： |  |

---------- 报告结束 ----------