
报告编号W2025022504
安阳市质安水质检测有限公司
检 测 报 告

样品名称：      生活饮用水（一水厂管网水） 
委托单位：         汤阴中州供水有限公司    
采样地点：             希望鑫城            
报告日期：               2025-02-28         
第 1 页 共 5 页

安阳市质安水质检测有限公司
检  测  报  告 

报告编号：W2025022504        
	样品名称
	生活饮用水（一水厂管网水）
	样品编号
	W2025022504 

	委托单位
	汤阴中州供水有限公司
	联系电话
	18738275321

	被检测单位/生产单位
	/
	联系电话
	/

	样品来源
	自采 (             委托(
	样品数量
	1

	样品类型
	水样
	样品性状
	液体

	采样地点
	希望鑫城
	抽/送样人
	/

	收样日期
	2025-02-25
	检测日期
	  2025-02-25～2025-02-28

	执行标准
	《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）

《生活饮用水标准检验方法》（GB/T 5750-2023）

	判定依据
	《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）

	检测结果及结论
	本次样品检测结果见报告附页

	备注
	


 编制：高玥              审核：                签发：

                                                    日期：2025年02月28日
                                                 安阳市质安水质检测有限公司
                                           （加盖检验检测专用章）

第 2  页  共 5 页
安阳市质安水质检测有限公司

 检  测  报  告

报告编号：W2025022504
	检测项目
	计量单位
	检测结果
	标准限值
	检测依据

	菌落总数
	CFU/mL
	0
	100
	GB/T 5750.12-2023

	总大肠菌群
	CFU/100mL
	未检出
	不应检出
	GB/T 5750.12-2023

	大肠埃希氏菌
	CFU/100mL
	未检出
	不应检出
	GB/T 5750.12-2023

	游离氯
	mg/L
	0.35
	0.05～2
	GB/T 5750.11-2023

	色度
	度
	<5
	15
	GB/T 5750.4-2023

	臭和味
	/
	无异臭、异味
	无异臭、异味
	GB/T 5750.4-2023

	浑浊度
	NTU
	0.27
	1
	GB/T 5750.4-2023

	肉眼可见物
	/
	无
	无
	GB/T 5750.4-2023

	溶解性总固体
	mg/L
	180
	1000
	GB/T 5750.4-2023

	总硬度（以CaCO3计）
	mg/L
	121.2
	450
	GB/T 5750.4-2023

	pH
	/
	7.99
	6.5～8.5
	GB/T 5750.4-2023

	高锰酸盐指数(以O2计)
	mg/L
	1.01
	3
	GB/T 5750.7-2023

	砷
	mg/L
	<0.001
	0.01
	GB/T 5750.6-2023

	汞
	mg/L
	<0.0001
	0.001
	GB/T 5750.6-2023

	硒
	mg/L
	<0.0004
	0.01
	GB/T 5750.6-2023

	铁
	mg/L
	<0.05
	0.3
	GB/T 5750.6-2023

	锰
	mg/L
	<0.05
	0.1
	GB/T 5750.6-2023

	锌
	mg/L
	<0.05
	1.0
	GB/T 5750.6-2023

	镉
	mg/L
	<0.0005
	0.005
	GB/T 5750.6-2023

	铅
	mg/L
	<0.0025
	0.01
	GB/T 5750.6-2023

	铜
	mg/L
	<0.05
	1.0
	GB/T 5750.6-2023

	铝
	mg/L
	0.020
	0.2
	GB/T 5750.6-2023

	铬（六价）
	mg/L
	<0.004
	0.05
	GB/T 5750.6-2023

	氨（以N计）
	mg/L
	<0.02
	0.5
	GB/T 5750.5-2023


第 3页 共5 页


安阳市质安水质检测有限公司

 检  测  报  告

报告编号：W2025022504
	检测项目
	计量单位
	检测结果
	标准限值
	检测依据

	氰化物
	mg/L
	<0.002
	0.05
	GB/T 5750.5-2023

	总α放射性
	Bq/L
	0.072
	0.5
	GB/T 5750.13-2023

	总β放射性
	Bq/L
	0.081
	1
	GB/T 5750.13-2023

	三氯甲烷
	mg/L
	0.0191
	0.06
	GB/T 5750.10-2023

	氯化物
	mg/L
	10.9
	250
	GB/T 5750.5-2023

	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	1.3
	10
	GB/T 5750.5-2023

	硫酸盐
	mg/L
	27.6
	250
	GB/T 5750.5-2023

	氟化物
	mg/L
	0.3
	1.0
	GB/T 5750.5-2023

	氯酸盐
	mg/L
	0.062 
	0.7
	GB/T 5750.10-2023

	二氯乙酸
	mg/L
	<0.004
	0.05
	GB/T 5750.10-2023

	三氯乙酸
	mg/L
	<0.005
	0.1
	GB/T 5750.10-2023

	一氯二溴甲烷
	mg/L
	0.0017
	0.1
	GB/T 5750.10-2023

	二氯一溴甲烷
	mg/L
	0.0067
	0.06
	GB/T 5750.10-2023

	三溴甲烷
	mg/L
	0.0010
	0.1
	GB/T 5750.10-2023

	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）
	/
	0.4570
	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1
	/

	以下空白


第 4 页 共5 页

说         明

1.本报告内容填写清楚齐全，无本公司“检验检测专用章（或公章）”

和骑缝章无效。

2.本报告无审核签发者签字无效，报告有任何涂改、增删无效。

3.本公司不负责抽样时，结果仅适用于委托方提供的样品，不对样品来

源负责。

4.本报告只对本次检测数据负责。

5.未经本公司批准，不得复制（全文复制除外）报告。

6.未经本公司同意本报告不得用于产品标签、广告及商品宣传。

7.委托方若对本报告有异议，应于收到报告之日起五日内提出申请，逾期

不予受理。

      安阳市质安水质检测有限公司                                                 地址：河南省安阳市殷都区铁西路南段路西98号

      邮编：455000  

      电话：0372-3913250                                            

                                第5页  共5页
