附  件


出厂水十项、管网水七项指标检测结果

	检测指标
	计量单位
	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）中的限值
	检测结果

	
	
	
	一水厂

出厂水
	二水厂

出厂水
	一水厂

管网水
	二水厂

管网水

	浑浊度

（散射浑浊度单位）
	NTU
	1
	0.17
	0.045~0.077
	0.25
	0.08~0.48

	游离氯
	mg/L
	与水接触时间≥30min，出厂水限值≤2；出厂水余量≥0.3；管网末梢水余量≥0.05
	0.65
	0.36~0.62
	0.55
	0.08~0.43

	菌落总数
	CFU/mL
	100
	0
	0
	0
	0~2

	总大肠菌群
	CFU/100mL
	不应检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	高锰酸盐指数

（以O2计）
	mg/L
	3
	1.58
	0.89~1.22
	1.62
	0.85~1.42

	色度

（铂钴色度单位）
	度
	15
	<5
	<5
	<5
	<5

	臭和味
	-
	无异臭、异味
	无
	无
	无
	无


采样时间：2026.01




出厂水十项、管网水七项指标检测结果

采样时间：2026.02
	检测指标
	计量单位
	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）中的限值
	检测结果

	
	
	
	一水厂

出厂水
	二水厂

出厂水
	一水厂

管网水
	二水厂

管网水

	浑浊度

（散射浑浊度单位）
	NTU
	1
	0.17
	0.046~0.072
	0.22
	0.10~0.79

	游离氯
	mg/L
	与水接触时间≥30min，出厂水限值≤2；出厂水余量≥0.3；管网末梢水余量≥0.05
	0.65
	0.40~0.59
	0.50
	0.09~0.49

	菌落总数
	CFU/mL
	100
	2
	0
	0
	0~46

	总大肠菌群
	CFU/100mL
	不应检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	高锰酸盐指数

（以O2计）
	mg/L
	3
	1.46
	1.05~1.62
	1.54
	0.99~1.86

	色度

（铂钴色度单位）
	度
	15
	<5
	<5
	<5
	<5

	臭和味
	-
	无异臭、异味
	无
	无
	无
	无




出厂水十项、管网水七项指标检测结果

采样时间：2026.03
	检测指标
	计量单位
	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）中的限值
	检测结果

	
	
	
	一水厂

出厂水
	二水厂

出厂水
	一水厂

管网水
	二水厂

管网水

	浑浊度

（散射浑浊度单位）
	NTU
	1
	0.15
	0.041~0.071
	0.20
	0.15~0.63

	游离氯
	mg/L
	与水接触时间≥30min，出厂水限值≤2；出厂水余量≥0.3；管网末梢水余量≥0.05
	0.60
	0.37~0.65
	0.50
	0.05~0.44

	菌落总数
	CFU/mL
	100
	0
	0
	3
	0~56

	总大肠菌群
	CFU/100mL
	不应检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	高锰酸盐指数

（以O2计）
	mg/L
	3
	1.60
	1.13~1.54
	1.64
	1.17~1.66

	色度

（铂钴色度单位）
	度
	15
	＜5
	<5
	<5
	<5

	臭和味
	-
	无异臭、异味
	无
	无
	无
	无


出厂水、管网水常规（43项）指标检测结果

采样时间：2026.01
	序号
	检测指标
	计量单位
	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）中的限值
	检测结果

（说明；由于一水厂、二水厂制水工艺不同，依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022的要求，所检常规指标有所差异，每月检测1次。）

	
	
	
	
	一水厂

出厂水
	二水厂

出厂水
	一水厂

管网水
	二水厂

管网水

	1
	总大肠菌群
	CFU/100mL
	不应检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	2
	大肠埃希氏菌
	CFU/100mL
	不应检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	3
	菌落总数
	CFU/mL
	100
	0 
	未检出
	0 
	未检出

	4
	砷
	mg/L
	0.01
	0.0010 
	0.002
	0.0010 
	0.002

	5
	镉
	mg/L
	0.005
	<0.0005
	<0.0005
	<0.0005
	<0.0005

	6
	铬（六价）
	mg/L
	0.05
	<0.004
	<0.005
	<0.004
	<0.005

	7
	铅
	mg/L
	0.01
	<0.0005
	<0.0005
	<0.0005
	<0.0005

	8
	汞
	mg/L
	0.001
	<0.00005
	<0.0001
	<0.00005
	<0.0001

	9
	氰化物
	mg/L
	0.05
	<0.002
	<0.002
	<0.002
	<0.002

	10
	氟化物
	mg/L
	1.0
	0.19 
	0.20
	0.19 
	0.20

	11
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	10
	0.93 
	1.08
	0.93 
	1.08

	12
	三氯甲烷
	mg/L
	0.06
	0.019 
	0.006
	0.018 
	0.007

	13
	一氯二溴甲烷
	mg/L
	0.1
	<0.005
	<0.005
	<0.005
	<0.005

	14
	二氯一溴甲烷
	mg/L
	0.06
	<0.005
	<0.005
	<0.005
	<0.005

	15
	三溴甲烷
	mg/L
	0.1
	<0.005
	<0.005
	<0.005
	<0.005

	16
	三卤甲烷
	-
	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1
	0.41
	0.19
	0.39
	0.21

	17
	二氯乙酸
	mg/L
	0.05
	0.01
	 <0.005
	0.01
	<0.005

	18
	三氯乙酸
	mg/L
	0.1
	0.01
	<0.01
	0.01
	<0.01

	19
	溴酸盐（使用臭氧时）
	mg/L
	0.01
	/
	<0.004
	/
	<0.004    

	20
	亚氯酸盐

（使用二氧化氯时）
	mg/L
	0.7
	<0.05
	/
	<0.05
	/

	21
	氯酸盐
	mg/L
	0.7
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05

	22
	色度

（铂钴色度单位）
	度
	15
	<5
	<5
	<5
	<5

	23
	浑浊度

（散射浑浊度单位）
	NTU
	1
	0.17
	0.076
	0.25
	0.084

	24
	臭和味
	-
	无异臭、异味
	无异臭异味
	无
	无异臭异味
	无

	25
	肉眼可见物
	-
	无
	无
	无
	无
	无

	26
	pH
	-
	不小于6.5且不大于8.5
	8.34 
	8.04
	8.38 
	7.87

	27
	铝
	mg/L
	0.2
	0.120 
	<0.05
	0.142 
	<0.05

	28
	铁
	mg/L
	0.3
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05

	29
	锰
	mg/L
	0.1
	<0.005
	   <0.005
	<0.005
	<0.005

	30
	铜
	mg/L
	1.0
	<0.005
	<0.05
	<0.005
	<0.05

	31
	锌
	mg/L
	1.0
	<0.005
	<0.05
	<0.005
	<0.05

	32
	氯化物
	mg/L
	250
	9.4 
	10.3
	9.4 
	10.7

	33
	硫酸盐
	mg/L
	250
	23.1 
	30.6
	23.2 
	35.7

	34
	溶解性总固体
	mg/L
	1000
	172 
	    191
	176 
	193

	35
	总硬度

（以CaCO3计）
	mg/L
	450
	139.6 
	145.1
	140.1 
	145.1

	36
	高锰酸盐指数

（以O2计）
	mg/L
	3
	1.58 
	0.97
	1.62 
	0.93

	37
	氨（以N计）
	mg/L
	0.5
	<0.02
	<0.05
	<0.02
	<0.05

	38
	总α放射性
	Bq/L
	0.5
	0.044 
	0.023
	0.051 
	0.024

	39
	总β放射性
	Bq/L
	1
	0.058 
	0.048
	0.077 
	0.061

	40
	游离氯
	mg/L
	与水接触时间≥30min，出厂水中限值≤2；出厂水中余量≥0.3；管网末梢水中余量≥0.05
	0.65 
	0.48
	0.55 
	0.23

	41
	总氯
	mg/L
	与水接触时间≥120min，出厂水中限值≤3；出厂水中余量≥0.5；管网末梢水中余量≥0.05
	/
	/
	/
	/

	42
	臭氧
	mg/L
	与水接触时间≥12min，出厂水中限值≤0.3；管网末梢水中余量≥0.02，如采用其他协同消毒方式，消毒剂限值及余量应满足相应要求
	/
	/
	/
	/

	43
	二氧化氯
	mg/L
	与水接触时间≥30min，出厂水中限值≤0.8；出厂水中余量≥0.1；管网末梢水中余量≥0.02
	/
	/
	/
	/


出厂水、管网水常规（43项）指标检测结果

采样时间：2026.02
	序号
	检测指标
	计量单位
	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）中的限值
	检测结果

（说明；由于一水厂、二水厂制水工艺不同，依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022的要求，所检常规指标有所差异.每月检测1次。）

	
	
	
	
	一水厂

出厂水
	二水厂

出厂水
	一水厂

管网水
	二水厂

管网水

	1
	总大肠菌群
	CFU/100mL
	不应检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	2
	大肠埃希氏菌
	CFU/100mL
	不应检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	3
	菌落总数
	CFU/mL
	100
	2 
	未检出
	0 
	未检出

	4
	砷
	mg/L
	0.01
	0.0010 
	0.002
	0.0013 
	0.001

	5
	镉
	mg/L
	0.005
	<0.0005
	<0.0005
	<0.0005
	<0.0005

	6
	铬（六价）
	mg/L
	0.05
	<0.004
	<0.005
	<0.004
	<0.005

	7
	铅
	mg/L
	0.01
	<0.0005
	0.0009
	<0.0005
	<0.0005

	8
	汞
	mg/L
	0.001
	<0.00005
	<0.0001
	<0.00005
	<0.0001

	9
	氰化物
	mg/L
	0.05
	<0.002
	<0.002
	<0.002
	<0.002

	10
	氟化物
	mg/L
	1.0
	0.18 
	0.24
	0.19 
	0.25

	11
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	10
	1.00 
	0.94
	0.97 
	0.97

	12
	三氯甲烷
	mg/L
	0.06
	0.016 
	0.018
	0.018 
	0.018

	13
	一氯二溴甲烷
	mg/L
	0.1
	<0.005
	<0.005
	<0.005
	<0.005

	14
	二氯一溴甲烷
	mg/L
	0.06
	<0.005
	<0.005
	<0.005
	<0.005

	15
	三溴甲烷
	mg/L
	0.1
	<0.005
	<0.005
	<0.005
	<0.005

	16
	三卤甲烷
	-
	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1
	0.36
	0.39
	0.39
	0.39

	17
	二氯乙酸
	mg/L
	0.05
	0.01 
	 <0.005
	0.01 
	<0.005

	18
	三氯乙酸
	mg/L
	0.1
	0.01 
	<0.01
	0.01 
	<0.01

	19
	溴酸盐（使用臭氧时）
	mg/L
	0.01
	/
	<0.004
	/
	<0.004    

	20
	亚氯酸盐

（使用二氧化氯时）
	mg/L
	0.7
	<0.05
	/
	<0.05
	/

	21
	氯酸盐
	mg/L
	0.7
	0.05 
	<0.05
	<0.05
	<0.05

	22
	色度

（铂钴色度单位）
	度
	15
	<5
	<5
	<5
	<5

	23
	浑浊度

（散射浑浊度单位）
	NTU
	1
	0.17 
	0.052
	0.22 
	0.084

	24
	臭和味
	-
	无异臭、异味
	无
	无
	无
	无

	25
	肉眼可见物
	-
	无
	无
	无
	无
	无

	26
	pH
	-
	不小于6.5且不大于8.5
	8.16 
	8.28
	8.21 
	8.17

	27
	铝
	mg/L
	0.2
	0.096 
	<0.05
	0.100 
	<0.05

	28
	铁
	mg/L
	0.3
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05

	29
	锰
	mg/L
	0.1
	<0.005
	   <0.005
	<0.005
	<0.005

	30
	铜
	mg/L
	1.0
	<0.005
	<0.05
	<0.005
	<0.05

	31
	锌
	mg/L
	1.0
	<0.005
	<0.05
	<0.005
	<0.05

	32
	氯化物
	mg/L
	250
	9.5 
	9.2
	9.2 
	10.1

	33
	硫酸盐
	mg/L
	250
	23.3 
	23.3
	22.9 
	23.6

	34
	溶解性总固体
	mg/L
	1000
	169 
	  192
	172 
	196

	35
	总硬度

（以CaCO3计）
	mg/L
	450
	140.1 
	149.1
	143.1 
	138.1

	36
	高锰酸盐指数

（以O2计）
	mg/L
	3
	1.46 
	1.62
	1.54 
	1.15

	37
	氨（以N计）
	mg/L
	0.5
	<0.02
	<0.05
	<0.02
	<0.05

	38
	总α放射性
	Bq/L
	0.5
	0.068 
	0.043
	0.042 
	<0.016

	39
	总β放射性
	Bq/L
	1
	0.083 
	0.031
	0.081 
	<0.028

	40
	游离氯
	mg/L
	与水接触时间≥30min，出厂水中限值≤2；出厂水中余量≥0.3；管网末梢水中余量≥0.05
	0.65 
	0.58
	0.50 
	0.19

	41
	总氯
	mg/L
	与水接触时间≥120min，出厂水中限值≤3；出厂水中余量≥0.5；管网末梢水中余量≥0.05
	/
	/
	/
	/

	42
	臭氧
	mg/L
	与水接触时间≥12min，出厂水中限值≤0.3；管网末梢水中余量≥0.02，如采用其他协同消毒方式，消毒剂限值及余量应满足相应要求
	/
	/
	/
	/

	43
	二氧化氯
	mg/L
	与水接触时间≥30min，出厂水中限值≤0.8；出厂水中余量≥0.1；管网末梢水中余量≥0.02
	/
	/
	/
	/


出厂水、管网水常规（43项）指标检测结果

采样时间：2026.03
	序号
	检测指标
	计量单位
	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）中的限值
	检测结果

（说明；由于一水厂、二水厂制水工艺不同，依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022的要求，所检常规指标有所差异，每月检测1次。）

	
	
	
	
	一水厂

出厂水
	二水厂

出厂水
	一水厂

管网水
	二水厂

管网水

	1
	总大肠菌群
	CFU/100mL
	不应检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	2
	大肠埃希氏菌
	CFU/100mL
	不应检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	3
	菌落总数
	CFU/mL
	100
	0 
	未检出
	3 
	未检出

	4
	砷
	mg/L
	0.01
	0.0016 
	0.002
	0.0015 
	0.002

	5
	镉
	mg/L
	0.005
	<0.0005
	<0.0005
	<0.0005
	<0.0005

	6
	铬（六价）
	mg/L
	0.05
	<0.004
	<0.005
	<0.004
	<0.005

	7
	铅
	mg/L
	0.01
	<0.0005
	0.0006
	<0.0005
	<0.0005

	8
	汞
	mg/L
	0.001
	<0.00005
	<0.0001
	<0.00005
	<0.0001

	9
	氰化物
	mg/L
	0.05
	<0.002
	<0.002
	<0.002
	<0.002

	10
	氟化物
	mg/L
	1.0
	0.19 
	0.08
	0.18 
	0.09

	11
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	10
	1.02 
	1.14
	1.02 
	1.13

	12
	三氯甲烷
	mg/L
	0.06
	0.017 
	0.020
	0.020 
	0.021

	13
	一氯二溴甲烷
	mg/L
	0.1
	<0.005
	0.006
	<0.005
	0.005

	14
	二氯一溴甲烷
	mg/L
	0.06
	<0.005
	<0.005
	<0.005
	<0.005

	15
	三溴甲烷
	mg/L
	0.1
	<0.005
	<0.005
	<0.005
	<0.005

	16
	三卤甲烷
	-
	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1
	0.38 
	0.46
	0.42 
	0.47

	17
	二氯乙酸
	mg/L
	0.05
	<0.01
	 <0.005
	0.01 
	<0.005

	18
	三氯乙酸
	mg/L
	0.1
	0.01 
	<0.01
	0.01 
	<0.01

	19
	溴酸盐（使用臭氧时）
	mg/L
	0.01
	/
	<0.004
	/
	<0.004    

	20
	亚氯酸盐

（使用二氧化氯时）
	mg/L
	0.7
	<0.05
	/
	<0.05
	/

	21
	氯酸盐
	mg/L
	0.7
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05

	22
	色度

（铂钴色度单位）
	度
	15
	<5
	<5
	<5
	<5

	23
	浑浊度

（散射浑浊度单位）
	NTU
	1
	0.15 
	0.054
	0.20 
	0.127

	24
	臭和味
	-
	无异臭、异味
	无
	无
	无
	无

	25
	肉眼可见物
	-
	无
	无
	无
	无
	无

	26
	pH
	-
	不小于6.5且不大于8.5
	8.16 
	8.03
	8.21 
	7.99

	27
	铝
	mg/L
	0.2
	0.077 
	<0.05
	0.081 
	<0.05

	28
	铁
	mg/L
	0.3
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05

	29
	锰
	mg/L
	0.1
	<0.005
	   <0.005
	<0.005
	<0.005

	30
	铜
	mg/L
	1.0
	<0.005
	<0.05
	<0.005
	<0.05

	31
	锌
	mg/L
	1.0
	<0.005
	<0.05
	<0.005
	<0.05

	32
	氯化物
	mg/L
	250
	9.0 
	12.2
	9.0 
	12.3

	33
	硫酸盐
	mg/L
	250
	23.4 
	25.2
	23.3 
	24.8

	34
	溶解性总固体
	mg/L
	1000
	182 
	    183
	172 
	189

	35
	总硬度

（以CaCO3计）
	mg/L
	450
	140.1
	152.1
	139.6
	154.1

	36
	高锰酸盐指数

（以O2计）
	mg/L
	3
	1.60 
	1.13
	1.64
	1.17

	37
	氨（以N计）
	mg/L
	0.5
	<0.02
	<0.05
	<0.02
	<0.05

	38
	总α放射性
	Bq/L
	0.5
	0.027 
	0.023
	0.050 
	0.017

	39
	总β放射性
	Bq/L
	1
	0.072 
	0.146
	0.090 
	0.103

	40
	游离氯
	mg/L
	与水接触时间≥30min，出厂水中限值≤2；出厂水中余量≥0.3；管网末梢水中余量≥0.05
	0.60 
	0.46
	0.50 
	0.15

	41
	总氯
	mg/L
	与水接触时间≥120min，出厂水中限值≤3；出厂水中余量≥0.5；管网末梢水中余量≥0.05
	/
	/
	/
	/

	42
	臭氧
	mg/L
	与水接触时间≥12min，出厂水中限值≤0.3；管网末梢水中余量≥0.02，如采用其他协同消毒方式，消毒剂限值及余量应满足相应要求
	/
	/
	/
	/

	43
	二氧化氯
	mg/L
	与水接触时间≥30min，出厂水中限值≤0.8；出厂水中余量≥0.1；管网末梢水中余量≥0.02
	/
	/
	/
	/


出厂水扩展指标（54项）检测结果

采样时间：2025.10-11
	序号
	检测指标
	计量单位
	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）中的限值
	检测结果

	
	
	
	
	一水厂
	二水厂

	1
	贾第鞭毛虫
	个/10L
	＜1
	0
	0

	2
	隐孢子虫
	个/10L
	＜1
	0
	0

	3
	锑
	mg/L
	0.005
	0.0014
	0.0007

	4
	钡
	mg/L
	0.7
	0.068
	0.054

	5
	铍
	mg/L
	0.002
	<0.0005
	<0.0005

	6
	硼
	mg/L
	1.0
	<0.20
	<0.05

	7
	钼
	mg/L
	0.07
	0.0046
	0.0022

	8
	镍
	mg/L
	0.02
	<0.005
	<0.0005

	9
	银
	mg/L
	0.05
	<0.0005
	<0.0025

	10
	铊
	mg/L
	0.0001
	<0.00005
	<0.00001

	11
	硒
	mg/L
	0.01
	<0.0005
	<0.001

	12
	高氯酸盐
	mg/L
	0.07
	<0.005
	<0.01

	13
	二氯甲烷
	mg/L
	0.02
	<0.001
	<0.001

	14
	1,2-二氯乙烷
	mg/L
	0.03
	<0.001
	<0.001

	15
	四氯化碳
	mg/L
	0.002
	<0.001
	<0.0005

	16
	氯乙烯
	mg/L
	0.001
	<0.001
	<0.001

	17
	1,1-二氯乙烯
	mg/L
	0.03
	<0.001
	<0.001

	18
	1,2-二氯乙烯（总量）
	mg/L
	0.05
	<0.001
	<0.001

	19
	三氯乙烯
	mg/L
	0.02
	<0.001
	<0.001

	20
	四氯乙烯
	mg/L
	0.04
	<0.001
	<0.001

	21
	六氯丁二烯
	mg/L
	0.0006
	<0.0001
	<0.0001

	22
	苯
	mg/L
	0.01
	<0.001
	<0.001

	23
	甲苯
	mg/L
	0.7
	<0.001
	<0.001

	24
	二甲苯（总量）
	mg/L
	0.5
	<0.002
	<0.001

	25
	苯乙烯
	mg/L
	0.02
	<0.001
	<0.001

	26
	氯苯
	mg/L
	0.3
	<0.001
	<0.001

	27
	1,4-二氯苯
	mg/L
	0.3
	<0.001
	<0.001

	28
	三氯苯（总量)
	mg/L
	0.02
	<0.002
	<0.001

	29
	六氯苯
	mg/L
	0.001
	<0.0002
	<0.0001

	30
	七氯
	mg/L
	0.0004
	<0.0001
	<0.0001

	31
	马拉硫磷
	mg/L
	0.25
	<0.001
	<0.0004

	32
	乐果
	mg/L
	0.006
	<0.001
	<0.0004

	33
	灭草松
	mg/L
	0.3
	<0.0005
	<0.01

	34
	百菌清
	mg/L
	0.01
	 <0.0005
	 <0.0005

	35
	呋喃丹
	mg/L
	0.007
	 <0.001
	 <0.0025

	36
	毒死蜱
	mg/L
	0.03
	 <0.001
	 <0.0025

	37
	草甘膦
	mg/L
	0.7
	 <0.05
	 <0.05

	38
	敌敌畏
	mg/L
	0.001
	<0.0007
	<0.0004

	39
	莠去津
	mg/L
	0.002
	 <0.0005
	 <0.0001

	40
	溴氰菊酯
	mg/L
	0.02
	 <0.0005
	 <0.001

	41
	2,4-滴
	mg/L
	0.03
	 <0.0005
	 <0.005

	42
	乙草胺
	mg/L
	0.02
	 <0.005
	 <0.001

	43
	五氯酚
	mg/L
	0.009
	<0.0005
	<0.0025

	44
	2,4,6-三氯酚
	mg/L
	0.2
	 <0.0005
	 <0.001

	45
	苯并(a)芘
	mg/L
	0.00001
	 <0.000005
	 <0.000001

	46
	邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯
	mg/L
	0.008
	 <0.001
	 <0.001

	47
	丙烯酰胺
	mg/L
	0.0005
	 <0.00025
	 <0.0001

	48
	环氧氯丙烷
	mg/L
	0.0004
	<0.00005
	<0.0001

	49
	微囊藻毒素-LR
	mg/L
	0.001
	 <0.0005
	 <0.0004

	50
	钠
	mg/L
	200
	6.9
	7.5

	51
	挥发酚类（以苯酚计）
	mg/L
	0.002
	<0.002
	<0.002

	52
	阴离子合成洗涤剂
	mg/L
	0.3
	<0.050
	<0.05

	53
	2-甲基异莰醇
	mg/L
	0.00001
	<0.0000033
	<0.000005

	54
	土臭素
	mg/L
	0.00001
	<0.0000052
	<0.000005

	注：该表每半年更新一次。


