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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	河南安井食品有限公司新建110KV交电站项目工程

	项目代码
	2408-410523-04-01-114289

	建设单位联系人
	***
	联系方式
	***

	建设地点
	河南省安阳市汤阴县工兴大道东10号

	地理坐标
	东经114°23′0.680″，北纬35°53′43.202″

	建设项目

行业类别
	五十五、核与辐射；161、输变电工程
	用地面积（m2）
	3381m2

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目

(重大变动重新报批项目

	项目备案部门
	***
	项目备案文号
	***

	总投资（万元）
	***
	环保投资（万元）
	***

	环保投资占比（%）
	***
	施工工期
	6个月

	是否开工建设
	(否

(是：                           

	专项评价设置情况
	专项名称：《河南安井食品有限公司新建110KV交电站项目工程电磁环境影响专题评价》

设置原因：根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）“附录B”要求设置电磁环境影响专题评价

	规划情况
	规划名称：《汤阴县产业集聚区发展规划调整方案（2017-2020）》

审批机关：河南省发展和改革委员会

审批文件名称及文号：《河南省发展和改革委员会关于汤阴县产业集聚区发展规划调整方案的批复》（豫发改工业〔2012〕1076号）

	规划环境影响

评价情况
	规划环评文件名称：《汤阴县产业集聚区发展规划调整方案（2017-2020）环境影响报告书》

审查机关：河南省环境保护厅

审查文件名称及文号：《河南省环境保护厅关于汤阴县产业集聚区发展规划调整方案（2017-2020）环境影响报告书的审查意见》（豫环函〔2017〕251号）

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	根据《河南省人民政府关于公布河南省开发区名单的通知》（豫政〔2022〕35号），汤阴县产业集聚区目前已整合更名为“汤阴高新技术产业开发区”。

汤阴高新技术产业开发区规划围合总面积约23.36平方公里，具体四至范围：东至兴隆路-京广高铁—徐伏路—汤伏路—刘大线，西至中原路—107国道--金穗路--扁鹊路，北至复兴大道--精忠路--省道302，南到开源大道--宜兴大道—阳光大道--晋豫鲁铁路。主导产业：以食品、精品钢及深加工、医药为主导产业。发展定位：中国主食工业化生产基地、中国食品工业强县；安阳千亿级精品钢产业重要支撑点；全国医药工业名县。

根据调查，《汤阴高新技术产业开发区总体发展规划（2022-2035）环境影响报告书》目前处于送审阶段。本次评价按照《汤阴县产业集聚区发展规划调整方案（2017-2020）》及规划环评相关内容进行分析。
1、项目与规划及规划环境影响评价相符性分析

1.1与《汤阴县产业集聚区发展规划调整方案（2017-2020）》及规划环评相符性分析

（1）规划期限：2017～2020年。

（2）规划范围：东至徐伏路-汤伏路一线，西至107国道、南至制造四路向东至1.5km向北取直接晋豫鲁铁路大通道、北至工横三街-精忠路-302省道一线，规划面积23.4km2。其中，建成区6.7km2，发展区7km2、控制区9.7km2。

（3）产业集聚区定位

主导产业：以食品产业为主导产业、以医药产业为战略产业。

发展定位：中原经济区食品加工基地；河南省级生物医药基地；豫北区域商贸物流基地。

（4）集聚区产业空间布局规划

汤阴县产业集聚区空间布局结构为结合集聚区产业布局，确定用地布局结构为：“一心、五区”。

一心：结合众品大道、金秋路交叉口现状集聚区管委会等服务设施，建设综合服务中心，依托商务、商业设施和居住片区，规划形成集商业服务、文化体育等功能的综合服务中心；

五区：医药工业区、两个食品工业区、制造产业区和仓储物流区。本项目厂址位于综合服务中心，符合产业空间布局规划。

（5）总体用地布局规划

规划总用地面积2344.48ha，其中城市建设用地2226.96ha，区域交通设施用地23.23ha，区域公用设施用地6.32ha，其他建设用地330.28ha，水域25.17ha，其他非建设用地92.35ha。

本项目位于汤阴县工兴大道东10号，根据《汤阴高新技术产业开发区国土空间规划（2021-2035）-用地规划图》，项目用地性质为工业用地，土地利用符合要求。

（6）产业集聚区基础设施情况

①供水

根据规划，产业集聚区远期用水量为7.42万m3/d，主要由城区第二水厂供给，由第一水厂和第三水厂作为补充。

保留现状第一水厂（区外），供水规模为2万m3/d，占地1.4ha，水源由现状地下水改为南水北调水。

新建第二水厂（区外），厂址位于中华路东侧、南绕城路北侧，供水规模为5万m3/d，占地3.5ha，水源为南水北调水，地下水为补充。

新建第三水厂（区外），厂址位于文王路以南、汤河以北，供水规模为5万m3/d，占地1.5ha，水源为地下水。产业集聚区内原有的地下水源井加强保护，作为城市用水的备用水源。

经调查，目前汤阴县第一水厂已经建成，位于汤河以北文昌路西侧，设计规模为2万m3/d，实际最大供水规模达到1.7万m3/d，水源为南水北调中线工程水，主要为县城居民生活供水，并为集聚区管委会及管委会西侧的公租房供水；汤阴县第二水厂已经建成，厂址位于中华路东侧、南绕城路北侧，设计供水规模为3万m3/d，水源以南水北调水为主，地下水作补充，向产业集聚区供水，供水管网已经铺设至厂区附近道路。第三水厂尚未建设。

集聚区内供水管网已沿主干道铺设完毕，集聚区目前为管网统一供应自来水。

本项目厂址位于汤阴县产业集聚区，拟采用集聚区市政集中供水，符合产业集聚区规划。

②排水

规划建设产业集聚区工业污水处理厂一座，规模4万m3/d。产业集聚区污水全部送集聚区工业污水处理厂处理。污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准。产业集聚区工业污水处理厂及相应排水管网建成前，集聚区排水可依托汤阴县城东污水处理厂和城南污水处理厂。工业生产中产生的污水在厂内处理达标后方可排入产业集聚区污水管网。以集聚区污水处理厂出水为水源，建设再生水处理厂，再生水回用规模为1.5万吨/天，并配套建设中水回用管网及泵站。

汤阴县产业集聚区工业污水处理厂位于汤阴县产业集聚区众品大道以北、汤伏路以东。该污水处理厂2020年近期设计处理规模2万m3/d，服务范围为6.7km2；2030年远期污水处理规模为4万m3/d，服务范围是12.4km2。污水处理主体工艺为“旋流沉砂池+水解酸化池+A2O池+二沉池+高密度沉淀池+纤维转盘滤池+紫外消毒”。出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

根据调查，集聚区规划建设的汤阴县产业集聚区工业污水处理厂已建设完成，目前正在运行，目前处理规模为1.0万m3/d。根据调查，市政污水管道已敷设至厂址附近道路。本项目施工期产生的施工废水经处理后回用，生活污水经化粪池暂存，定期外运肥田；运营期无废水产生和排放。

③供热

集中供热项目位于产业集聚区众品大道与汤伏路交叉口东北侧，规划装机容量为2×12MW燃煤背压机组，安装3台高效节能环保循环流化床锅炉，并配套建设汤阴县城镇集中供热管网工程，满足全县居民和企事业单位冬季采暖需要，同时建设27.23千米蒸汽管网，保障产业集聚区内各企业生产用热。

本项目为变电站工程，不涉及蒸汽消耗。
表1  本项目与集聚区规划相符性分析一览表

序号

项目

产业集聚区规划内容

本项目
相符性

1

规划范围

东至徐伏路-汤伏路一线，西至107国道、南至制造四路向东至1.5km向北取直接晋豫鲁铁路大通道、北至工横三街-精忠路-302省道一线，规划面积23.4km2。其中，建成区6.7km2，发展区7km2、控制区9.7km2。

本项目为变电站项目，位于汤阴县工兴大道东10号，服务于安井食品华北生产基地建设三期项目，属于主导产业配套项目。

相符

2

主导产业

以食品产业为主导产业、以医药产业为战略产业。

3

空间布局

汤阴县产业集聚区空间布局结构为结合集聚区产业布局，确定用地布局结构为：“一心、五区”。一心：结合众品大道、金秋路交叉口现状集聚区管委会等服务设施，建设综合服务中心，依托商务、商业设施和居住片区，规划形成集商业服务、文化体育等功能的综合服务中心；五区：医药工业区、两个食品工业区、制造产业区和仓储物流区。

4

供水

根据规划，产业集聚区远期用水量为7.42万m3/d，主要由城区第二水厂供给，由第一水厂和第三水厂作为补充。

本项目厂址位于汤阴县产业集聚区，采用集聚区市政集中供水。

相符

5

排水

规划建设产业集聚区工业污水处理厂一座，规模4万m3/d。产业集聚区污水全部送集聚区工业污水处理厂处理。污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准。产业集聚区工业污水处理厂及相应排水管网建成前，集聚区排水可依托汤阴县城东污水处理厂和城南污水处理厂。工业生产中产生的污水在厂内处理达标后方可排入产业集聚区污水管网。

本项目运营期无生产废水产生和排放。

相符

6

供热

集中供热项目位于产业集聚区众品大道与汤伏路交叉口东北侧，规划装机容量为2×12MW燃煤背压机组，安装3台高效节能环保循环流化床锅炉，并配套建设汤阴县城镇集中供热管网工程，满足全县居民和企事业单位冬季采暖需要，同时建设27.23千米蒸汽管网，保障产业集聚区内各企业生产用热。

本项目为变电站项目，不涉及用热。

相符

表2  本项目与规划环评负面清单对照分析一览表

类别

负面清单

本项目

相符性

管理要求

禁止入驻国家产业结构调整指导目录淘汰、限制类项目

对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类项目
相符

禁止投资建设列入禁止用地目录、限制用地目录的项目

本项目不属于禁止用地目录、限制用地目录的项目。

相符

禁止建设《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》（国发〔2013〕41号）明确产能严重过剩行业的新增产能项目

本项目不属于严重产能过剩行业项目。

相符

禁止入驻投资强度较小，不能满足《河南省人民政府关于进一步加强节约集约用地的意见》（豫政[2015]66号）文件要求的建设项目

本项目满足《河南省人民政府关于进一步加强节约集约用地的意见》（豫政〔2015〕66号）文件要求。

相符

禁止入驻煤化工、石油化工、制浆造纸、水泥、陶瓷、农药、制革及毛皮鞣制等高水耗、高能耗污染排放量较大的行业。

本项目不属于禁止入驻类项目

相符

禁止引进三废处理技术不成熟、经济不可行的项目

本项目属于变电站项目主要服务于安井食品华北生产基地建设三期项目
相符

禁止新增非集中供热性质的燃煤锅炉

本项目不涉及
不涉及

禁止入驻低于国家二级清洁生产标准要求的建设项目

本项目不涉及
相符

禁止污染严重，破坏自然生态和损害人体健康，公众反对意愿强烈的项目

本项目不属于污染严重，破坏自然生态和损害人体健康，公众反对意愿强烈的项目

相符

医药项目

禁止入驻呋喃唑酮、氢化可的松、盐酸赛庚啶等排水量较大的化学合成类制药项目

本项目属于变电站项目，不属于医药类项目

相符

禁止入驻氨基糖苷类抗生素、多肽类抗生素、β-内酰胺类抗生素、洁霉素、阿霉素、利福霉素等排水量较大的发酵类制药项目

本项目属于变电站项目，不属于医药类项目

相符

禁止入驻采用重污染工艺的制药类项目，包括：

①禁止入驻采用化学法工艺生产阿莫西林的项目；②禁止入驻采用植物提取工艺生产盐酸小檗碱（盐磺酸黄连素）的项目；

③禁止入驻采用钠硼氢工艺生产泛昔洛韦中间体酰化物的项目；④禁止入驻采用甲醛氧化工艺生产氨基比林的项目；

⑤禁止入驻采用丙炔醇法工艺生产磺胺嘧啶的项目；

⑥禁止入驻采用传统工艺生产叶酸的项目；

⑦禁止入驻采用溶剂法工艺生产中药橡胶膏剂的项目

本项目属于变电站项目，不属于医药类项目

相符

食品行业

禁止入驻采用重污染工艺的食品类项目：

①禁止入驻采用毛发水解法工艺生产小品种氨基酸的项目；

②禁止入驻采用一次浓缩结晶工艺生产衣康酸的项目

本项目属于变电站项目，不属于重污染工艺的食品类项目

相符

加工制造

禁止入驻冶金、钢铁、铁合金等行业。已经入驻的应禁止其生产规模继续扩大

本项目属于变电站项目，不属于冶金、钢铁、铁合金项目

相符

禁止入驻未达到《电镀行业清洁生产评价指标体系》（国家发改委、环保部、工信部公告2015年第25号）综合评价指数Ⅰ级要求的新建、扩建的电镀项目

本项目属于变电站项目，不属于电镀项目

相符

禁止入驻含重点控制重金属铬、镍、铅、镉的电镀废水没有全部回用的含电镀工段的项目

本项目属于变电站项目，不属于电镀项目

相符

其他

在产业集聚区内涉及南水北调二级保护范围的区域，划定为南水北调二级保护范围限制建设区，要求在该区域内：

①禁止向环境排放废水、废渣类污染物；②禁止新建、扩建污染较重的废水排污口，设置医疗废水排污口；③禁止新建、扩建污染重的化工、电镀、皮革加工、造纸、印染、生物发酵、选矿、冶炼、炼焦、炼油和规模化禽畜养殖以及其他污染重的建设项目；④禁止设置生活垃圾、医疗垃圾、工业危险废物等集中转运、堆放、填埋和焚烧设施;⑤禁止设置危险品转运和贮存设施、新建加油站及油库；

⑥禁止使用不符合国家有关农药安全使用和环保规定、标准的高毒和高残留农药；⑦禁止将不符合《生活饮用水卫生标准（GB5749—2006）》和有关规定的水人工直接回灌补给地下水；⑧禁止采取地下灌注方式处理废水；⑨禁止建立公共墓地和掩埋动物尸体；⑩禁止利用沟渠、渗坑、渗井、裂隙、溶洞以及漫流等方式排放工业废水、医疗废水和其他有毒有害废水；⑪禁止将剧毒、持久性和放射性废物以及含有重金属废物等危险废物直接倾倒或埋入地下。已排放、倾倒和填埋的，按国家环保有关法律、法规的规定，在限期内进行治理。

本项目距离南水北调中线工程约5.2km，不在限制建设区内

相符

表3本项目与规划环评环境准入条件相符性分析一览表

类别

环境准入条件

本项目

相符性

鼓励类

（1）鼓励符合集聚区产业定位且列入国家产业结构调整指导目录鼓励类的项目入驻；

（2）鼓励有利于集聚区产业链条延伸的项目、市政基础设施入驻；（3）鼓励利用集聚区产生的固废综合利用项目入驻；（4）鼓励有利于节能减排的技术改造项目入驻；（5）鼓励利于消耗中水的项目入驻；（6）鼓励现有符合产业定位的高能耗、高水耗企业的清洁生产、技术升级改造；（7）鼓励符合国家产业政策和集聚区产业定位的退城入园项目。

①本项目属于鼓励类项目。

②本项目属于电力基础设施，服务于已入驻的安井食品华北生产基地建设三期项目。

③本项目不属于负面清单中的项目。

相符

允许类

（1）不属于禁止、限制、鼓励行业的其余行业均为允许行业；（2）允许与集聚区及周边企业相配套的产业链条延伸项目入驻。

禁止类

禁止入驻列入汤阴县产业集聚区负面清单中的项目

产业

发展

医药
行业

重点发展中药类制药、混装制剂类制药、提取类制药以及生物工程类制药

不属于

相符

食品
行业

重点发展农副食品加工工业和食品制造业；适当发展酒、饮料和精制茶制造业。鼓励发展膨化食品、饼干等后续加工高附加值的休闲食品类项目

本项目属于变电站项目，服务于已入驻的安井食品华北生产基地建设三期项目。

相符

加工
制造

重点发展装备制造业和专用装备制造，鼓励发展与集聚区产业定位相关联的加工项目，如医药、食品包装加工等上下游配套产品类项目

本项目属于变电站项目，服务于已入驻的安井食品华北生产基地建设三期项目。

相符

生产规模和工艺技术先进性要求

（1）在工艺技术水平上，要求入驻聚集区的项目必须达到国内同行业领先水平或具备国际先进水平；

（2）建设规模应符合国家产业政策对相关经济规模的限制性要求；

（3）市区环保搬迁入驻聚集区的企业应进行产品和生产技术的升级改造，达到国家相关规定的要求。

本项目变电站选用主变等设备符合国家要求。

相符

清洁生产水平

（1）应选择使用原料和产品为环境友好型的项目，避免聚集区大规模建设造成的不良辐射效应，诱使国家明令禁止项目在聚集区周边出现；

（2）入聚集区的新建项目的单位产品水耗、单位产品污染物排放量等清洁生产指标应达到国内同行业领先或国际先进水平。项目整体清洁生产水平应达到或超过国内清洁生产先进水平；

（3）市区环保搬迁企业的清洁生产指标应达到国内同行业先进或领先水平。

本项目变电站选用主变等设备符合国家要求。

相符

污染物排放总量控制

（1）属于环保搬迁的项目，污染物排放指标原则上不能超过现状污染物排放量（以达标排放计）；

（2）入驻项目“三废”治理必须有可靠、成熟和经济的处理处置措施，否则应慎重引进。

本项目运行期不涉及废水、废气污染物排放；固废能够得到合理安全处置。

相符

表4   本项目与规划环评审查意见相符性分析一览表

类别

审查意见内容

本项目

相符性

合理用地布局

进一步加强与城市总体规划、土地利用总体规划的衔接，保持规划之间一致；优化用地布局，在开发过程中不应随意改变各用地功能区的使用功能，并注重节约集约用地；工业区生活居住区之间、医药片区与食品加工片区之间设置绿化隔离带，以减少工业区对居住区、医药片区对食品片区的不良影响；按照《报告书》要求，对现有的与集聚区主导产业规划或空间结构规划不相符的企业，限制其规模扩大，对部分企业远期进行搬迁；集聚区西侧部分区域位于南水北调中线工程二级保护区，应认真落实《南水北调中线一期总干渠河南段两侧水源保护区划定方案》中对二级保护区的保护要求，减少项目生产对南水北调干渠的影响；伏道镇集中饮用水地下水井（乡镇饮用水源地）及保护区范围位于本次调整后的集聚区范围内，将规划的工业用地调整为绿化用地，不得建设与供水设施无关的项目，远期供水范围内的伏道三街村使用集聚区供水管网统一供水，取消伏道镇集中式饮用水源；区内建设项目的大气环境防护范围内，不得规划新建居住区、学校、医院等环境敏感目标。

本项目符合汤阴县产业集聚区用地规划，项目不在南水北调中线工程二级保护区内。
相符

优化产业结构

入驻项目应遵循循环经济理念，实施清洁生产，逐步优化产业结构，构筑循环经济产业链；鼓励发展主导产业，并不断完善产业链条；食品产业重点发展农副食品加工和食品制造业；医药产业重点发展中药类制药、混装制剂类制药、提取类制药以及生物工程类制药等污染排放量小的项目；制造产业装备制造业；禁止入驻煤化工、石油化工、制浆造纸、水泥、陶瓷、制浆及毛皮鞣制等高水耗、高能耗、污染排放量较大行业；禁止入驻冶金、钢铁、铁合金等行业，已入驻项目禁止扩大生产规模；医药产业禁止入驻呋喃唑酮、氢化可的松等排水量较大的化学合成类制药项目、氨基糖苷类、多肽类、β-内酰胺类抗生素、洁霉素、阿霉素、利福霉素等排水量较大的发酵类制药项目以及《报告书》所列重污染工艺的制药类项目

本项目属于变电站项目，不属于禁止入驻的项目

相符

尽快完善环保基础设施

按照“清污分流、雨污分流、中水回用”的要求，加快建设污水处理厂和中水深度处理回用工程，完善配套污水管网，确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入污水处理厂处理，入园企业均不得单独设置废水排放口，减少对纳污水体的影响。集聚区应实施集中供热、供气，进一步优化能源结构，逐步拆除区内企业自备分散燃煤锅炉。

按照循环经济的要求，提高固体废物的综合利用率，积极探索固废综合利用途径，提高一般工业固废综合利用率，严禁企业随意弃置；危险固废的收集、贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求，并送有资质的危险废物处置单位处置，危险废物的转运应执行《危险废物转移联单管理办法》的有关规定。

项目运营期无废水产生，检修人员产生生活垃圾交由环卫部门处置；废铅蓄电池、废变压器油交由有资质单位处置。

相符

严格控制污染物排放

严格执行污染物排放总量控制制度，采取调整能源结构、加强污染治理等措施，严格控制烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、可挥发性有机物等大气污染物的排放。抓紧实施中水回用工程，减少废水排放量，保证污水处理设施的正常运行，确保污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准，并尽快对污水处理厂进行提标改造，减少对纳入水体的影响。尽快实现集聚区集中供水，逐步关停企业自备水井。定期对地下水水质进行监测，发现问题，及时采取有效防治措施，避免对地下水造成污染

项目运营期不涉及用排水。

相符

建立事故风险防范和应急处置体系

加快环境风险预警体系建设，严格危险化学品管理；建立完善有效的环境风险防控设施和有效的拦截、降污、导流等措施，防止对地表水环境造成危害；制定园区级综合环境应急预案，不断完善各类突发环境事件应急预案，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力。

项目按要求制定突发环境事件应急预案，并定期进行应急培训和演练

相符

/

加强集聚区环境监督管理，完善环境管理机构，制定环境管理目标、管理制度和监测计划，编制并实施环境保护工作规划和实施方案，指导入区项目建设。组织开展园区地下水、排污受纳地表水体、边界大气、园区及周边土壤环境质量监测和环境噪声监测，建立环境管理（含监测）资料档案。加强环保宣传、教育及培训，建立信息公开平台，实施环境保护动态化管理。

项目制定完善的监测计划，按行业排污许可规范要求定期对项目排放口进行定期监测

相符

/

汤阴县产业集聚区发展规划实施及开发建设中，应严格遵守国家产业政策，严格执行环评和“三同时”制度，自觉接受各级环保部门的检查监督管理

项目符合国家产业政策。主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，接受环保部门检查监督管理。

相符

综上所述，本项目的建设符合《汤阴县产业集聚区发展规划调整方案（2017-2020）》及规划环评的要求。
1.2与《汤阴高新技术产业开发区总体发展规划（2020-2035）》相符性分析

汤阴高新技术产业开发区（原汤阴县产业集聚区）成立于2007年，2009年被批准为首批180家省级产业集聚区之一。2022年2月《河南省发展和改革委员会关于同意安阳市开发区整合方案的函》（豫发改工业函〔2022〕40号）文件，汤阴县产业集聚区整合更名为汤阴高新技术产业开发区，整合后，开发区的主导产业仍为食品、精品钢及深加工、医药。

根据调查，汤阴县产业集聚区目前已经更名为汤阴高新技术产业开发区，汤阴高新技术产业开发区总体发展规划（2020-2035）环境影响报告书由河南迅普环保科技有限公司编制，规划环评处在报批修改阶段。本次评价对照《汤阴高新技术产业开发区总体发展规划（2020-2035）》及规划环评送审版的内容进行分析。
表5  本项目与开发区规划相符性分析一览表

序号

项目

开发区规划内容

本项目
相符性

1

规划范围

本次规划位于汤阴县中心城区东南部，开发区规划围合总面积约23.36平方公里，具体四至范围：东至兴隆路-京广高铁-徐伏路-汤伏路-刘大线，西至中原路-107国道--金穗路--扁鹊路，北至复兴大道--精忠路-省道302，南到开源大道--宜兴大道-阳光大道--晋豫鲁铁路。

本项目位于河南省安阳市汤阴县工兴大道东10号，属于变电站项目，服务于已入驻的安井食品华北生产基地建设三期项目，属于主导产业配套项目。

相符

2

主导产业

以食品、精品钢及深加工、医药为主导产业

3

空间布局

按照高新技术产业开发区发展目标，统筹生产、生活、生态三大空间，确定不同功能区域的划分。开发区用地总体呈现“一心、二轴、四园的空间格局。

一心：是指开发区公共服务中心，位于众品大道中段两侧。二轴:是指沿东西向众品大道、南北向刘大线联系汤阴中心城区和开发区形成的产城融合轴，及延伸形成的城乡融合轴。四园：是指按照主导产业形成的不同产业园，包括食品产业园、精品钢及深加工产业园、医药产业园和物流产业园。

4

供水

根据规划，高新技术开发区内用水主要由城区第二水厂供给，由第一水厂和第三水厂作为补充。扩容开发区内汤阴第二水厂至5万立方米/日，结合正在建设的汤阴第三水厂(供水量规模5万立方米/日)和已建第-水厂(供水规模为2万立方米/日)，为汤阴高新技术产业开发区供水。水源为南水北调水。

本项目运营期不涉及用水。

相符

5

排水

高新技术产业开发区内有城东污水处理厂和工业污水处理厂，南侧为城南污水处理厂。规划保留工业污水处理厂处理规模；近期新建食品园区污水处理厂，污水处理厂处理规模为3万立方米/日：远期扩建城东污水处理厂处理规模为4万立方米/日，城南污水处理厂处理规模为3万立方米/日。汤阴高新技术开发区工业污水处理厂位于众品大道以北、汤伏路以东，该污水处理厂2020年近期设计处理规模2万m3/d；2030年远期污水处理规模为4万m3/d。出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。汤阴县高新技术开发区工业污水处理厂已建成，目前正在运行，近期建设规模为2万m3/d。

本项目运营期无废水排放。

相符

6

供热

规划主热源为现状华能热电厂，一期工程建设两台12MW燃煤背压热电联产机组(已建成投运)，远期为两台350MW热电联产机组，可以满足该区域用热情况。华能安阳热电有限责任公司集中供热项目位于产业集聚区众品大道与汤伏路交叉口东北侧，规划装机容量为2×12MW燃煤背压机组，安装3台高效节能环保循环流化床锅炉，并配套建设汤阴县城镇集中供热管网工程，满足全县居民和企事业单位冬季采暖需要，同时建设27.23千米蒸汽管网，保障产业集聚区内各企业生产用热

本项目不涉及用热。

相符

表6   项目与汤阴高新技术产业开发区生态环境准入清单相符性分析

管控分区

类别

环境准入清单

本项目

相符性

保护区域

伏道镇地下水井一级保护区范围

禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，且不得新建排污口。

本项目不涉及

相符

道路两侧的防护绿地；京广铁路客运专线两侧的生态绿地;淤泥河和永通河及其两侧的生态绿地；公园绿地;

原则上禁止任何与生态保护无关的开发性建设，以生态维护为主。通过生物措施和工程措施，加强生态环境的治理保护。

本项目不涉及

相符

广场用地、消防用地以及规划的城市发展备用地。

禁止与设施功能无关的活动。

本项目不涉及

相符

现有未搬迁和规划居住用地、机关团体用地

禁止入驻大气环境防护距离和环境风险防护距离涉及现有未搬迁和规划的居住、教育、机关团体等用地的项目。

本项目不涉及

相符

重点管控区域

空间布局约束

产业定位必须符合国家和省市最新产业导向政策，重点发展食品、医药和精品钢及深加工发展方向的3大产业和其他高新技术企业。

本项目属于主导产业配套电力基础设施。

相符

项目投资强度及产出效益应符合园区的要求。

本项目投资强度及产出效益符合园区要求。

相符

必须符合国家和河南省、安阳市环境保护法律法规、汤阴高新技术产业园区环境影响评价报告及其审查意见的要求。

符合国家和河南省、安阳市环境保护法律法规、汤阴高新技术产业园区环境影响评价报告要求。

相符

达到准入条件并具备以下条件之一的项目，在同等条件下优先准入：

①投资者为国内外行业500强企业，且项目符合国家《产业结构调整指导目录》2019版鼓励类的或《鼓励外商投资产业目录》2022版的；

②投资者为国家重点扶持的高新技术企业，或拥有关键技术自主研发取得知识产权的发明专利项目、传统产业整合提升项目；

③符合国家有关规定的循环经济、清洁生产型项目
④政府研究确定的重大项目。
本项目为变电站项目，属于鼓励类项目。
相符

国家明令禁止的项目。

不属于国家明令禁止的项目。

相符

禁止《产业结构调整指导目录》（2019）限制类和淘汰类项目入驻。

不属于《产业结构调整指导目录（2024）》限制类和淘汰类项目。

禁止《外商投资准入特别管理（负面清单）》（2021版）项目。

不属于《外商投资准入特别管理（负面清单）》（2021版）项目。

相符

禁止《高污染、高环境风险产品名录》中产品项目入驻。

不属于《高污染、高环境风险产品名录》中产品项目

相符

禁止投资建设列入禁止用地目录、限制用地目录的项目。

不属于禁止用地目录、限制用地目录的项目。

相符

严禁新增钢铁、电解铝、氧化铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。原则上禁止新建燃煤自备锅炉、自备燃煤机组和燃料类煤气发生炉。

不属于钢铁、电解铝、氧化铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、烧结砖瓦、铁合金等行业。

相符

禁止建设生产和使用高 VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。

本项目不涉及。

相符

新建、扩建、搬迁的化学原料药和生物生化制品建设项目应位于产业园区，并符合园区产业定位、园区规划、规划环评及审查意见要求。

本项目不属于化学原料药和生物生化制品建设项目。
相符

鼓励发展主导产业，完善产业链条，严格控制非主导产业。

本项目服务于已入驻的安井食品华北生产基地建设三期项目，属于主导产业配套电力服务设施。

相符

禁止入驻煤化工、石油化工、制浆造纸、水泥、陶瓷、农药、制革及毛皮鞣制等高耗水、高耗能、污染排放量大的行业。

本项目不属于煤化工、石油化工、制浆造纸、水泥、陶瓷、农药、制革及毛皮鞣制等高耗水、高耗能、污染排放量大的行业。

相符

新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。

本项目不属于两高项目。
相符

重点管控区域

污染物

排放管控

涉及挥发性有机物排放的建设项目，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，否则禁止入驻。

本项目不涉及VOCs。
相符

鼓励现有钢铁、焦化、水泥、铁合金、铸造等重点行业及“两高”行业污染治理水平达到A级企业或引领性企业水平，其他行业污染治理水平达到B级企业水平；重点行业新建、扩建项目达到A级绩效水平，改建项目达到B级以上绩效水平。

本项目不涉及。
/
新、改、扩建项目主要污染物排放要求满足当地总量减排和替代要求。

本项目不涉及废水、废气污染物排放。
相符

医药、化工、橡胶、包装印刷、家具、金属表面涂装、合成革、制鞋等涉VOC行业应采取密闭式作业，根据不同行业VOCs排放浓度、成分，选择燃烧、吸附、生物法、冷凝等针对性强、治理效果明显的处理技术或多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率；VOCs物料储存、转移和输送、工艺过程、设备与管线组件VOCs泄漏控制、敞开液面VOCs无组织排放控制，以及VOCs无组织排放废气收集处理系统和企业厂区内及周边污染监控应满足《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019）》相关要求。

本项目不涉及VOCs。

相符

向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。

本项目运营期不涉及废水排放。

相符

新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。

本项目不属于两高项目。
相符

新建耗煤项目应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。

本项目不使用煤炭。
相符

已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。

本项目不属于两高项目。
相符

重点管控区域

环境风险防控

涉及危险化学品、危险废物及可能发生突发环境事件的污染物排放企业，应按照突发环境事件应急预案备案管理办法的要求，制定完善的环境应急预案，并报环境管理部门备案管理。未落实有关要求的，应停产整改。

本项目根据企业制定的应急预案严格落实各项要求。
相符

项目环境风险防范措施未严格按照环境影响评价文件要求落实的，应停产整改。

企业承诺根据环境影响评价文件要求落实各项环境风险防范措施要求。
相符

必须符合国家和河南省、安阳市有关安全生产的法律、法规和标准。

符合国家和河南省、安阳市有关安全生产的法律、法规和标准。

相符

重点管控区域

资源开发利用

工业用水应优先使用污水处理厂中水，不断提高中水回用率。

本项目运营期不涉及用水。
相符

用水指标不符合河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020）要求的项目禁止入驻。

不属于用水指标不符合河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》(DB41/T385-2020)要求的项目。

相符

单位GDP新鲜水耗

<8m3/万元。

本项目属于电力服务设施。
/
必须在国家规定的行业单位能耗以内，鼓励引进能源、资源消耗低的项目和循环经济项目。

本项目能耗符合行业要求。

相符

本项目属于变电站项目，位于河南省安阳市汤阴县工兴大道东10号，汤阴高新技术产业开发区内，根据《汤阴高新技术产业开发区国土空间规划（2021-2035）-用地规划图》，项目用地性质为工业用地，项目运营期不涉及用水、用热，不涉及废水排放，因此本项目建设符合汤阴高新技术产业开发区规划及规划环评的要求。



	其他符合性分析
	1、政策相符性分析

本项目为变电站建设项目，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，该项目属于第一类“鼓励类”项目中“四、电力；2、电力基础设施建设：电网改造与建设”。项目于2024年8月23日取得汤阴县发展和改革委员会备案，文号为“2408-410523-04-01-114289”（详见附件二）。

2、生态环境分区管控要求相符性分析

（1）生态保护红线

本项目选址位于河南省安阳市汤阴县工兴大道东10号，项目范围内无自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地等特殊生态敏感区以及重要生态敏感区，项目占地不涉及生态保护红线。

（2）环境质量底线

根据汤阴县环境质量报告书（2024年度），SO2、NO2、CO环境质量现状数据均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准要求，PM10、PM2.5、O3不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准要求。地表水环境质量满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求；本项目营运期不产生废气、废水污染物，不会对现有环境空气和地表水环境质量产生影响。
（3）资源利用上线

本项目为变电站建设项目，项目建成后不涉及水资源和电能的消耗，不属于高能耗、高污染、资源型项目。本项目仅施工期涉及用水、用电。

（4）生态环境准入清单

根据河南省生态环境分区管控应用平台成果查询，本项目涉及1个重点管控单元，环境管控单元名称：汤阴县高新技术产业开发区，本项目与汤阴县环境管控单元相关内容相符性分析见下表。

表7     项目与汤阴县环境管控单元生态环境准入清单相符性
环境管控单元编码
环境管控单元名称
行政区划
管控单元分类
管控要求
本项目
相符性
ZH41052320001
汤阴县高新技术产业开发区
河南省安阳市汤阴县
重点管控单元
空间布局约束
1、鼓励发展主导产业，完善产业链条，严格控制非主导产业。2、禁止入驻列入负面清单项目。3、开发区禁止引入：煤化工、石油化工、制浆造纸、水泥、陶瓷、农药、制革及毛皮鞣制等高水耗、高能耗、污染排放量大的行业。4、禁止建设区范围：道路两侧的防护绿地；京广铁路客运专线两侧的生态绿地；伏道镇地下水井一级保护区范围；淤泥河和永通河及其两侧的生态绿地；公园绿地；广场用地；消防用地以及规划的城市发展备用地。5、严格落实规划环评及批复文件要求，规划调整修编时应同步开展规划环评。6、新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。7、鼓励粮油深加工、肉制品深加工；高性能优质钢材和装备制造用钢；化学制药、中药制造；智慧医疗技术系统、高端医疗器械等医疗产品相关产业入驻。8、入驻项目应符合园区规划或规划环评的要求。
1、本项目为变电站项目，属于电力基础设施，服务于汤阴县高新技术产业开发区已入驻的安井食品华北生产基地建设三期项目，项目建设符合园区规划和规划环评要求，2、本项目不涉及负面清单项目；3、不涉及禁止入驻项目；4、不涉及禁止建设区范围；5、本项目严格按照规划环评要求进行建设；6、项目不涉及“两高”项目；7、本项目服务于园区主导产业；8、项目建设符合规划及规划环评要求。
相符
污染物排放管控
1、严格执行污染物排放总量控制制度，采取调整能源结构、加强污染治理等措施，严格控制烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物可挥发性有机物等大气污染物的排放。2、开发区内企业要做到稳定达标排放，确保污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A 标准，减少对纳入水体的影响。3、新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。4.新建耗煤项目应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。5.已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。
1、本项目运营期不涉及废气、废水污染物排放；

2、本项目不涉及；

3、本项目不涉及；

4、本项目不涉及；

5、本项目不涉及。
相符
环境风险防控
1、加快环境风险预警体系建设，严格危险化学品管理。2、建立完善有效的环境风险防控设施和有效的拦截、降污、导流等措施，防止对地表水环境造成危害。3、制定园区级综合环境应急预案，不断完善各类突发环境事件应急预案，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力。
1、本项目建成后按要求制定突发环境事件应急预案，并进行演练。

相符
资源开发效率要求
1、新建项目的单位产品水耗、单位产品污染物排放量等清洁生产指标应达到国内同行业领先或国际先进水平，项目整体清洁生产水平应达到或超过国内清洁生产先进水平；退城入园企业的清洁生产指标应达到国内同行业先进或领先水平。2、开发区单位GDP新鲜水耗≤9m3/万元。

1、本项目为变电站项目，属于电力基础设施。
相符
综上所述，本项目的建设符合区域生态环境分区管控的要求。
2、项目建设与生态环境保护规划相符性分析
根据《安阳市“十四五”生态环境保护和生态经济发展规划》（安政〔2022〕17号）可知，安阳市“十四五”生态环境保护规划规划目标为：到2025年，国土空间开发保护格局优化，生产生活方式绿色转型成效显著，生态经济产业体系基本形成。生态环境质量显著提高，重污染天气持续减少，劣Ⅴ类水体基本消除，土壤安全利用水平得到巩固提升。美丽宜居生态安阳建设初见成效，生态文明建设实现新进步。到2035年，生产空间安全高效、生活空间舒适宜居、生态空间山清水秀，生态环境根本好转。绿色生产生活方式广泛形成，碳排放达峰后稳中有降，生态经济优势彰显，基本实现人与自然和谐共生，美丽宜居生态安阳建设目标基本实现。

本项目为电力供应的基础设施建设，是实现安阳市“十四五”生态环境保护规划目标的必要保障条件之一，因此本项目的建设与安阳市“十四五”生态环境保护和生态经济发展规划相符。

3、与《输变电建设项目环境保护技术要求》相符性分析

《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）从选址选线、设计方面提出了相关要求，本项目与其相符性分析见下表。
表8   本项目与《输变电建设项目环境保护技术要求》相符性分析一览表
阶段
要求
本项目情况
相符性
基本规定
输变电建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

本工程环境保护设施已与主体工程同时设计，施工期将同步采取各项环保措施。

相符
选址选线
工程选址选线应符合规划环境影响评价文件的要求。

本项目选址符合规划环境影响评价要求
相符
输变电建设项目选址选线应符合生态保护红线管控要求，避让自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。确实因自然条件等因素限制无法避让自然保护区实验区、饮用水水源二级保护区等环境敏感区的输电线路，应在满足相关法律法规及管理要求的前提下对线路方案进行唯一性论证，并采取无害化方式通过。
本项目属于变电站项目，选址位于汤阴县高新技术产业开发区范围内，不涉及自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区
相符
户外变电工程及规划架空进出选址选线时，应关注以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，采取综合措施，减少电磁和声环境影响。
本项目已尽量避开人口密集地区，减少电磁和声环境影响
相符
同一走廊内的多回输电路，宜采取同塔多回架设、并行架设等形式，减少新开辟走廊，优化线路走廊间距，降低环境影响。
本项目仅建设110kV交电站，不涉及输电线路
/
原则上避免在0类声环境功能区建设变电工程。
本项目位于3类声功能区
相符
输电线路宜避让集中林区，以减少林木砍伐，保护生态环境。
本项目选址位于汤阴县高新技术产业开发区，不涉及林木砍伐
相符
进入自然保护区的输电线路，应按照HJ19的要求开展生态现状调查，避让保护对象的集中分布区。
本项目不涉及自然保护区
相符
设计
总体要求
输变电建设项目的初步设计、施工图设计文件中应包含相关的环境保护内容，编制环境保护篇章、开展环境保护专项设计，落实防治环境污染和生态破坏的措施、设施及相应资金。
本项目施工图设计中包含环境保护相关内容
相符
输电线路进入自然保护区实验区、饮用水水源二级保护区等环境敏感区时，应采取塔基定位避让、减少进入长度、控制导线高度等环境保护措施，减少对环境保护对象的不利影响。
本项目不涉及输电线路
/
电磁环境保护
工程设计应对产生的工频电场、工频磁场、直流合成电场等电磁环境影响进行验算，采取相应防护措施，确保电磁环境影响满足国家标准要求。
根据《安井110kV变电站新建工程初步设计报告》，工程设计阶段已对电磁环境影响进行验算；结合本次评价电磁环境影响预测结果可知，本项目建成投运后项目产生的电磁环境低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求的4000V/m及100μT公众曝露控制限值要求
符合
输电线路设计应因地制宜选择线路型式、架设高度、杆塔塔型、导线参数、相序布置等，减少电磁环境影响。
本项目不涉及输电线路
/
架空输电线路经过电磁环境敏感目标时，应采取避让或增加导线对地高度等措施，减少电磁环境影响。

本项目不涉及输电线路
/
新建城市电力线路在市中心地区、高层建筑群区、市区主干路、人口密集区、繁华街道等区域应采用地下电缆，减少电磁环境影响。
本项目不涉及输电线路
/
声环境保护
变电工程噪声控制设计应首先从噪声源强上进行控制，选择低噪声设备；对于声源上无法根治的噪声，应采用隔声、吸声、消声、防振、减振等降噪措施，确保厂界排放噪声和周围声环境敏感目标分别满足GB12348和GB3096要求。

本项目选用低噪声设备，采取隔声、减振等降噪措施，厂界排放噪声和周围声环境敏感目标分别满足GB12348和GB3096要求
相符
户外变电工程总体布置应综合考虑声环境影响因素，合理规划，利用建筑物、地形等阻挡噪声传播，减少对声环境敏感目标的影响。

本项目通过优化平面布置，减少对声环境敏感目标的影响
相符
 户外变电工程在设计过程中应进行平面布置优化，将主变压器、换流变压器、高压电抗器等主要声源设备布置在站址中央区域或远离站外声环境敏感目标侧的区域。

本项目主变户外设置，位于站址中央区域
相符
变电工程位于1类或周围噪声敏感建筑物较多的2类声环境功能区时，建设单位应严格控制主变压器、换流变压器、高压电抗器等主要噪声源的噪声水平，并在满足GB12348的基础上保留适当裕度。

本项目变电站位于3类声功能区，项目选用主变等设备满足GB12348要求
相符
 位于城市规划区1类声环境功能区的变电站应采用全户内布置方式。位于城市规划区其他声环境功能区的变电工程，可采取户内、半户内等环境影响较小的布置型式。

本项目选址不在城市规划区，主变采用户外布置
相符
变电工程应采取降低低频噪声影响的防治措施，以减少噪声扰民。

本项目采取减振、隔声等措施减少噪声扰民
相符
生态环境保护
输变电建设项目在设计过程中应按照避让、减缓、恢复的次序提出生态影响防护与恢复的措施。
本项目设计阶段已提出生态影响防护与恢复措施
相符
输电线路应因地制宜合理选择塔基基础，在山丘区应采用全方位长短腿与不等高基础设计，以减少土石方开挖。输电线路无法避让集中林区时，应采取控制导线高度设计，以减少林木砍伐，保护生态环境

本项目不涉及输电线路
/
输变电建设项目临时占地，应因地制宜进行土地功能恢复设计。

本项目施工营地等临时工程在永久占地范围内
相符
进入自然保护区的输电线路，应根据生态现状调查结果，制定相应的保护方案。塔基定位应避让珍稀濒危物种、保护植物和保护动物的栖息地，根据保护对象的特性设计相应的生态环境保护措施、设施等。

本项目不涉及输电线路
/
由上表可知，本项目建设与《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）中相关技术要求相符。

4、本项目与《河南省送（输）变电建设项目环境影响评价文件审查审批原则要求（试行）》相符性分析
本项目与《河南省送（输）变电建设项目环境影响评价文件审查审批原则要求（试行）》相符性分析见下表。

表9 本项目与审查审批原则要求相符性分析
项目
要求
本项目情况
相符性分析
一、总体要求
送（输）变电项目应严格执行《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》、《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）的相关要求，符合电网规划，符合国家与地方环境保护相关标准、行业规范、城乡规划。

本项目变电站工程属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》鼓励类项目；根据预测结果，项目工频电场强度、工频磁感应强度满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）限值要求；项目已取得国网安阳供电公司关于项目接入系统的批复，项目建设符合国家与地方环境保护相关标准、行业规范、城乡规划。
相符
二、选址选线要求
选址选线应取得当地有关部门关于同意选址选线的意见；涉及自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水源保护区等环境敏感区域时，应取得相应政府主管部门的意见。

建设单位已取得建设工程规划许可证（见附件五），证书编号：建字第4105232025GG0041561（建筑）号，同意本项目在拟建位置进行建设，且项目不涉及自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水源保护区等环境敏感区域
相符
三、电磁辐射污染防治要求
项目采取防治工频电场、工频磁场等环保措施后，电磁环境敏感保护目标处的工频电场强度、工频磁感应强度符合环境影响评价执行标准。

根据预测结果可知，电磁环境敏感保护目标处的工频电场强度、工频磁感应强度符合环境影响评价执行标准。
相符
四、声环境污染防治要求
项目现状声环境质量达标的，项目实施后声环境质量仍应达标。声环境质量不达标的，必须强化噪声防治措施，确保项目实施后声环境质量不恶化。

变电站应合理布局，选用低噪声设备，采取隔声降噪措施，确保变电站厂界噪声、变电站周围各功能区噪声、线路两侧噪声，符合环境影响评价执行标准。 

施工期应合理安排施工时间，选用低噪声施工机械以及隔声降噪措施，防止噪声扰民。 

项目经过规划的居民住宅、教育科研、医疗卫生等噪声敏感建筑物用地路段，结合噪声预测结果，对后续规划控制提出建议。

项目现状声环境质量达标，根据预测结果，项目实施后声环境质量能够达标。本项目变电站已优化平面布置，选用低噪声设备，采取隔声降噪措施，确保变电站厂界噪声、声环境保护目标噪声符合环境影响评价执行标准。
相符
五、生态保护要求
送（输）电线路经过林地时，应采取较小塔型、高塔跨越及加大铁塔档距等措施，或选择影响较小区域通过，以减少占地和林木砍伐，防止破坏生态环境和景观。取弃土场、临时施工场地、施工便道等拟采取的防治水土流失和生态恢复措施，应能有效减缓生态影响。项目施工时应采取有效防尘、降噪措施。

本项目主要为变电站工程，不涉及输电线路；项目不设置弃土场，临时施工场地位于永久占地范围内，项目设置临时苫盖、临时拦挡等水土保持措施；项目施工期选用低噪声施工设备，合理安排施工时序，采取有效防尘、降噪措施。
相符
六、环境风险防范要求
送（输）电线路与公路、铁路、电力线等交叉跨越时应按规范要求留有足够的净空距离。变电站应设置足够容量的事故油池，产生的废变压器油、废旧蓄电池等危险废物应交有资质的单位妥善处置。

本项目不涉及输电线路；变电站设置有足够容量的事故油池，产生的废变压器油、废旧蓄电池等危险废物交由有资质单位处置。
相符
七、电力设施保护要求
项目应结合《电力设施保护条例》及其实施细则明确电力设施的保护范围和保护区，并结合保护范围和保护区对后续规划控制提出建议。

本项目变电站保护范围和保护区为变电站；变电站位于河南安井食品有限公司厂区内，满足相关保护要求。
相符
八、改扩建项目要求
改、扩建项目应全面梳理现有工程存在的环保问题，提出整改措施。

本项目按要求对现有工程存在的环保问题进行梳理，并提出整改措施。
相符
九、公众参与要求
严格按照国家和河南省相关规定开展信息公开和公众参与；对于选址敏感、公众参与意见异议较大的项目，环保部门认为有必要时，应进一步加大信息公开和公众参与力度。
本项目按要求开展信息公开和公众参与；根据建设单位提供的公众参与说明，建设单位对评价范围内居民进行了问卷调查，共计发放6份调查问卷，参与调查公众100%支持本项目建设。
相符
由上表可知，本项目建设符合《河南省送（输）变电建设项目环境影响评价文件审查审批原则要求（试行）》相关要求。

5、南水北调中线一期工程总干渠饮用水源保护区的相符性
根据《河南南水北调中线工程建设领导小组办公室、河南省环境保护厅、河南省水利厅、河南省国土资源厅关于南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区划的通知》（豫调办[2018]56号），南水北调总干渠两侧饮用水源保护区划

范围：南水北调中线一期工程总干渠在河南省境内的工程类型分为建筑物段和总干渠明渠段：

（一）建筑物段（渡槽、倒虹吸、暗涵、隧洞）

一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米，不设二级保护区。

（二）总干渠明渠段

根据地下水位与总干渠渠底高程的关系，分为以下几种类型：

（1）地下水水位低于总干渠渠底的渠段

一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米；

二级保护区范围内自一级保护区边线外延150米。

（2）地下水水位高于总干渠渠底的渠段

①微~弱透水性地层

一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米；

二级保护区范围内自一级保护区边线外延500米。

②弱~中等透水性地层

一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延100米；

二级保护区范围内自一级保护区边线外延1000米。

③强透水性地层

一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延200米；

二级保护区范围内自一级保护区边线外延2000米、1500米。

本项目距离南水北调中线工程右岸5.2km，南水北调中线一期工程该段属于地下水水位高于总干渠渠底段，本项目不在南水北调保护区范围之内。本项目建设与南水北调中线工程无明显制约关系。

6、本项目与饮用水源保护区相符性分析
（1）本项目与河南省县级集中式饮用水源保护区划的相符性

根据河南省人民政府办公厅《关于印发河南省县级集中式饮用水源保护区划的通知》（豫政办〔2013〕107号）内容可知，汤阴县共有1个县级集中饮用水源保护区：汤阴县御前路中段地下水井群（共6眼井），其保护范围如下：

一级保护区范围：水厂厂区及外围200米、南至汤河、北至人合路的区域。

本项目距离汤阴县御前路中段地下水井群（共6眼井）约3.8km，不在其保护区范围内，符合《关于印发河南省县级集中式饮用水源保护区划的通知》（豫政办〔2013〕107号）规划。

（2）本项目与河南省乡镇集中式饮用水源保护区划的相符性

根据河南省人民政府办公厅《关于印发河南省乡镇集中式饮用水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号）内容可知，汤阴县共有8个乡镇饮用水源保护区，分别为：古贤乡地下水井（共1眼井）、菜园镇地下水井（共1眼井）、任固镇地下水井群（共2眼井）、五陵镇地下水井（共1眼井）、瓦岗乡地下水井群（共3眼井）、伏道镇地下水井（共1眼井）、白营镇地下水井（共1眼井）、宜沟镇地下水井群（共2眼井）。

距离本项目厂区最近的饮用水源保护区为伏道镇地下水井（共1眼井），具体保护范围如下：

一级保护区范围：水厂厂区及外围东6米、西24米、南15米的区域。

项目距离伏道镇地下水井（共1眼井）距离约为4.5km，不在伏道镇地下水井（共1眼井）饮用水源保护区内，符合《关于印发河南省乡镇集中式饮用水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号）规划。




二、建设内容
	地理位置
	本项目位于河南省安阳市汤阴县工兴大道东10号。中心坐标为：114°23′0.680″E，35°53′43.202″N。项目地理位置见附图一。

	项目组成及规模
	1、项目由来
河南安井食品有限公司位于汤阴县产业集聚区内，主要从事速冻火锅料制品和速冻米面制品的研发、生产和销售。《安井食品华北生产基地建设三期项目环境影响报告表》于2021年6月由江苏咏佳生态环境有限公司编制完成，2021年6月21日取得汤阴县环境保护局批复，审批文号为“汤环管字[2021]21号”。该项目分期建设，一期工程建设速冻肉制品生产线和速冻鱼糜食品生产线以及配套环保设施，生产规模为年产鱼糜制品2万吨，年产速冻肉制品2万吨，于2025年9月完成竣工环境保护验收工作。河南安井食品有限公司预计2026年最大用电负荷15.8MW，2030年最大负荷24.4MW，最终负荷37.3MW。为满足三期项目新增负荷的供电需求，河南安井食品有限公司拟建设一座110kV变电站，变电站建设规模为主变部分：远期规模3×20MVA，本次建设规模1×20MVA。本次评价范围仅为变电站工程，输电线路等不属于本次评价范围。
本项目已经汤阴县发展和改革委员会备案，项目代码：2408-410523-04-01-114289。

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于“五十五、核与辐射”中“161输变电工程”，其中“500千伏及以上的，涉及环境敏感区的330千伏及以上的”应编制环境影响报告书；“其他（100千伏以下除外）应编制环境影响报告表”。本项目为110kV变电站工程，属于其他，应编制环境影响报告表。
2、项目基本情况
本项目建设内容主要为110kV变电站，本次建设主变规模为1×20MVA，电压等级110/10kV。向东出线1回，接入220kV鼎盛变电站110kV母线；10kV采用电缆向南出线4回，远期出线12回。
本项目基本情况见下表。
表10             项目基本情况一览表

序号

项目

建设内容

1

项目名称

河南安井食品有限公司新建110KV交电站项目工程
2

建设性质

新建

3

所属行业

D4420电力供应
4

建设地点

河南省安阳市汤阴县工兴大道东10号
5

建设单位

河南安井食品有限公司
6

投资

工程总投资***万元
7

建设规模

主变规模远期3×20MVA，本次工程建设1×20MVA，电压等级110/10kV
8

工程占地
本项目总用地面积0.3381hm2
3、项目建设内容
本项目新建1座110kV变电站。项目组成及主要建设内容见表11。
表11           项目主要建设内容一览表

工程

建设内容

主体工程
1）主变规模：规划主变容量3×20MVA，本期1×20MVA，采用三相双绕组有载调压自然油循环自冷变压器，电压等级110/10kV；
2）出线规模：110kV出线：本期出线1回，远期出线1回；10kV出线：本期出线4回，远期出线12回；
3）远期每台主变配置1组电容器装置，容量为2Mvar，本期#1主变低压侧配置1组电容器装置，容量为2Mvar；
4）平面布置：主变压器户外布置，110kV配电装置采用GIS设备户内布置，10kV配电装置采用金属铠装移开式开关柜户内双列布置。
辅助工程
配电装置楼
1座2层配电装置楼，地下1层，地上1层，占地面积552.27m2，建筑面积1104.54m2，呈“L”型布置，采用钢筋混凝土框架结构
站内道路
本项目配电装置楼呈“L”字型在站区中部，配电装置楼所有入口均与站内道路直接连接；站内道路路宽4.0m，采用郊区型混凝土路面，满足设备运输及消防通道要求，道路的转弯半径9.0m。变电站场地不进行绿化，变电站内空地采用碎石坪和混凝土硬化地坪，碎石坪面积约640.0m2，混凝土硬化地坪面积约240m2。

消防设施
6m2消防间、2m3沙箱
公用工程

排水
站内雨水经雨水井收集后排入雨水管道，排至周边市政雨水管网，站内无废水产生
环保工程

生态环境
泥浆沉淀池、临时围挡、临时覆盖、绿化等
噪声
采用低噪声设备、减振、隔声等
固体废物
站内设置垃圾桶，生活垃圾由垃圾桶收集后交由环卫部门处置
站内设置1座危废间，占地面积11.16m2
环境风险
在主变压器附近设置1座25m3事故油池，用于主变压器事故排油。事故油池设置油水分离系统
临时工程
施工营地
在变电站东南侧设置施工临时生产区
4、变电站主要特性

本项目变电站主要经济技术指标见下表。

表12   变电站主要经济技术指标一览表

序号
项目
技术方案和经济指标
备注
1
主变压器规模，型式
远期：3×20MVA；本期1×20MVA，有载调压，油浸自冷，户外
/
2
变电站电压等级
110/10kV
/
3
110kV出线规模，远期/本期
1/1回
/
4
10kV出线规模，远期/本期
12/4回
/
5
无功补偿，远期/本期
3×2Mvar/2Mvar
/
6
110kV电气主接线，远期/本期
单母线接线/单母线接线
/
7
10kV电气主接线，远期/本期
单母线分段接线/单母线接线
/
8
110kV配电装置型式，断路器型式、数量
GIS，SF6断路器，2台
/
9
10kV配电装置型式，断路型式、数量
户内开关柜，真空，7台
/
10
变电站总用地面积
3381m2
/
11
围墙内用地面积
2916m2
/
12
站内总建筑面积，远期/本期
1121.7m2
/
13
配电装置楼总建筑面积
1104.54m2
钢筋混凝土框架结构

14
事故油池
25m3
/
15
围墙长度
224
/
5、环保工程
（1）事故油池
本项目站之内拟设置1座事故油池，采用现浇钢筋混凝土结构，有效容积25m3。变电站事故油池拟采取表面和基础防渗措施，池底垫层采用C20混凝土，底板、顶板、侧壁采用C30混凝土，抗渗等级P6，底板混凝土厚度为40mm，侧壁及顶板混凝土保护层厚度为30mm，垫层上方涂刷一层1mm厚的水泥渗透结晶型防水涂料，防渗效果满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中渗透系数不大于10-10cm/s要求。
（2）危废间
本项目站内设置1座危废间，用于贮存站内产生的危险废物。危废间占地面积11.16m2，危废间地面设置水泥浆结合层一道（内掺建筑胶），采用20mm厚1:2水泥砂浆抹面压光，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中渗透系数不大于10-10cm/s要求。
6、工程占地

本项目总用地面积为0.3381hm2，占用土地全部为永久性占地，用地性质为工业用地。工程占地情况见下表。

表13        工程占地情况一览表   单位：hm2
分区
占地性质
占地类型
永久占地
临时占地
小计
工业用地
变电站占地
0.3381
/
0.3381
0.3381
7、土石方平衡

根据建设单位提供资料，变电站占地范围原始标高为69.88~69.90m，建成后占地范围标高为71.0m。本项目总挖方量1035m3，其中剥离表土338m3，总填方量4072m3，需外调土方3037m3。本项目站址回填选用有机质含量较低的原状土，不得采用腐殖土、杂填土、淤泥及建筑垃圾等材料进行回填。
本项目变电站施工土石方平衡表见下表。

表14             工程土石方平衡表       单位：m3
工程单元
挖方
填方
调入
调出
借方
余方
数量
来源
数量
来源
数量
来源
数量
来源
变电站站址
1035
4072
3037
/
0
/
0
/
0
/
8、交通运输

站址位于安阳市汤阴县工业大道与中华路交叉口，变电站西侧进站道路宽12.0m，由工业大道引接，交通运输便利，满足变电站建设的交通运输要求。

	总平面及现场布置
	（1）变电站平面布置
本项目变电站呈矩形，主变户外布置，其他电气设备布置在配电装置楼内，配电装置楼为两层建筑，地下一层为电缆夹层，地上一层布置GIS室、蓄电池室、资料室兼操作室、二次设备室、10kV配电装置室、电容器室等。配电装置楼东、南、西各方向均设置安全出口。消防间、沙箱、事故油池、危废间均位于变电站东北侧，变电站进站道路从西侧与厂区道路接引。
本项目变电站平面布置示意图见附图四。
（2）施工布置
本项目110kV变电站土建施工活动主要在变电站用地范围内，不在站外设置临时占地，施工材料堆放场地在变电站占地范围内，临时施工营地设置在变电站东南侧，施工结束后，对地面铺设碎石。
[image: image2]本项目变电站平面布置示意图见下图。
[image: image3]


	施工方案
	1、施工工艺

[image: image4]变电站施工阶段主要分为站区场地平整、建（构）筑物施工、电气设备及屋外配电网架安装、排水管线施工、站内道路施工等。变电站主要施工方案见图2。

[image: image5.jpg]



（1）站区场地平整

本项目施工过程中拟采用机械施工与人工施工相结合的方法，统筹、合理、科学安排施工工序，避免重复施工和土方乱流。场地平整工艺流程：将场地有机物和表层耕植土清除至指定的地方，将填方区的填土分层夯实填平，整个场地按设计进行填方平整。挖方区按设计标高进行开挖，开挖从上到下分层分段依次进行，随时做一定的坡度以利泄水。

（2）建（构）筑物施工

采用机械与人工结合开挖基槽，钢模板浇制钢筋混凝土。砖混、混凝土、预制构件等建材采用塔吊垂直提升，水平运输采用人力推车搬运。

基础挖填施工工艺流程为：测量定位、放线→土方开挖→清理一垫层施工→基础模板安装→基础钢筋绑扎→浇捣基础砼→模板拆除→人工养护→回填土夯实→成品保护。

（3）电气设备及屋外配电网架安装

采用人工开挖基槽，钢模板浇制基础，钢管人字柱及螺栓角钢梁构架均在现场组装，采用吊车吊装，设备支架和预制构件在现场组立。

（4）排水管线施工

采用机械和人工相结合的方式开挖沟槽，管道敷设顺序为：测量定线-清除障碍物-平整工作带-管沟开挖-钢管运输、布管-组装焊接-下沟-回填-竣工验收。开挖前先剥离表层土，临时堆土一侧铺设防尘网，防止堆土扰动地表，剥离的表层土置于最底层，开挖的土方置于顶层，堆土外侧采用填土编织袋进行拦挡，土方顶部采用防尘网进行苫盖。土方回填时按照后挖先填、先挖后填的原则进行施工。

（5）站内道路施工

土建施工期间宜暂铺泥结砾石面层，待土建施工、构支架吊装施工基本结束，大型施工机具退场后，再铺筑永久路面层。
2、施工时序及建设周期
本项目建设周期为6个月。
（1）工程准备从开工第1个月开始，首先完成勘察设计交底。

（2）开工第2个月上旬至第3个月底完成基础工程施工。

（3）第4个月至第5个月完成建筑施工工作。

（4）第6个月完成设备安装工作。



	其他
	无



三、生态环境现状、保护目标及评价标准
	生态环境现状
	1、生态环境现状

（1）主体功能区划
《河南省主体功能区规划》根据不同区域的资源环境承载能力、现有开发强度和发展潜力以及全省发展战略布局，将河南省国土空间按开发方式分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域，本项目位于安阳市汤阴县，属于农产品主产区。

农产品主产区是指以提供农产品为主体功能，承担国家粮食生产核心区建设重要任务的农业地区。具体包括黄淮海平原、南阳盆地和豫西山丘区的66个国家级农产品主产县农产品主产区的功能定位是：国家重要的粮食生产和现代农业基地，保障国家农产品供给安全的重要区域，农村居民安居乐业的美好家园，新农村建设的先行区。以提高农产品供给能力为重点任务，重点实施高标准粮田“百千万”工程、现代农业产业化集群工程，着力保护耕地，建设全国粮食生产核心区，增强农业综合生产能力，大力发展现代农业，因地制宜地发展特色产业，增加农民收入，合理布局，优化开发，推进集约集聚，促进工业反哺农业、城市带动农村，加快社会主义新农村建设，引导农村人口逐步有序转移。加强水利设施建设，加快新建水库建设、病险水库水闸除险加固、大中型灌区建设、排灌泵站配套改造、河道治理以及水源工程建设。推进小型农田水利重点县建设，鼓励和支持农民开展小型农田水利设施建设、小流域综合治理。建设节水农业，推广节水灌溉技术，发展旱作农业。

本项目为变电站项目，且位于汤阴县高新技术产业开发区范围内，工程建设不会破坏区域的主体功能。运行期无工艺性大气环境污染物、水环境污染物产生和排放，危险废物交由有资质单位处置，本工程建设在采取一系列环境保护措施后，不会对区域自然生态环境造成显著不利影响，与《河南省主体功能区规划》对于工程区域的功能定位、发展方向等相符合。
（2）生态功能区划
根据《河南省生态功能区划》，河南省在全省范围内按照其地理位置和生态特征分为5个一级生态区、18个二级生态亚区和51个三级生态功能区。根据《河南省生态功能区划》，项目所在地属于“Ⅴ黄淮海平原农业生态区”—“Ⅴ1豫北平原农业生态亚区”中的Ⅴ1-3豫北平原农业生态功能区。该功能区属平原农业生态系统，海拔高度为56~100m，地势平坦，土地肥沃，有良好的灌溉条件，适合农作物生长。农作物以小麦、玉米、大豆、花生为主，是国家重要的商品粮基地。

本项目为变电站项目，对生态环境的影响主要是施工造成的水土流失。本次评价要求项目严格按规范建设，严格落实水土保持措施，加强管理，同时项目周边生态环境主要为城镇生态环境，项目的建设不会使生态环境和自然景观遭到严重破坏，因此项目与河南省生态功能区划不冲突。
（3）生态环境现状
①土地利用类型
本项目总占地面积0.3381hm2，其中永久占地0.3381hm2，用地性质为工业用地。

②植被类型
该区域物种组成及群落类型表现出北暖温带植被特征，气候条件满足小麦、玉米、芝麻等喜温作物一年一熟的需要，基本满足小麦-玉米、小麦-芝麻等一年两熟的需要。主要粮食作物：玉米、大豆、芝麻、小麦等。

根据现状调查，拟建变电站区域位于河南安井食品有限公司厂区内，现状为空地。
③动物
项目所在区域内的动物资源主要分为野生动物和饲养动物。由于地处中原，历史上中原农业开发较早，人口密度较大，人为活动频繁，野生动物较少。

常见兽类种类有野兔、黄鼠狼、田鼠、蝙蝠等；鸟类中数量较大的有斑鸠、喜鹊、麻雀等；爬行类以蜥、蛇类为主；两栖类主要有蛙类等；大牲畜有牛、骡、驴等；小家畜、家禽主要有猪、羊、鸡、鸭、狗、猫等。通过现状调查和收集资料显示，项目所在区域内未发现重点保护野生动物，无国家重点保护珍稀野生动物及其栖息地分布。

根据现场调查，本项目变电站占地范围内未见野生动物。
④重点保护野生动植物情况
经查阅相关资料和现场踏勘，本项目评价范围内未发现有重点保护野生动植物分布。
2、环境空气质量现状

（1）区域环境空气质量达标情况
根据环境空气质量功能区划分，项目所在地为二类功能区，项目所在地区应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的过渡性阶段浓度限值二级标准。根据汤阴县环境质量报告书（2024年度），汤阴县2024年环境空气质量数据各项指数统计数据见下表。
表15             环境质量调查数据统计结果

污染物

年评价指标

现状浓度（μg/m3）
标准值（μg/m3）
占标率（%）

超标倍数
达标情况
SO2
年平均质量浓度
10
60
16.7
0
达标
NO2
年平均质量浓度
29
40
72.5
0
达标
PM10
年平均质量浓度
81
60
135
0.33
不达标
PM2.5
年平均质量浓度
49
30
163.3
0.2
不达标
CO
第95百分位数日平均质量浓度
1.4mg/m3
4mg/m3
35
0
达标
O3
日最大8h滑动平均的第90百分位数
184
160
115
0.10
不达标
根据上表可知，SO2、NO2、CO环境质量现状数据均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准要求，PM10、PM2.5、O3不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准要求。故项目所在区域为不达标区。
为切实改善空气质量，汤阴县正在实施《安阳市2026年蓝天保卫战实施方案》，在采取相关措施后，区域环境空气质量将得到改善。
3、地表水环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）》（试行），项目涉及的水、大气、声、土壤等其他环境要素，应明确项目所在区域的环境质量现状。不开展专项评价的环境要素，引用与项目距离近的有效数据和调查资料，包括符合时限要求的规划环境影响评价监测数据和调查资料，国家、地方环境质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的生态环境质量数据等。

本项目为无人值班变电站，运营期无废水产生和排放。距项目最近地表水体为项目南侧约840m处的淤泥河，永通河在古贤镇南周流村东895m汇入汤河。汤河石辛庄断面环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准。根据安阳市生态环境局公布的安阳市市控地表水自动监测周报，安阳市地表水汤河石辛庄断面2024年第1周~第52周水质监测数据见下表。
表16    地表水监测数据   单位：mg/L

时间
COD
氨氮
总磷
总氮
高锰酸盐指数
2024年1周
16.5
1.278
0.142
12.5
6.6
2024年2周
20.3
1.74
0.193
14.1
7.2
2024年3周
18.9
1.69
0.22
14.2
6.9
2024年4周
16.9
1.12
0.205
13.7
6.8
2024年5周
19.1
0.79
0.178
13.2
6
2024年6周
16.7
1.374
0.197
14.7
6.3
2024年7周
14.7
1.73
0.22
15
5.7
2024年8周
16.3
1.77
0.253
14.9
6.2
2024年9周
17.2
1.562
0.229
15
6.9
2024年10周
17.6
1.37
0.225
14.3
7.3
2024年11周
25.6
1.142
0.244
14.6
8.8
2024年12周
37.1
0.231
0.243
14.8
13.3
2024年13周
33.2
1.04
0.354
12.3
11
2024年14周
25.6
0.22
0.199
11.6
7.9
2024年15周
31.8
0.036
0.163
11
10.1
2024年16周
29.7
0.122
0.176
10.4
9.4
2024年17周
35.2
0.36
0.196
10.1
11.1
2024年18周
45.8
0.27
0.332
8.8
10.5
2024年19周
30.3
0.04
0.178
8.5
8.3
2024年20周
26.3
0.04
0.124
7.3
8.2
2024年21周
/
/
/
/
/
2024年22周
40.9
0.05
0.237
5.5
10.1
2024年23周
26.9
0.07
0.142
5.9
7.5
2024年24周
33.6
0.06
0.176
5
7.9
2024年25周
38.4
0.39
0.217
4.6
9.7
2024年26周
41.4
0.35
0.153
6.08
11.5
2024年27周
50.1
1.252
0.37
6.29
9.4
2024年28周
41.4
1.471
0.48
8.88
10.1
2024年29周
37.7
1.16
0.557
9.63
10
2024年30周
49.2
0.75
0.573
7.68
7.9
2024年31周
28.3
0.385
0.357
8.99
7.8
2024年32周
28
0.775
0.411
10
8
2024年33周
16.9
1.934
0.456
11.9
8.2
2024年34周
31.8
1.39
0.549
11.6
9.7
2024年35周
32
1.16
0.551
10.5
8.3
2024年36周
28.1
0.288
0.407
10.2
7.2
2024年37周
30
1.899
0.596
10.9
9.6
2024年38周
/
/
/
/
/
2024年39周
27.8
0.79
0.352
8.6
10.1
2024年40周
22.4
1.687
0.365
8.66
8.8
2024年41周
23.1
0.394
0.244
8.04
8.8
2024年42周
28
1.35
0.491
9.85
10.2
2024年43周
22.7
1.1
0.4
9
8.7
2024年44周
24.9
0.656
0.312
8.54
9.2
2024年45周
21.9
0.364
0.238
9.4
8
2024年46周
20
0.55
0.421
9.4
6.8
2024年47周
15.5
0.518
0.34
10
5.7
2024年48周
15.1
0.855
0.3
10
3.4
2024年49周
17.6
1.39
0.252
10
1.4
2024年50周
19.7
1.86
0.368
10.4
2.2
2024年51周
20.2
2.79
0.573
12.09
3
2024年52周
16.2
1.26
0.246
9.94
2.6
平均值
26.9
0.937
0.308
10.37
7.9
Ⅲ类水质标准
20
1.0
0.2
1.0
6
由上表可知，汤河石辛庄断面的氨氮监测平均浓度值可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求，COD、总磷、高锰酸盐指数的监测平均浓度值不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求。目前汤阴县正在实施《安阳市2026年碧水保卫战实施方案》，随着方案及计划的实施，汤河水质会得到持续改善。

4、声环境质量现状

（1）监测布点及代表性分析

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中的监测点位布点原则结合当地的环境特征，本工程监测布点布置情况如下：

本项目在站址围墙四周及声环境保护目标各布设1个环境噪声监测点位。

表17    监测点位代表性分析一览表
点位
监测点名称
监测点声环境执行标准
N1
安井110kV变电站东侧围墙外
3类
N2
安井110kV变电站南侧围墙外
3类
N3
安井110kV变电站西侧围墙外
3类
N4
安井110kV变电站北侧围墙外
3类
N5
焦孔村南侧
2类
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（2）声环境监测

①监测项目和监测频率

等效连续A声级，每个测点昼、夜各监测一次。

②监测方法

《声环境质量标准》（GB 3096-2008）。

③监测点自然环境条件

监测期间自然环境条件见下表。

表18   监测期间自然环境条件
监测时间
天气
气温（℃）
气压（kPa）
风速（m/s）
风向
2026.06.13（昼间）
晴
31.3
99.6
1.6
S
2026.06.13（夜间）
晴
24.5
100.1
2.1
S
⑤监测工况

本项目声环境监测时间与电磁环境现状监测同步，监测工况与电磁环境监测工况一致。

⑥监测结果

各监测点的声环境现状监测结果见表19。

表19  本工程声环境现状监测结果（dB(A)）

序号

监测点位

现状监测

标准值

是否满足标准要求

昼间

夜间

昼间

夜间

N1

安井110kV变电站东侧围墙外
53
43
65
55
是

N2

安井110kV变电站南侧围墙外
52
42
65
55
是

N3

安井110kV变电站西侧围墙外
53
42
65
55
是

N4

安井110kV变电站北侧围墙外
54
44
65
55
是

N5

焦孔村南侧
51
40
60
50
是

由上表可知，变电站各围墙外监测点位均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）的3类标准限值要求；变电站北侧焦孔村声环境现状监测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类标准限值要求。
5、电磁环境
项目所在区域电磁环境现状评价详见《河南安井食品有限公司新建110KV交电站项目工程电磁环境影响专项评价》，此处仅列举结论。

根据监测结果，本项目变电站四周围墙外及电磁环境敏感目标处工频电场强度监测值在（0.38~6.43）V/m之间、工频磁感应强度监测值在（0.0121~0.1328）μT之间，各监测点工频电场强度、工频磁感应强度监测值低于《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）4000V/m及100μT的公众曝露控制限值。

	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	本项目为变电站项目，向东出线110kv，与河南安阳汤阴安井食品110千伏用户接入工程连接。其中鼎盛220kV变电站110kV间隔扩建工程与鼎盛变-安井变110kV线路工程属于《河南安阳汤阴安井食品110千伏用户接入工程环境影响报告表》的建设内容，由国网河南省电力公司安阳供电公司建设，于2026年1月20日以“汤环辐字[2026]1号”取得安阳市生态环境局汤阴分局批复，不在本项目范围内。

鼎盛220kV变电站为原大云220kV变电站。220kV大云变电站属于《二00六豫北地区十二项输变电工程（第二批核准）环境影响报告书》中建设项目，该环境影响报告书于2006年9月28日通过了原河南省环境保护局的审批，批文号为豫环审〔2006〕218号。原河南省环境保护厅于2010年11月10日对《安阳220kV大云等输变电工程竣工环境保护验收》进行了验收批复，批文号为豫环辐验〔2010〕17号。鼎盛220kV变电站已建220kV主变1×180MVA；110kV主变2×63MVA，目前处于正常运行状态。
1、现有工程履行环境影响评价、竣工环境保护验收、排污许可手续等情况
河南安井食品有限公司位于汤阴高新技术产业开发区内，于2021年6月委托江苏咏佳生态环境有限公司编制完成《安井食品华北生产基地建设三期项目环境影响报告表》，2021年6月21日取得汤阴县环境保护局批复，审批文号为“汤环管字[2021]21号”。该项目分期建设，一期工程建设速冻肉制品生产线和速冻鱼糜食品生产线以及配套环保设施，生产规模为年产鱼糜制品2万吨，年产速冻肉制品2万吨，于2025年9月完成竣工环境保护验收工作。于2025年7月22日申领取得排污许可证，证书编号：91410523MA45W04GX9002Q，有效期自2025年7月22日至2030年7月21日。
2、现有工程污染物实际排放总量
（1）现有工程工艺流程及产污环节
一期工程产品为速冻肉制品和鱼糜食品，生产工艺流程及产污环节如下：



①原辅料验收：牛肉、羊肉、猪肉、鱼肉、面等原料及辅料按照检验规程验收，严格索证索票，辅料放置阴凉、干燥、避光、通风处；肉类贮存于-18℃以下的冻库。

②原料预处理：原料预处理包括解冻、刨片、绞肉、搅拌等步骤。处理前刀具、解冻池、操作台等应提前清洗消毒。牛、羊肉等原料需进行解冻后修整并切片、绞碎。

③腌渍：切片或绞碎后的肉类中加入盐、淀粉、水等辅配料，然后用搅拌机进行搅拌，搅拌均匀后按照预定时间腌渍。

④成型：腌渍好之后的原料就可以利用成型机成型，根据产品形态不同可使用不同成型机成型，如肉丸成型机、肉卷成型机及各种模拟制品成型机。

⑤蒸煮：成型机成型后放入不锈钢蒸煮槽或蒸煮房蒸煮。蒸煮时间应严格遵循工艺预定时间，确保蒸煮后的产品熟化并杀死可能存在的细菌、寄生虫等有害物质。

⑥速冻：将冷却后的产品利用IQF工艺进行速冻处理，IQF工艺运用特殊的冷冻技术，以-30℃的低温在短时间内对食品进行急速冷冻。本项目采用的IQF冻结技术能有效抑制食品细胞在冷冻过程中受到破坏。从而阻止食品的鲜度与营养成分的流失。与此同时，食品解冻后的血水量也会减少，解冻后与冷冻前的品质差异不会很大。

⑦包装成型：经速冻后的产品即可进行包装，包装前应先进行计量工作，以确保单位产品净含量相同。计量后的产品即可进行封口包装，包装后应检查是否有封口不紧密情况，其次将检查合格的同一批次产品进行打码、装箱，产品应在20~25℃环境中快速包装；最后将成品抽样送检至化验室进行出厂检验，并将本批次产品标识待检，待化验室出具合格检验报告，方可办理入库。

⑧出厂检验：产品出厂检验项目应包括感官、过氧化值、净含量、金属探测等项目。对于仅为感官（不影响等级指标）或净合量及包装外观的不符合可进行返工处理；经返工的成品应按规定重新检验。对于理化指标一次抽检不合格，允许倍抽样，以复检结果为准，不合格产品应销毁不得出厂。

（2）产污环节
废气：废气主要为恶臭废气。

废水：主要为水煮废水、设备和车间地面清洗废水、生活污水及蒸汽冷凝水。
噪声：主要为绞肉机、搅拌机、提升机、洗脱机、包装机、封箱机、空压机等机械运行噪声等生产设备运行时产生的噪声。
固废：现有工程固体废物主要为生产废料、废包装材料、污泥、实验室废液、除尘器收集粉尘、生活垃圾等。
（2）现有工程污染物排放情况
根据建设单位提供资料，安井食品华北生产基地建设三期项目采取分期建设分期验收，目前一期工程建设内容包含生产车间1、成品冷库和污水处理站等，年产速冻鱼糜食品2万吨，年速冻肉制品2万吨。本次评价引用《安井食品华北生产基地建设三期项目（一期工程）建设项目竣工环境保护验收报告》数据分析已建一期工程污染物排放情况。

①废气
现有工程废气有组织排放情况见下表。

表20    现有工程有组织废气排放情况
采样日期

检测点位

废气流量

（Nm3/h）

氨

硫化氢
臭气浓度（无量纲）

排放浓度

（mg/m3）
排放速率

(kg/h)

排放浓度(mg/m3)

排放速率

(kg/h)

排放浓度
最大排放

浓度
2025.08.06
生物除臭装置排气筒出口
4.44×103 
1.02
4.53×10-3
0.06
2.66×10-4
851
977
4.52×103 
0.89
4.02×10-3
0.05
2.26×10-4
977
4.49×103 
0.97
4.36×10-3
0.06
2.69×10-4
741
均值

4.48×103 
0.96
4.30×10-3
0.06
2.69×10-4
/
/
2025.08.07
生物除臭装置排气筒出口
4.72×103 
0.94
4.44×10-3
0.07
3.30×10-4
741
1122
4.69×103 
0.85
3.99×10-3
0.06
2.81×10-4
630
4.74×103
0.99
4.69×10-3
0.06
2.84×10-4
1122
均值

4.72×103 
0.93
4.39×10-3
0.06
2.83×10-4
/

/

标准值
/
4.9
/
0.33
2000
表21    现有工程无组织废气排放情况
采样日期

检测点位

氨（mg/m3）

硫化氢（mg/m3）

臭气浓度（无量纲）
检测浓度

无组织排放浓度

检测浓度

无组织排放浓度

检测浓度

无组织排放浓度

2025.08.06
09:30-10:30

厂界上风向1#
0.03 
0.11
0.003 
0.012
<10
<10
厂界下风向2#
0.11
0.007 
<10

厂界下风向3#
0.09 
0.012 
<10

厂界下风向4#
0.07 
0.009 
<10

2025.08.06
11:00-12:00

厂界上风向1#
0.04
0.10
0.002 
0.011
<10
<10
厂界下风向2#
0.10 
0.011 
<10

厂界下风向3#
0.08 
0.007 
<10

厂界下风向4#
0.06 
0.010 
<10

2025.08.06
13:00-14:00

厂界上风向1#
0.05 
0.09
0.004 
0.010
<10
<10
厂界下风向2#
0.07 
0.007 
<10

厂界下风向3#
0.09 
0.009 
<10

厂界下风向4#
0.09 
0.010 
<10

2025.08.07
09:20-10:20

厂界上风向1#

0.03 

0.13
0.003 

0.009
<10
<10
厂界下风向2#

0.10 

0.009 

<10

厂界下风向3#

0.12 

0.009 

<10

厂界下风向4#

0.13 

0.007 

<10

2025.08.07
10:50-11:50

厂界上风向1#

0.02 

0.12
0.004 

0.012
<10
<10
厂界下风向2#

0.10 

0.008 

<10

厂界下风向3#

0.11 

0.012 

<10

厂界下风向4#

0.12 

0.012 

<10

2025.08.07
13:00-14:00

厂界上风向1#

0.04 

0.12
0.003 

0.009
<10
<10
厂界下风向2#

0.12 

0.009 

<10

厂界下风向3#

0.10 

0.008 

<10

厂界下风向4#

0.11 

0.008 

<10

标准值
1.5
1.5
0.06
0.06
20
20
由上表可知，现有工程污水处理站恶臭废气经处理后能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）排放浓度限值要求。
②废水
现有工程废水排放监测结果见下表。

表22   现有工程废水排放监测结果表   单位：mg/L
检测

点位
采样时间
pH值

(无量纲)
化学需

氧量

五日生化需氧量

悬浮物

氨氮

动植物油类

粪大肠菌群（MPN/L）
总磷
总氮
厂区

总排口

2025.08.06
7.1
174
42.4
16
18.6
1.64
5.9×103
0.68
44.8
7.2
184
44.8
18
20.9
1.52

6.2×103
0.59
48.1
7.1

179
43.6
17
19.6
1.63

5.4×103
0.67
46.7
7.4

176
42.9

16
17.2
1.59

5.8×103
0.58
42.3

2025.08.07
7.3

185
44.1
18

18.4
1.51

6.4×103
0.62
43.2
7.2

179
43.6
17

20.8
1.63

6.9×103
0.71
47.9

7.4

171
41.7
17

21.0
1.52

5.6×103
0.69
49.4

7.3

168
41.2
16

20.1
1.55

6.3×103
0.58
46.2

《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB 13457-92）

6~8.5
500
300
350
/
60
/
/
/
汤阴东方环宇污水处理有限公司

/
350
180
200
35
/
/
5
/
由上表可知，现有工程厂区总排口排放口污染物pH、COD、BOD5、氨氮、SS、动植物油、总磷的浓度测定值均满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB 13457-92）的三级标准（pH6~8.5，COD：500mg/L、BOD5：300mg/L、SS：350mg/L、动植物油：60mg/L）和汤阴东方环宇污水处理有限公司进水水质要求（COD：350mg/L、BOD5180mg/L、SS：200mg/L、氨氮：35mg/L、总磷5mg/L）

③噪声
现有工程噪声监测结果见下表。

表23   现有工程四厂界噪声监测结果表   单位：dB（A）
检测日期

检测时段

东厂界

南厂界

西厂界

北厂界

标准限值
2025.08.06
昼间
56
55
54
56
65
夜间
45
43
46
44
55
2025.08.07
昼间

55
56
55
57
65
夜间

43
44
43
45
55
由监测结果可知，现有工程东、南、西、北各厂界噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

④固废

现有工程固废产生处置情况见下表。

表24   现有工程固废产生处置情况一览表
固废名称

属性

单位
产生量
处置去向
生产废料
一般固废

t/a
105
外售给资源回收有限公司

废包装材料
一般固废

t/a
108
外售给资源回收有限公司

污泥
一般固废

t/a
169
外运处置
实验室废液

危险废物

t/a
1
交由有资质的单位处置
除尘器收集粉尘
一般固废

t/a
8.32
外售给资源回收有限公司

生活垃圾
/

t/a
225
委托环卫部门清运

由上表可知，现有工程固废能够得到安全、合理处置。

（3）在建工程污染物排放情况
安井食品华北生产基地建设三期项目采取分期建设分期验收，目前一期工程建设内容包含生产车间1、成品冷库和污水处理站等，年产速冻鱼糜食品2万吨，年速冻肉制品2万吨。其他生产车间、产品及生产工艺正在建设过程，本次评价引用《安井食品华北生产基地建设三期项目建设项目环境影响报告表》结论分析其排放情况。

①废气

在建工程废气包括和面废气、蒸煮异味、污水站恶臭、油炸废气。和面废气经收集后采用覆膜滤料袋式除尘器处理，由30m高排气筒排放。有组织粉尘的排放量为0.28t/a，排放速率为0.04kg/h，排放浓度为3.9mg/m3。本项目和面有组织粉尘排放速率、排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准限值要求（排气筒30m，颗粒物23kg/h、120mg/m3）；蒸煮异味加强车间通风，对环境影响较小；污水处理站恶臭采用生物过滤除臭系统+15m高排气筒排放；油炸废气采用集气罩+静电除油器+UV光氧催化装置处理，通过30m高排气筒排放，油烟排放量为0.08t/a（0.011kg/h）、非甲烷总烃产生量为0.035t/a（0.005kg/h），排放浓度：油烟0.73mg/m3、非甲烷总烃0.33mg/m3，能够满足河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB 41/1604-2018）大型排放限值要求和《河南省重污染天气机械加工等13个行业应急减排措施制定技术指南》（2020年修订版）限值要求。

②废水
根据《安井食品华北生产基地建设三期项目建设项目环境影响报告表》，在建工程建成后，厂区污水站排口水质为COD：201mg/L、BOD5：46mg/L、SS：18.8mg/L、NH3-N：23.1mg/L、动植物油1.8mg/L，能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准要求及汤阴东方环宇污水处理有限公司进水水质要求。

③噪声
根据《安井食品华北生产基地建设三期项目建设项目环境影响报告表》，在建工程建成后，东、南、北、西厂界噪声均可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（昼间限值65dB(A)、夜间55dB(A)）要求。

④固废

在建工程建成后，全厂固废主要为生产废料、废包装材料、废油渣、污水站的污泥、实验室废液、除尘器收集粉尘和员工生活垃圾。生产废料约495t/a，出售给再生资源回收有限公司回收利用；废包装材料约720t/a，由专人定期收集清理，出售回收利用；废油渣约144t/a，经收集后外售；污泥产生量约1125t/a，污泥定期外运处置；除尘器收集粉尘量为55.44t/a，收集后外售。生活垃圾量为750kg/d，225t/a，生活垃圾由垃圾桶收集，由当地环卫部门统一清运。实验室废液主要成分为乙醚、异丙醇、冰乙酸、三氯甲烷、油脂等，产生量约6.0t/a，交由有资质的单位处置。

（4）污染物总排放量

全厂污染物总排放量见下表。

表25   全厂污染物排放量
类别
污染物
一期工程实际排放量（t/a）
环评阶段全厂排放量（t/a）
废气
颗粒物
/
6.76
非甲烷总烃
/
0.67
油烟
/
1.54
氨
0.031
0.058
硫化氢
0.00199
0.002
废水
COD
9.3772
30.086
氨氮
0.9377
3.009
固废
0
0
（5）现有工程存在问题
现有工程已按环评及批复要求进行建设，各项污染物能够实现达标排放，且本项目用地现状为空地，故无与本项目有关的其他环境问题。
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	1、评价因子
根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），确定本次评价因子见下表。
表26   本项目主要评价因子一览表

阶段
评价项目
现状评价因子
单位
预测评价因子
单位
施工期
声环境
昼间、夜间等效声级，Leq
dB（A）
昼间、夜间等效声级，Leq
dB（A）
生态环境
生态系统及其生物因子、非生物因子
__
生态系统及其生物因子、非生物因子
__
地表水环境
pH、COD、BOD5、NH3-N、石油类
mg/L
pH、COD、BOD5、NH3-N、石油类
mg/L
运行期
电磁环境
工频电场
kV/m
工频电场
kV/m
工频磁场
μT
工频磁场
μT
合成电场
kV/m
合成电场
kV/m
声环境
昼间、夜间等效声级，Leq
dB（A）
昼间、夜间等效声级，Leq
dB（A）
地表水环境
pH、COD、BOD5、NH3-N、石油类
mg/L
pH、COD、BOD5、NH3-N、石油类
mg/L
备注：1.施工期环境影响评价因素还包含施工扬尘、固体废物；2.运行期环境影响评价因素还包含固体废物、环境风险等。

2、评价等级及评价范围
2.1生态环境
（1）生态环境影响评价工作等级
根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19—2022）“6.1.2 g）除本条a）、b）、c）、d）、e）、f）以外的情况，评价等级为三级”，本项目不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境，不涉及自然公园，不涉及生态保护红线，不属于HJ2.3判断的属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目，不属于根据HJ610、HJ964判断的地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目，且项目占地面积小于20km2，因此可判定本项目生态环境影响评价工作等级为三级。

（2）生态环境影响评价范围
根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ24-2020)，变电站生态环境影响评价范围为站场边界或围墙外500m内，故本项目生态环境影响评价范围为站场围墙外500m范围。
（3）生态环境保护目标
根据现场踏勘和资料分析，本项目评价范围内不涉及《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2022）中依据法律法规、政策等规范性文件划定或确认的国家公园、自然保护区、自然公园等自然保护地、世界自然遗产、生态保护红线等区域；也不涉及重要物种的天然集中分布区、栖息地，重要水生生物的产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，迁徙鸟类的重要繁殖地、停歇地、越冬地以及野生动物迁徙通道等。

2.2水环境
《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）中水环境敏感区是指包括饮用水水源保护区、饮用水取水口，涉水的自然保护区、风景名胜区，重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物生态环境保护目标的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场等渔业水体，以及水产种质资源保护区等。

本项目评价范围内不涉及水环境保护目标。

2.3电磁环境
（1）电磁环境影响评价工作等级
本项目110kV变电站为户外式，根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），变电站电磁环境影响评价工作等级为二级。
（2）电磁环境影响评价范围
110kV变电站：变电站站界外30m。
2.4声环境
（1）评价工作等级
根据《汤阴县声环境功能区划（2021-2025年）》（汤政办〔2022〕19号），本项目站址位于3类声环境功能区。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中规定的声环境影响评价工作等级，声环境影响评价工作等级为三级。

（2）评价范围
依据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），对于固定声源为主的建设项目，一级评价项目评价范围为200m，二级、三级项目根据实际情况适当缩小，本项目声环境评价按三级进行评价，结合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，考虑变电站运行期噪声传播衰减规律，变电站站内主要声源产生的噪声传播至50m时贡献值已较小，因此，本项目110kV变电站声环境评价范围按照站界外50m范围。
3、环境保护目标
（1）生态环境保护目标
通过现场踏勘和资料分析，本工程不涉及《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2022）中生态保护目标。

（2）水环境保护目标

本项目选址不涉及水环境保护目标区。
（3）电磁及声环境保护目标
根据现场调查，本项目变电站评价范围内存在1处电磁环境保护目标和1处声环境保护目标，详见下表。
表27   电磁及声环境保护目标
序号
保护目标名称
方位及最近距离
功能
评价范围内保护目标规模
建筑物楼层、高度
影响因子
1
焦孔村
N、12m
居住
4户（声环境保护目标8户）
1层斜顶，高3.5m
E、B、N









	评价标准
	1、环境质量标准
（1）环境空气
本项目执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准，标准限值见下表。

表28    环境空气质量标准
序号
污染物项目
平均时间
过渡阶段浓度限值
标准名称
二级
1
二氧化硫（SO2）
年平均
60μg/m3
《环境空气质量标准》（GB3095-2026）

2
二氧化氮（NO2）
年平均
40μg/m3
3
一氧化碳（CO）
日平均
4mg/m3
4
臭氧（O3）
日最大8小时平均
160μg/m3
5
颗粒物（粒径小于等于10μm，PM10）
年平均
60μg/m3
6
颗粒物（粒径小于等于2.5μm，PM2.5）
年平均
30μg/m3
（2）声环境
根据《汤阴县声环境功能区划（2021-2025年）》（汤政办〔2022〕19号），本项目所在区域涉及2、3类声环境功能区。
表29       环境质量标准

环境要素

标准名称

执行级别

主要标准要求

噪声

《声环境质量标准》（GB3096-2008）

2类
昼间60dB(A)；夜间50dB(A)
3类
昼间65dB(A)；夜间55dB(A)
（3）地表水环境
汤河石辛庄断面环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准，标准限值见下表。

表30   地表水环境质量标准
序号
污染物名称
标准限值
标准名称
1
化学需氧量（COD）
20mg/L
《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）

2
氨氮（NH3-N）
1.0mg/L
3
总磷（以P计）
0.2mg/L
4
总氮（以N计）
1.0mg/L
5
高锰酸盐指数
6mg/L
（4）电磁环境
本工程运行期电磁环境执行《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）表1中给出的不同频率下电场、磁场控制限值，详见下表。

表31         污染物排放标准

频率范围
电场强度E（V/m）
磁感应强度B（μT）
0.025kHz~1.2kHz
220/f
5/f
注1：频率f的单位为所在行中第一栏的单位。

注2：100kHz以下，需同时限制电场强度和磁感应强度。

结合上表，本工程为50Hz交流电，电磁环境评价标准见表32。

表32   本工程电磁环境评价标准

标准名称

适用类别

标准限值

评价对象

参数名称

浓度限值

《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）

50Hz

工频电场强度

4000V/m

评价范围内公众曝露区电磁环境

工频磁感应强度

100μT

2、污染物排放标准
（1）废气

施工期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值。

（2）噪声

施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）；运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）。

表33   本项目噪声排放标准  单位：dB（A）

阶段
标准名称
类别
昼间

夜间
施工期
《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）
/
70

55
运营期
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
3类
65
55
（3）固体废物
本项目危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

	其他
	本工程为输变电项目，工程建成运行后其特征污染物主要为工频电场、工频磁场及噪声，均不属于总量控制指标，因此，无须设置总量控制指标。




四、生态环境影响分析
	施工

期生态环境影响分析
	1、施工期产污环节
本项目为变电站建设项目，施工期产污环节示意图见下图。



2、生态环境

（1）影响途径
本项目对周边生态环境的影响主要体现在项目永久占地、施工活动带来的影响。变电站建设将改变站址原有土地利用现状，使站址周边的植被及动物分布产生一定扰动。

（2）生态环境影响分析
本项目占地主要为永久占地，场地现状为空地，存在少量地表植被，项目占地将破坏地表植被。项目选址位于汤阴县高新技术产业开发区范围内，用地性质为工业用地。因此工程建设对土地利用结构与功能影响较小。

（3）对植物的影响
工程建设对生态环境影响为植被破坏，导致生物量的减少。待施工结束后，通过站外绿化，站址周边生态环境会逐步得到改善，站址周边的生态系统也逐步恢复稳定，因此工程建设对周边生态环境的影响较小。

（4）对动物的影响
根据现场调查结果，本项目位于河南安井食品有限公司厂区内，现状为空地，项目占地范围内野生动物主要为昆虫类。变电站施工会对昆虫类栖息地造成破坏。项目占地面积较小，不会对其种类和分布格局造成较大的影响，且昆虫类动物具有较强的适应能力，繁殖快，施工不会使其种群数量发生明显波动。

（5）水土流失影响
项目施工期会对施工范围内地表造成扰动，造成一定程度的水土流失，在施工前采取表土剥离，施工过程中对临时堆土设置临时苫盖、临时拦挡措施后能有效降低水土流失量。项目施工期较短，随着施工期结束，项目对水土流失影响逐渐减小。
3、声环境

本次变电站施工厂界噪声影响分析依据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中的模式开展。

（1）施工噪声污染源
变电站工程施工主要包括土石方开挖、土建及设备安装等几个阶段。噪声源主要包括工地运输车辆的交通噪声以及桩基、土建、设备安装施工中各种机具的设备噪声。

施工机械设备一般为露天作业，噪声经几何扩散衰减后到达预测点。主要施工设备与施工厂界、周边声环境保护目标之间的距离一般都大于2Hmax（Hmax为声源的最大几何尺寸）。因此，变电站工程施工期的施工设备可等效为点声源。

根据《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013），并结合工程特点，变电站施工常见施工设备噪声源声压级见下表。

表34   变电站施工设备噪声源声压级（单位：dB（A））
序号
施工阶段
主要施工设备
声压级（距声源5m）
1
施工场地平整
液压挖掘车
86
重型运输车
86
推土机
86
2
地基处理、建构筑物土石方开挖
液压挖掘车
86
重型运输车
86
3
土建施工
静力压桩机
73
重型运输车
86
混凝土振捣器
84
4
设备进场运输
重型运输车
86
（2）噪声影响预测
根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）的技术要求，在只考虑几何发散衰减时，可按下式计算：
式中：LA(r)——距声源r处的A声级，dB(A)；

LA(r0)——参考位置r0处的A声级，dB(A)；

Adiv——几何发散引起的衰减，dB。

a.无指向性点声源的几何发散衰减公式：


式中：LP（r）——距离噪声源r处的等效A声级值，dB（A）；

LP（r0）——距离噪声源r0处的等效A声级值，dB（A）；

r ——预测点距噪声源距离，（m）；

r0——源强外5m处。
依据上述公式，可计算得到单台施工设备的声环境影响预测结果。为考虑多种设备同时施工时的声环境影响，图7给出了每个施工阶段的施工设备声环境综合影响预测结果，例如施工场地四通一平阶段就是考虑液压挖掘车、重型运输车和推土机的叠加影响。





表35   施工机械噪声衰减表

设备名称
5m处
10m处
15m处
20m处
25m处
30m处
35m处
40m处
液压挖掘车
86
80.0 
76.5 
74.0 
72.0 
70.4 
69.1 
67.9 
重型运输车
86
80.0 
76.5 
74.0 
72.0 
70.4 
69.1 
67.9 
推土机
86
80.0 
76.5 
74.0 
72.0 
70.4 
69.1 
67.9 
液压挖掘车
86
80.0 
76.5 
74.0 
72.0 
70.4 
69.1 
67.9 
重型运输车
86
80.0 
76.5 
74.0 
72.0 
70.4 
69.1 
67.9 
静力压桩机
73
67.0 
63.5 
61.0 
59.0 
57.4 
56.1 
54.9 
重型运输车
86
80.0 
76.5 
74.0 
72.0 
70.4 
69.1 
67.9 
混凝土振捣器
84
78.0 
74.5 
72.0 
70.0 
68.4 
67.1 
65.9 
重型运输车
86
80.0 
76.5 
74.0 
72.0 
70.4 
69.1 
67.9 
变电站施工一般仅在昼间（6:00~22：00）进行，对周围环境影响也主要分布在这个时段。由图7可看出，液压挖掘车、重型运输车和推土机的声源最大，当变电站内单台声源设备影响声压级为70dB（A）时，最大影响范围半径不超过32m；由图8可看出，考虑各施工阶段的施工设备为声环境综合影响情况下，施工场地四通一平阶段的影响最大，当声压级为70dB（A）时，最大影响范围半径不超过55m。施工设备机械噪声一般为间断性噪声。施工前，建好围墙可进一步降低施工噪声，因此，本工程变电站施工厂界处昼间噪声排放可满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）的要求。

在无围墙的情况下，施工噪声在距离施工设备外35m处可满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）昼间标准限值要求；变电站采取围墙等围挡措施后，施工活动对场界噪声贡献值约可降低10dB（A），施工噪声在距离施工设备处10m处可满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）昼间标准限值要求。施工设备机械噪声一般为间断性噪声。施工前，先建好围墙可进一步降低施工噪声。因此，高噪声施工设备与施工场界距离大于10m时，变电站施工厂界处昼间噪声排放可满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）。

评价要求，建设单位采取以下措施降低施工噪声影响：

①变电站施工时先采取围墙等围挡措施，并优化施工布局，高噪声施工设备与施工厂界距离应大于10m；

②变电站产生环境噪声污染的施工作业只在昼间进行，如因混凝土浇灌不宜留施工缝的作业，确实需要在夜间（22:00至次日凌晨6:00）连续施工时，应按《中华人民共和国噪声污染防治法》的规定，取得地方人民政府住房和城乡建设、生态环境主管部门或者地方人民政府指定部门的证明，并在施工现场显著位置公示；

③优选低噪声施工机械设备，并加强设备的运行管理，使其保持良好的运行状态，从源头上控制施工噪声对周边环境的影响；

④施工前及时做好与周边群众的沟通工作，避免发生投诉纠纷事件。
4、施工扬尘影响分析

根据工程分析，本工程施工期扬尘主要来自土方开挖、场地平整、砂石料运输过程抛撒及车辆行驶造成的扬尘及运输车辆尾气。施工期表土开挖、回填将破坏原施工作业面的土壤结构，干燥天气尤其是大风条件下很容易造成扬尘，均以无组织排放形式排放，从而影响周边环境空气质量。源高一般在15m以下，扬尘浓度可达1.5~3.0mg/m3。扬尘的产生受施工方式、设备、风力等因素制约，具有流动性、瞬时性和无组织排放特点。

对临时开挖土石方进行遮盖、防止物料裸露、合理堆料，加强运输车辆的管理，并保持对干燥作业面定期进行洒水处理等措施，可以有效控制施工扬尘，减少施工扬尘对周边环境的影响，因工程施工量小，施工时间短，施工期对大气环境的影响是暂时的，施工结束后，其施工扬尘也将随之消失。

项目施工期采用满足排放标准要求的运输车辆，减少车辆怠速行驶，运输车辆尾气排放量较少，对周围环境影响较小
综上分析，本项目施工期对大气环境的影响不大，影响是暂时的，施工结束后，其施工扬尘也将随之消失。
5、地表水环境

本工程施工期废污水主要来自施工人员的生活污水及施工废水。
（1）生产废水
施工废水含设备冲洗和雨水冲刷施工场地形成的废水等。设备冲洗废水和雨水冲刷施工场地形成的废水主要为SS；施工单位应在施工现场设置简易排水系统，设置简易沉淀池，对生产废水进行收集、沉淀处理后回用，不外排。
（2）生活污水
施工期生活污水主要为施工人员产生的生活污水，产生量与施工人数有关，污染物主要COD、BOD5、SS、氨氮等。

变电站施工高峰期人数约20人/日，根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2025），施工人员用水量约50L/（人·d）计，生活污水产生量按用水量的80%计，则生活污水的产生量约为0.8m3/d。生活污水经化粪池暂存，定期外运肥田。
6、固体废弃物

本工程施工期产生的固体废物主要为施工建筑垃圾、废弃装修材料以及施工人员产生的生活垃圾等。

（1）弃土弃渣
根据项目设计资料，变电站站址挖方量为1035m3，填方4072m3，挖方全部回填，不涉及弃方。

变电站施工期废物料主要有施工建筑垃圾及废弃装修材料等，可经分类收集后清运至有关部门指定地点进行处理。
（2）施工人员生活垃圾

项目变电站施工人员约20人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则生活垃圾产生量为10kg/d。集中收集后，交由环卫部门清运处置，不会影响周边环境。
本项目施工量较小，施工时间较短，施工期固废均妥善处置，因此施工期对周围环境影响较小。


	运营

期生态环境影响分析
	1、运营期产污环节
本项目运营期产污环节示意图见下图。


2、电磁环境影响预测与评价

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）附录B要求，本次评价设置电磁环境影响专题评价，本项目投运后电磁环境预测结论如下：

根据邢台内丘赵宋110kV变电站的类比监测结果，可以预测本项目110kV变电站终期建成投运后，变电站四周及北侧焦孔村的工频电场强度和工频磁感应强度也将满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）4kV/m、100μT的公众曝露控制限值要求。
3、声环境影响预测与评价

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），变电站噪声预测可采用HJ2.4中的工业声环境影响预测计算模式进行。主要声源的源强可选用设计值，也可通过类比监测确定。
（1）源强分析
本项目110kV变电站主变为户外设置，噪声源主要为主变压器及风机，根据《变电站噪声控制技术导则》（DL/T1518-2016），主变压器声源按距离主变压器1m处声压级，110kV油浸自冷型主变正常运行时距离主变1m处的A声压级为63.7dB（A），声功率级为82.9dB（A）。
（2）预测模式
变电站噪声预测采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中室外工业噪声预测模型进行预测。

（3）参数选取
根据项目设计资料，噪声预测相关参数选取见表36，变电站噪声源强调查清单见表37。本次评价按远期规模进行预测。

表36    变电站噪声预测参数一览表
声源
主变、轴流风机
主变布置形式
户外布置
轴流风机布置形式
布置于墙壁、屋顶
声源类型
主变：面声源；轴流风机：点声源
声源个数
3台主变压器、12台轴流风机
主变1m处声压级dB（A）
63.7dB（A）
轴流风机1m处声压级dB（A）
60dB（A）
主变尺寸（长×宽×高）
4.5m×3.6m×3.2m
围墙高度（m）
2m
变电站尺寸（长×宽）
71.1m×41m
配电装置楼尺寸（长×宽×高）
GIS室（主变西侧）：10m×10.2m×8.9m

主变南侧：44.3m×9m×5.4m
本项目噪声源强见下表。

表37  本项目室外噪声源强一览表
序号

声源名称

数量
空间相对位置/m

声压级/dB(A)

声源控制措施

运行时段

X

Y

Z

1

主变1

1
-10.2

11.4

1.2

63.7
低噪声设备、基础减振
24.0

2

主变2

1
1.6

10.4

1.2

63.7
低噪声设备、基础减振
24.0

3

主变3

1
13.1

11.2

1.2

63.7
低噪声设备、基础减振
24.0

4

轴流风机

1
-22.3

9

7

60

低噪声设备
24.0

5

轴流风机

1
-22.4

2.8

7

60

低噪声设备
24.0

6

轴流风机

1
-22.4

4.5

1.5

60

低噪声设备
24.0

7

轴流风机

1
-22.6

-0.8

4

60

低噪声设备
24.0

8

轴流风机

1
-16.6

-8.8

-0.6

60

低噪声设备
24.0

9

轴流风机

1
-5.5

-9.7

4

60

低噪声设备
24.0

10

轴流风机

1
1.6

-9.9

4

60

低噪声设备
24.0

11

轴流风机

1
7

-10.1

4

60

低噪声设备
24.0

12

轴流风机

1
6.1

-10.1

-0.6

60

低噪声设备
24.0

13

轴流风机

1
21

-7.5

4

60

低噪声设备
24.0

14

轴流风机

1
21.3

-4.6

4

60

低噪声设备
24.0

15

轴流风机

1
21.6

-2.2

-0.6

60

低噪声设备
24.0

注：表中坐标以变电站中心（114.383812,35.895416）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。
（4）预测点位
变电站四周围墙外、厂区四厂界及北侧焦孔村。

（5）预测内容
①变电站四周：以噪声贡献值作为评价量。

②厂区四厂界：以四厂界噪声贡献值与北京噪声值叠加后的预测值作为评价量
③环境敏感目标：以声环境敏感目标所受的噪声贡献值与背景噪声值叠加后的预测值作为评价量。
（6）预测结果及分析
根据预测结果，本项目变电站围墙外噪声预测结果见下表。

表38    变电站四周噪声预测结果     单位：dB（A）
预测点
贡献值
标准值
达标情况
昼间
夜间
昼间
夜间
110kV变电站
东围墙外
38.5
65
55
达标
达标
南围墙外
43.5
65
55
达标
达标
西围墙外
38.3
65
55
达标
达标
北围墙外
45.0
65
55
达标
达标
根据预测结果，厂区四厂界噪声预测结果见下表。
表38    变电站四周噪声预测结果     单位：dB（A）
预测点
贡献值
背景值
预测值
标准值
达标情况
昼间
夜间
昼间
夜间
昼间
夜间
昼间
夜间
河南安井有限公司
东厂界外
38.0
56
45
56.0
45.7
65
55
达标
达标
南厂界外
11.6
56
44
56.0
44.0
65
55
达标
达标
西厂界外
11.7
55
46
55.0
46.0
65
55
达标
达标
北厂界外
44.5
57
45
57.2
47.7
65
55
达标
达标
据预测结果可知，主变正常运行后，项目110kV变电站四周噪声贡献值在38.3~45.0dB（A）之间，厂区四厂界噪声预测值昼间为55~57.2dB（A），夜间为44.0~47.7dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。



（3）声环境保护目标声环境影响分析

变电站北侧焦孔村噪声预测结果见下表。
表39      环境敏感点噪声预测结果一览表       单位：[dB（A）]
序号
声环境保护目标名称
噪声背景值/dB（A）
噪声现状值/dB（A）
噪声标准/dB（A）
噪声贡献值/dB（A）
噪声预测值/dB（A）
较现状增量/dB（A）
超标和达标情况
昼间
夜间
昼间
夜间

昼间

夜间
昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

1
焦孔村
51
40
51
40
60
50
35.5
35.5
51.1
41.3
0.1
1.3
达标
达标

综上分析，本项目变电站投运后焦孔村噪声预测值能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值要求。
4、地表水环境影响分析
本项目变电站为无人值守变电站，运营期无废水产生和排放，不会对周围水环境产生影响。项目变电站内设置有雨水管网，雨水经管网收集后外排。项目运营期对地表水环境影响较小。
5、固体废物影响分析

变电站运行期间固体废物主要为检修人员产生的生活垃圾，变电站内产生的废铅蓄电池及主变在事故、检修过程产生的废变压器油。

（1）生活垃圾
变电站检修人员在站内检修过程会产生少量生活垃圾。检修人员的生活垃圾严禁随意丢弃，完成维修后，清运至厂区垃圾箱，与其他生活垃圾一同交由环卫部门处置，对周边环境影响较小。

（2）废铅蓄电池
变电站采用铅蓄电池作为备用电源。根据设计资料，本项目110kV变电站设置1组400Ah铅蓄电池。巡视维护时间为2-3月/次，电池寿命周期为8~10年，当铅蓄电池因发生故障或其他原因无法继续使用时会产生废铅蓄电池，废铅蓄电池产生量为0.03t/a。废铅蓄电池属于危险废物，根据《国家危险废物名录（2025版）》，废旧铅蓄电池废物类别为HW31，行业来源为非特定行业，废物代码为900-052-31，危险特性为T，C。本项目变电站内设置1座危废物暂存间，废铅蓄电池暂存于危废间内，定期交由有资质单位处置。

（3）废变压器油
当变电站的用油电气设备（主要为主变压器、电抗器等）发生事故时，变压器油将排入事故油池，会有少量废变压器油产生，根据建设单位提供资料，项目远期废变压器油产生量为19.35t/次。废变压器油属于危险废物，根据《国家危险废物名录（2025版）》，废变压器油废物类别为HW08，行业来源为非特定行业，废物代码为900-220-08，危险特性为T，I。变电站内设置有效容积25m3事故油池一座，以及配套事故油坑、排油管等设施，能够满足主变压器事故及检修时的排油需求。变压器事故及检修时产生的废矿物油，经事故油池收集后，交由有资质单位处置。

本项目危险废物排放情况一览表见下表40。

表40           危险废物排放情况一览表

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

产生量

产生工序及装置

形态

主要成分

有害成分

产废周期

危险特性

污染防治措施

废铅蓄电池
HW31含铅废物
900-052-31
0.03t/a
变电站备用电源
固态

电解液、铅等
电解液、铅等
8a
T，C
危废间暂存，交由有资质单位处置

废变压器油
HW08废矿物油与含矿物油废物

900-220-08
19.35t/次
主变压器
液态

基础油、添加剂

基础油、添加剂等

1a

T，I

本项目在变电站东北角设置1座11.16m2危废暂存间，暂存危险废物，定期将危险废物交由有资质单位处置；站内设置1座25m3事故油池，用于收集大量泄漏或检修期间产生的废变压器油。危废暂存间、事故油池建设须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告[2017]43号）的相关要求。

废铅蓄电池、废变压器油等分别放置在密闭的容器内，并在存储容器上张贴相应标签、张贴警示标识，容器外表面保持清洁。不同贮存分区之间根据危险废物特性采取隔离措施。建设单位必须做好危险废物情况的记录，记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特征和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位的名称；为防止危险废物散落、泄漏，危废暂存间铁质密闭容器底部设置托盘，同时暂存间四周导流槽及备用铁质容器，定期对贮存危险废物的包装容器及危废暂存间进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。本项目危险废物贮存场所基本情况见下表。

表45         危废暂存间设置情况一览表
贮存设施名称

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

位置

占地面积

贮存

方式

贮存

能力

贮存

周期

危废暂存间

废铅蓄电池
HW31含铅废物
900-052-31
变电站东北角
11.16m2
铁质密封容器

0.5t

60d
废变压器油
HW08废矿物油与含矿物油废物

900-220-08

铁质密封容器

0.5t

60d

事故油池
废变压器油
HW08废矿物油与含矿物油废物
900-220-08
变电站东侧
25m3
/
29t
30d
本项目生产过程中产生的危险废物分类收集，经危废暂存间暂存后，由有资质单位收运、处置，危险废物应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告[2017]43号）要求进行贮存，危险废物运输过程中应严格遵守以下要求：

①危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。
②运输单位承运危险废物时，应在危险废物包装上按照GB18597附录A设置标志。

③危险废物公路运输时，运输车辆应按照GB13392设置车辆标志。铁路运输和水路运输危险废物时应在集装箱外按GB190规定悬挂标志。

在收集、贮存、运输、处置等环节均按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告[2017]43号）要求严格落实后，能够安全、妥善处置，对周围环境影响较小。
6、环境风险分析

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），输变电工程环境风险分析内容主要为：对变压器、高压电抗器、换流器等设备在突发性事故情况下漏油产生的环境风险进行简要分析，主要分析事故油坑、油池设置要求，事故油污水的处置要求。
（1）环境风险识别
参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B所列物质，根据本项目原辅材料消耗及存储情况，本次评价识别出主要危险物质为电解液（含硫酸）、变压器油。本项目危险物质及储存情况见下表。
表47  危险物质储存情况一览表

危险物质名称

储存方式

最大存在量（t）

临界量（t）

Q值
电解液（含硫酸）
铅蓄电池内
0.003
10
0.0003
变压器油
设备内部

58.05
2500

0.0232
合计
0.0235
由上表可知，本项目风险物质储存量未超过临界量。
（2）危险物质和风险源分布情况
本项目危险物质主要分布于蓄电池室和主变压器、危废间等位置；本项目变电站的环境风险主要为变电站运行过程中变压器发生事故或检修时可能引起的事故油外泄或铅蓄电池破损导致电解液泄漏，对土壤及地下水环境造成不利影响。变压器油是电气绝缘用油的一种，有绝缘、冷却、散热、灭弧等作用。事故漏油若不能够得到及时、合适处理，将对环境产生严重的影响。
（3）环境风险分析
①本项目环境风险分析
变压器油泄漏后，如不能及时收容，变压器油挥发产生有机废气对周围环境空气造成不利影响；变压器油下渗进入土壤、地下水会对土壤地下水造成不利影响；变压器油溢流进入雨水管网，可能会通过雨水管网进入地表水环境，对地表水产生不利影响。变压器油遇明火发生火灾时会产生伴生/次生污染物，产生的消防废水或事故油污水会对地表水、地下水、土壤造成不利影响。
为防止事故、检修时造成事故油泄漏至外环境，变电站内设置事故油排蓄系统。变压器底部设置集油坑（铺设卵石层），集油坑通过底部的事故排油管与具有油水分离功能的事故油池相连；一旦设备事故时排油或漏油，泄漏的事故油将渗过下方集油坑内的卵石层并通过排油管达到事故油池，在此过程中卵石层起到冷却油的作用，不易发生火灾；对于进入事故油池的事故油，与进入事故油池的变压器油，经收集后交由有资质单位处置。

根据《火力发电厂与变电站设计防火标准》（GB50229-2019）第6.7.8条要求：“户外单台油量为1000kg以上的电气设备，应设置贮油或挡油设施，其容积宜按设备油量的20%设计，并能将事故油排放至总事故贮油池。总事故贮油池的容量应按其接入的油量最大的一台设备确定，并设置油水分离装置。”

变电站事故油池拟采取表面和基础防渗措施，池底垫层采用C20混凝土，底板、顶板、侧壁采用C30混凝土，抗渗等级P6，底板混凝土厚度为40mm，侧壁及顶板混凝土保护层厚度为30mm，垫层上方涂刷一层1mm厚的水泥渗透结晶型防水涂料，防渗效果满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关要求。
根据设计资料，本项目110kV变电站单台主变最大容量为20MVA，最大油重约12t，至少需要容积13.95m3，本项目拟建的事故油池有效容积为25m3，能够100%满足最大单台设备油量的容积要求。同时后续设计过程中，设计单位应根据主变选型结果对事故油池有效容积进行校核，确保事故油池能100%满足最大单台设备油量的容积要求，有效降低变电站事故油外泄的风险。

②现有工程环境风险应急措施设置情况

根据建设单位提供资料，现有工程已于2025年6月发布《河南安井食品有限公司突发环境事件应急预案（2025年修订）》，并于2025年7月10日进行备案，备案编号：410523-2025-36L。河南安井食品有限公司厂区内设置有365m3应急事故池，雨水排放口设置有雨水截止阀，发生事故时能够保证事故废油、废水不会通过雨水管网溢流至厂区外。评价要求，建设单位在施工完成后及时按照相关要求对突发环境事件应急预案进行修订。
综上所述，在采取以上措施后，发生变电站事故油泄漏的环境风险影响可控。

	选址选线环境合理性分析
	1、环境制约因素分析

本项目严格按照《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）选址选线要求进行选址。项目选址位于汤阴高新技术产业开发区，符合生态保护红线管控要求，已避让自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。项目已尽量避开人口密集地区，减少电磁和声环境影响；项目选址位于3类声功能区，不涉及0类声环境功能区。

本项目评价范围内声环境现状监测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相关标准限值要求。变电站围墙四周及电磁环境敏感目标电磁环境现状监测值均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中工频电场强度4000V/m、工频磁感应强度100µT的公众曝露控制限值的要求。

因此，本项目的建设不存在环境制约因素。

2、环境影响程度分析

本项目施工期加强对施工现场的管理，在采取有效的防护措施后，可最大限度地降低施工期间对周围环境的影响。

本项目建成后，变电站围墙四周及北侧焦孔村工频电场强度和工频磁感应强度满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）4kV/m和100μT的限值要求。厂界噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求；本项目评价范围内声环境保护目标噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值要求。

综上所述，本项目不存在环境制约因素，污染物均能达标排放，从环保角度分析，本项目的选址是合理的。

3、相关部门选址意见

建设单位已取得建设工程规划许可证（见附件五），证书编号：建字第4105232025GG0041561（建筑）号，同意本项目在拟建位置进行建设。


主要生态环境保护措施

	施工期生态环境保护措施
	1、生态保护措施

（1）严格控制施工占地，合理安排施工工序和施工场地，将临时占地合理安排在变电站用地范围内，减少植被破坏。
（2）合理安排施工时间，土石方和土建施工避开雨季，基础开挖时选用影响较小的开挖方式，尽量少占土地，减少土石方开挖量及水土流失，保护生态环境；基础开挖临时堆土应采用临时拦挡措施，用苫布覆盖，回填土石方选择合适地点堆放，并采取措施防护。
（3）站外施工道路利用现有道路，对站内道路进行硬化，减少水土流失。
（4）施工中尽量控制声源，选取低噪声设备，并合理安排强噪声施工行为的时间，尽量减少施工噪声对野生动物的干扰。
（5）施工结束后及时对地表进行清理、松土、覆盖表层土，变电站围墙外占地进行植被恢复。
（6）施工前，施工单位应做好施工期环境管理与教育培训、印发环境保护手册，组织专业人员对施工人员进行环保宣传教育，施工期严格控制施工红线，严格行为规范，进行必要的管理监督。
2、扬尘污染防治措施

（1）施工单位应当遵守以下规定防治扬尘污染。

（2）施工过程中，对易起尘的临时堆土、运输过程中的土石方等应采用密闭式防尘布（网）进行苫盖；施工面集中且有条件的地方宜采取洒水降尘等有效措施，保持对干燥作业面进行洒水处理，减少易造成大气污染的施工作业。

（3）加强运输车辆的管理，运输粉质材料需采取遮盖措施。

（4）施工现场禁止将包装物、可燃垃圾等固体废弃物就地焚烧。

（5）施工过程中，建设单位应当对裸露地面进行覆盖；暂时不能开工的建设用地超过三个月的，应当进行绿化、铺装或者遮盖。

（6）施工期非道路移动机械尾气排放符合国家第三阶段排放标准；运输车辆禁止超载，不得使用劣质燃料；做好施工现场的交通指挥，减少运输车辆怠速产生的废气排放。
3、噪声污染防治措施

（1）建设单位应当按照规定将噪声污染防治费用列入工程造价，在施工合同中明确施工单位的噪声污染防治责任，采取合理安排施工时间、使用低噪声施工设备等噪声防治措施，减少振动，降低噪声，建设单位应当监督施工单位落实噪声污染防治实施方案。

（2）施工场地周围应尽早建立围挡或围墙等遮挡措施，可尽可能地减少项目建设期噪声对周围声环境的影响；变电站噪声源主要为基础施工，施工周期短，安排在昼间施工，减小对周边居民的影响。

（3）在设备选型时选用符合国家噪声标准的低噪声施工设备，同时加强施工机械和运输车辆的保养，减少机械故障产生的噪声。施工单位应优先选用低噪声施工工艺和施工机械，本项目采用的施工设备噪声不高于《低噪声施工设备指导名录（2024年版）》（公告2024年第40号）中的低噪声设备，减少施工噪声对周围环境影响。

（4）禁止夜间（22:00～次日06:00）高噪声施工。施工单位夜间应尽量减少产生高噪声污染的施工内容，尽量避免使用挖土机等高噪声设备。如因生产工艺要求或者其他特殊需要必须连续施工作业的，需在夜间施工而产生环境噪声污染时，应按照《中华人民共和国噪声污染防治法》的规定，取得地方人民政府住房和城乡建设、生态环境主管部门或者地方人民政府指定部门的证明，并在施工现场显著位置公示或者以其他方式公告附近居民。
（5）施工中运输车辆绕行道路两侧的集中居民区，如因交通问题必须经过时，采取限速、禁止鸣笛等措施，减少对运输道路周边居民的影响。在采取以上噪声污染控制措施后，本项目在施工期的噪声对区域声环境的影响能够满足法规和标准的要求，并且施工结束后施工噪声影响即可消失。

4、水污染防治措施

（1）施工单位要做好施工场地周围的拦挡措施，尽量避开雨天进行基础土建作业。

（2）落实文明施工原则，不漫排施工废水，弃土弃渣妥善处理。

（3）施工期间施工场地要划定明确的施工范围，不得随意扩大。

（4）施工人员生活污水经化粪池暂存，定期清掏肥田。

在严格落实相应环保措施的基础上，施工过程中产生的废水不会对周围水环境产生不良影响。

5、固废污染防治措施

（1）加强施工人员的管理，生活垃圾经施工营地设置的垃圾桶收集后交市政环卫部门处理；严禁在施工场地随意丢弃垃圾，施工结束后应对施工场地进行清理。
（2）施工过程中产生的施工废物料应分类集中堆放，尽可能回收利用，不能回收利用的及时清运交由相关部门处理。
（3）变电站施工产生的建筑垃圾由有资质单位进行清运处置。
在采取以上环保措施后，本项目施工期产生的固体废弃物对周边环境的影响较小。

6、电磁环境保护措施
（1）将变电站内新建电气设备接地，用截面较大的主筋进行连接；同时辅以增加接地极的数量，增加接地金属网的截面等，此措施能够经济有效地减少工频电场、工频磁场；

（2）变电站内新建电气设备的金属构件，如吊夹、保护环、保护角、垫片、接头、螺栓、闸刀片等应做到表面光滑，尽量减少毛刺的出现，以减小尖端放电产生火花。

（3）保证变电站内高压设备、建筑钢铁件均接地良好，所有设备导电元件间接接触部位均应连接紧密，以减少因接触不良而产生的火花放电。
（4）运行期做好环境保护设施的维护和运行管理，加强巡查和检查。
采取上述措施后，可以有效地减小电磁环境的影响。

	运营期生态环境保护措施
	1、声环境保护措施

（1）优先选用低噪声设备，合理布局站内电气设备，主变压器1m处声压级控制在70dB（A）以内。
（2）定期对站内电气设备进行检修，保证主变等运行良好。

采取上述措施后，运营期变电站厂界噪声排放满足相应标准要求。
2、地表水环境保护措施

变电站运行期间无废水产生。

3、固体废物处置措施

（1）变电站运维、检修人员产生的生活垃圾通过垃圾箱收集，定期清运至垃圾集中点统一处理。
（2）变电站铅蓄电池更换后不得随意丢弃，应按照《废铅蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求暂存于危废间（11.16m2），定期交由有资质单位处置。
（3）在主变压器发生事故或检修时，可能有变压器油排入事故油池（25m3），事故油经收集后，交由有资质单位处置。
（4）建设单位应制定危险废物管理计划，建立危险废物管理台账，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求对暂存间基础、地面进行防渗、耐腐蚀处理，配套存储容器须符合防渗、防扩散、耐腐蚀等要求，容器表面须粘贴危险废物标签。
采取上述措施后，本项目运营期固体废物均能得到安全、合理处置，不会对环境造成二次污染。

4、环境风险防范措施
（1）要求运维、检修人员加强对事故油池及其排导系统进行定期巡查和维护，做好运行期间的管理工作；定期对事故油池的完好情况进行检查，确保无渗漏、无溢流。
（2）变电工程事故或检修过程中可能产生变压器油经事故油池收集后，交由有资质单位处置。事故油池无法收集的少量废变压器油通过密闭容器收集，暂存于危废间，定期交由有资质单位处置。
（3）针对变电站内可能发生的突发环境事件，应按照《突发环境事件应急管理办法》等有关文件要求，制定突发环境事件应急预案，并定期演练。

采取上述措施后，可有效降低变电站事故油外泄的风险，本项目运营期环境风险可控。

5、电磁环境保护措施

（1）将变电站内新建电气设备接地，用截面较大的主筋进行连接；同时辅以增加接地极的数量，增加接地金属网的截面等，此措施能够经济有效地减少工频电场、工频磁场；

（2）变电站内新建电气设备的金属构件，如吊夹、保护环、保护角、垫片、接头、螺栓、闸刀片等应做到表面光滑，尽量减少毛刺的出现，以减小尖端放电产生火花。

（3）保证变电站内高压设备、建筑钢铁件均接地良好，所有设备导电元件间接接触部位均应连接紧密，以减少因接触不良而产生的火花放电。

（4）运行期做好环境保护设施的维护和运行管理，加强巡查和检查，定期开展环境监测，确保项目周围电磁环境符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中公众曝露控制限值要求。

采取上述措施后，本项目运营期电磁环境影响是可控的。


	其他
	1、环境管理

根据国家有关规定，河南安井食品有限公司已设立安环部，负责施工期和营运期的环境管理工作。项目施工期的环境管理机构由建设单位和施工单位共同组成，进行施工期的环境管理。

（1）施工期环境管理
根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》，建设单位必须把环境保护工作纳入计划，建立环境保护责任制度，采取有效措施，防治环境破坏。

①施工招标中应对投标单位提出施工期间的环保要求，如废污水处理、防尘降噪、固废处理、生态保护等情况均应按设计文件和环评要求执行。

②建设单位施工合同应涵盖环境保护设施建设内容并配置相应资金情况。

③监督施工单位，使设计、施工过程的各项环境保护措施与主体工程同步实施。

④在施工过程中要根据建设进度检查本工程实际建设规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施与环评文件、批复文件或环境保护设施设计要求的一致性，发生变动的，建设单位应在变动前开展环境影响分析情况，重大变动的需及时重新报批环评文件。

⑤提高管理人员和施工人员的环保意识，要求各施工单位根据制定的环保培训和宣传计划，分批次、分阶段地对职工进行环保教育。

（2）竣工环境保护验收
按照国务院令第682号《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》以及《河南省环境保护厅办公室关于规范建设项目竣工环境保护验收有关事项的通知》（豫环办[2018]95号）要求，本项目工程竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位应当依法向社会公开验收报告。其配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或使用。

竣工环境保护验收相关内容见下表。

表32   工程竣工环保验收内容一览表
序号
验收对象
验收内容
1
相关资料、手续
项目核准（备案），环评批复文件齐备，环境保护档案齐全
2
实际工程内容及方案设计情况
核查实际工程内容及方案设计变更情况，以及由此造成的环境影响变化情况
3
环境敏感区基本情况
核查环境敏感区基本情况及变更情况
4
环保相关评价制度及规章制度
核查环境影响评价制度及其他环境保护规章制度执行情况
5
电磁环境
变电站评价范围内公众曝露区控制限值为工频电场强度4000V/m，工频磁感应强度限值为100μT
6
水环境
施工期生产废水回用，施工期生活污水按照环评要求落实，无乱排现象
7
声环境
施工期间文明施工，施工车辆经过居民区时采取减速禁鸣措施；变电站厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类排放限值要求；声环境保护目标处满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值要求
8
固体废物
施工期的生活垃圾无乱丢乱弃现象，塔基开挖的土方是否回填，是否按要求处置；11.16m2危废间，危废间是否满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关要求
9
生态环境保护措施
落实表土防护、施工过程中垃圾妥善处理等生态保护措施
10
环境风险防范措施
是否设置25m3事故油池，事故油池是否满足相关要求；是否制定突发环境事件应急预案
11
环保投资
落实项目环保投资
（3）运营期环境管理
在工程运行期，由河南安井食品有限公司负责运营管理，全面负责工程运行期的各项环境保护工作。

①制定和实施各项环境管理计划。

②组织和落实项目运行期的环境监测、监督工作，委托有资质的单位承担本项目的环境监测工作。

③建立环境管理和环境监测技术文件。

④检查各环保设施运行情况，及时处理出现的问题，保证环保设施的正常运行。

⑤定期对变电站进行巡查检修，特别是环境保护目标，保护生态环境不被破坏，保证生态环境与项目运行相协调。

⑥参照《企业环境信息依法披露管理办法》《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》等要求，及时公开环境信息。

2、环境监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及本项目的环境影响特点，监测其施工期声环境及生态环境的动态变化。本项目不涉及污水排放，电磁环境与声环境监测工作可委托具有相应资质的单位完成，生态环境以现场调查为主。

（1）工频电场、工频磁场
监测方法：执行《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）等监测技术规范、方法。

监测因子：工频电场强度、工频磁感应强度。

执行标准：《电磁环境控制限值》（GB8702—2014）。

监测点位布置：变电站厂界、电磁环境敏感目标。

监测频次及时间：本项目环境保护设施调试期监测一次；其他按需监测。
（2）噪声
监测方法及执行标准：《声环境质量标准》（GB3096-2008）及《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）。

监测因子：噪声。

监测点位布置：厂区厂界、焦孔村。

监测频次及时间：项目施工期间抽测；本项目环境保护设施调试期监测一次；运行期定期检测；主变等主要设备进行大检修运行前后一次，其他按需监测。

3、公众参与结论
为充分了解项目评价范围内居民对项目建设的意见和建议，建设单位对评价范围内居民进行了问卷调查，并形成了《河南安井食品有限公司新建110KV交电站项目工程公众参与说明》。本次评价引用《河南安井食品有限公司新建110KV交电站项目工程公众参与说明》结论进行分析。

根据《河南安井食品有限公司新建110KV交电站项目工程公众参与说明》，建设单位共发放6份调查问卷，有效回收6份，回收率100%。公众参与调查统计结果为100%的公众表示支持项目建设，100%公众认为本工程的建设会对当地经济的发展起到一定的作用。企业建设过程中必须遵守国家的有关规定，将各项环保措施落实到位，严格执行“三同时”管理制度，生产过程中加强环境管理，确保环保设施稳定运行，使工程对周围环境的不利影响降至最低程度，实现经济、社会、环境效益的和谐发展。


	环保投资
	项目总投资***万元，其中环保投资***万元，占总投资的***，环保投资情况如下表。

表33             本项目环保投资及“三同时”验收一览表

时段

类别

污染源

环保措施

投资（万元）

施工期

废气

扬尘

施工期洒水降尘，施工车辆冲洗机土工布等费用。
***
废水

生活污水
施工期沉淀池（5m3）、移动厕所、化粪池等。
***
噪声

施工设备及运输车辆噪声

施工期设置临时围挡的费用
***
固废

生活垃圾

主要包括施工期生活垃圾、建筑垃圾清运等产生的费用
***
生态
/
施工期临时排水沟、临时拦挡、临时苫盖
***
运营期
固废
危险废物
11.16m2危废间
***
环境风险
25m3事故油池、突发环境事件应急预案，定期演练
***
合 计

***



六、生态环境保护措施监督检查清单
	    内容
要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	（1）严格控制施工占地，合理安排施工工序和施工场地，将临时占地合理安排在变电站用地范围内，减少植被破坏。

（2）合理安排施工时间，土石方和土建施工避开雨季，基础开挖时选用影响较小的开挖方式，尽量少占土地，减少土石方开挖量及水土流失，保护生态环境；基础开挖临时堆土应采用临时拦挡措施，用苫布覆盖，回填土石方选择合适地点堆放，并采取措施防护。
（3）站外施工道路利用现有道路，对站内道路进行硬化，减少水土流失。

（4）施工中尽量控制声源，选取低噪声设备，并合理安排强噪声施工行为的时间，尽量减少施工噪声对野生动物的干扰。

（5）施工结束后及时对地表进行清理、松土、覆盖表层土，变电站围墙外占地进行植被恢复。

（6）施工前，施工单位应做好施工期环境管理与教育培训、印发环境保护手册，组织专业人员对施工人员进行环保宣传教育，施工期严格控制施工红线，严格行为规范，进行必要的管理监督。
	不造成大面积植被破坏，施工迹地进行植被恢复，不造成水土流失现象。
	/
	/

	水生生态
	/
	/
	/
	/

	地表水环境
	（1）施工单位要做好施工场地周围的拦挡措施，尽量避开雨天进行基础土建作业。

（2）落实文明施工原则，不漫排施工废水，弃土弃渣妥善处理。

（3）施工期间施工场地要划定明确的施工范围，不得随意扩大。

（4）施工人员生活污水经化粪池暂存，定期清掏肥田。
	施工期废水合理处理，未对周边水环境造成污染
	/
	/

	地下水及土壤环境
	/
	/
	/
	/

	声环境
	（1）建设单位应当按照规定将噪声污染防治费用列入工程造价，在施工合同中明确施工单位的噪声污染防治责任，采取合理安排施工时间、使用低噪声施工设备等噪声防治措施，减少振动，降低噪声，建设单位应当监督施工单位落实噪声污染防治实施方案。

（2）施工场地周围应尽早建立围挡或围墙等遮挡措施，可尽可能地减少项目建设期噪声对周围声环境的影响；变电站施工噪声源主要在基础施工，施工周期短，安排在昼间施工，减小对周边居民的影响。

（3）在设备选型时选用符合国家噪声标准的低噪声施工设备，同时加强施工机械和运输车辆的保养，减少机械故障产生的噪声。施工单位应优先选用低噪声施工工艺和施工机械，本项目采用的施工设备噪声不高于《低噪声施工设备指导名录（2024年版）》（公告2024年第40号）中的低噪声设备，减少施工噪声对周围环境影响。

（4）禁止夜间（22:00～次日06:00）高噪声施工。施工单位夜间应尽量减少产生高噪声污染的施工内容，尽量避免使用挖土机等高噪声设备。如因生产工艺要求或者其他特殊需要必须连续施工作业的，需在夜间施工而产生环境噪声污染时，应按照《中华人民共和国噪声污染防治法》的规定，取得地方人民政府住房和城乡建设、生态环境主管部门或者地方人民政府指定部门的证明，并在施工现场显著位置公示或者以其他方式公告附近居民。
（5）施工中运输车辆绕行道路两侧的集中居民区，如因交通问题必须经过时，采取限速、禁止鸣笛等措施，减少对运输道路周边居民的影响。在采取以上噪声污染控制措施后，本项目在施工期的噪声对区域声环境的影响能够满足法规和标准的要求，并且施工结束后施工噪声影响即可消失。
	《建筑施工场界噪声标准》（GB12523-2025）
	（1）优先选用低噪声设备，合理布局站内电气设备，主变压器1m处声压级控制在70dB（A）以内。

（2）定期对站内电气设备进行检修，保证主变等运行良好。
	变电站噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求；声环境保护目标满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值要求。

	振动
	/
	/
	/
	/

	大气环境
	（1）施工单位应当遵守以下规定防治扬尘污染。

（2）施工过程中，对易起尘的临时堆土、运输过程中的土石方等应采用密闭式防尘布（网）进行苫盖；施工面集中且有条件的地方宜采取洒水降尘等有效措施，保持对干燥作业面进行洒水处理，减少易造成大气污染的施工作业。

（3）加强运输车辆的管理，运输粉质材料需采取遮盖措施。

（4）施工现场禁止将包装物、可燃垃圾等固体废弃物就地焚烧。

（5）施工过程中，建设单位应当对裸露地面进行覆盖；暂时不能开工的建设用地超过三个月的，应当进行绿化、铺装或者遮盖。

（6）施工期非道路移动机械尾气排放符合国家第三阶段排放标准；运输车辆禁止超载，不得使用劣质燃料；做好施工现场的交通指挥，减少运输车辆怠速产生的废气排放。
	合理设置抑尘措施，施工期间未造成扬尘污染
	/
	/

	固体废物
	（1）加强施工人员的管理，生活垃圾经施工营地设置的垃圾桶收集后交市政环卫部门处理；严禁在施工场地随意丢弃垃圾，施工结束后应对施工场地进行清理。

（2）施工过程中产生的施工废物料应分类集中堆放，尽可能回收利用，不能回收利用的及时清运交由相关部门处理。

（3）变电站施工产生的建筑垃圾由有资质单位进行清运处置。
	施工过程中产生的建筑垃圾、生活垃圾均得以妥善处理和处置，施工完成后及时做好迹地清理工作
	（1）变电站运维、检修人员产生的生活垃圾通过垃圾箱收集，定期清运至垃圾集中点统一处理。

（2）变电站铅蓄电池更换后不得随意丢弃，应按照《废铅蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求暂存于危废间（11.16m2），定期交由有资质单位处置。

（3）在主变压器发生事故或检修时，可能有变压器油排入事故油池（25m3），事故油经收集后，交由有资质单位处置。

（4）建设单位应制定危险废物管理计划，建立危险废物管理台账，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求对暂存间基础、地面进行防渗、耐腐蚀处理，配套存储容器须符合防渗、防扩散、耐腐蚀等要求，容器表面须粘贴危险废物标签。
	（1）生活垃圾分类集中存放，定期清运。

（2）制定有危废管理计划，暂存场所符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。
（3）危险废物交由有资质单位处置。

	电磁环境
	/
	/
	（1）将变电站内新建电气设备接地，用截面较大的主筋进行连接；同时辅以增加接地极的数量，增加接地金属网的截面等，此措施能够经济有效地减少工频电场、工频磁场；

（2）变电站内新建电气设备的金属构件，如吊夹、保护环、保护角、垫片、接头、螺栓、闸刀片等应做到表面光滑，尽量减少毛刺的出现，以减小尖端放电产生火花。

（3）保证变电站内高压设备、建筑钢铁件均接地良好，所有设备导电元件间接接触部位均应连接紧密，以减少因接触不良而产生的火花放电。

（4）运行期做好环境保护设施的维护和运行管理，加强巡查和检查，定期开展环境监测，确保项目周围电磁环境符合《电磁环境控制限值》（GB8702—2014）中公众曝露控制限值要求。
	满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）规定的4000V/m和100μT标准要求。

	环境风险
	/
	/
	（1）要求运维、检修人员加强对事故油池及其排导系统进行定期巡查和维护，做好运行期间的管理工作；定期对事故油池的完好情况进行检查，确保无渗漏、无溢流。

（2）变电工程事故或检修过程中可能产生变压器油经事故油池收集后，交由有资质单位处置。事故油池无法收集的少量废变压器油通过密闭容器收集，暂存于危废间，定期交由有资质单位处置。

（3）针对变电站内可能发生的突发环境事件，应按照《突发环境事件应急管理办法》等有关文件要求，制定突发环境事件应急预案，并定期演练。
	制定突发环境事件应急预案并进行演练。

	环境监测
	①噪声：项目施工期间抽测。


	施工场界噪声满足《建筑施工场界噪声标准》（GB12523-2025）要求。
	①工频电场、工频磁场：本项目环境保护设施调试期监测一次；其他按需监测；

②噪声：环境保护设施调试期监测一次；运行期定期检测；主变等主要设备进行大检修运行前后一次，其他按需监测。
	制定了监测计划，监测计划满足环境影响评价要求

	其他
	/
	/
	/
	/


七、结论
	河南安井食品有限公司新建110KV交电站项目工程，符合汤阴高新技术产业开发区国土空间规划，符合汤阴县生态环境分区管控要求，项目选址合理。在认真落实评价所提出的污染防治措施和生态恢复措施后，项目产生的环境影响可满足国家相关环保标准要求。综合各方面因素分析，从环境保护的角度，本项目建设是可行的。


河南安井食品有限公司新建110KV交电站项目工程电磁环境影响专题评价
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1总论

1.1项目由来

河南安井食品有限公司位于汤阴县产业集聚区内，主要从事速冻火锅料制品和速冻米面制品的研发、生产和销售。《安井食品华北生产基地建设三期项目环境影响报告表》于2021年6月由江苏咏佳生态环境有限公司编制完成，2021年6月21日取得汤阴县环境保护局批复，审批文号为“汤环管字[2021]21号”。该项目分期建设，一期工程建设速冻肉制品生产线和速冻鱼糜食品生产线以及配套环保设施，生产规模为年产鱼糜制品2万吨，年产速冻肉制品2万吨，于2025年9月完成竣工环境保护验收工作。河南安井食品有限公司预计2026年最大用电负荷15.8MW，2030年最大负荷24.4MW，最终负荷37.3MW。为满足三期项目新增负荷的供电需求，河南安井食品有限公司拟开展“河南安井食品有限公司新建110KV交电站项目工程”，建设一座110kV变电站，变电站建设规模为主变部分：远期规模3×20MVA，本次建设规模1×20MVA。

为分析本工程对周边电磁环境的影响，我公司编制人员按照《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），编制完成了《河南安井食品有限公司新建110KV交电站项目工程电磁环境影响专题评价（报批稿）》。

1.2工程概况

本项目建设内容主要为110kV变电站，本次建设主变规模为1×20MVA，电压等级110/10kV。向东出线1回，接入220kV鼎盛变电站110kV母线；10kV采用电缆向南出线4回，远期出线12回。

详细工程概况见报告表正文表9。

1.3编制依据

1.3.1政策、法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年修订）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修正版）。

1.3.2采用的评价技术导则、规范

（1）《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）；

（2）《环境影响评价技术导则  输变电》（HJ24-2020）；

（3）《建设项目竣工环境保护验收技术规范  输变电》（HJ705-2020）；

（4）《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2016）；

（5）《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）；

（6）《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）。

1.3.3工程资料及有关批复文件

（1）《安井110kV变电站新建工程 初步设计报告（报审版）》2024年12月；

（2）《河南安井食品有限公司新建110KV交电站项目工程电磁环境现状检测报告》；
（3）建设单位提供的其他工程相关资料。
1.4评价因子

根据项目特点，本专章评价因子为工频电场、工频磁场。

1.5评价标准

本工程运行期工频电、磁场环境执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）公众曝露控制限值，详见表1-1。
表1-1  本项目执行的工频电、磁场标准明细表

	要素

分类
	标准名称
	适用类别
	标准限值
	评价对象

	
	
	
	参数名称
	浓度限值
	

	电磁环境
	《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）
	50Hz
	工频电场强度
	4000V/m
	电磁评价范围内公众曝露控制限值

	
	
	
	工频磁感应强度
	100μT
	


1.6评价等级

根据《环境影响评价技术导则  输变电》（HJ 24-2020），如建设项目包含多个电压等级，或交、直流，或站、线的子项目时，按最高电压等级确定评价工作等级。
表1-2  项目电磁环境影响评价工作等级判定表

	分类
	电压等级
	工程
	条件
	评价工作等级

	交流
	110kV
	变电站
	户外式
	二级


根据上表，确定本项目电磁环境影响评价工作等级为二级。
1.7评价范围

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），本项目电磁影响评价范围见表1-3。
表1-3  本项目电磁环境评价范围一览表

	工程内容
	分类
	电压等级
	评价范围

	河南安井食品有限公司新建110KV交电站项目工程
	交流
	110kV
	变电站
	站界外30m


1.8评价时段

本专题主要对运行期间进行评价。

1.9电磁环境保护目标

根据现场调查，本项目变电站评价范围内分布有1处电磁环境保护目标。

表1-5  拟建110kV变电站电磁环境保护目标一览表

	序号
	保护目标名称
	方位及最近距离
	功能
	评价范围内保护目标规模
	建筑物楼层、高度
	影响因子

	1
	焦孔村
	N、12m
	居住
	4户
	1层斜顶，高3.5m
	E、B


注：E—工频电场；B—工频磁场；

2电磁环境现状评价

为了解项目区域电磁环境现状，我公司委托有监测资质单位于2026年6月8日对项目所在地电磁环境质量现状进行了监测。

2.1监测因子

工频电场、工频磁场。

2.2监测方法及规范

《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）
《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）

2.3监测频次

工频电场、工频磁场在昼间各监测1次。

2.4监测仪器

监测仪器情况见表2-1。
表2-1  监测仪器情况一览表

	仪器名称
	规格型号
	仪器编号
	计量校准/检定证书编号
	有效期限

	电磁辐射分析仪
	SEM-600（主机）+LF-04（探头）
	D-1159（主机）+I-1159（探头）
	1025CJ2400148
	2025年10月14日~2026年10月13号


2.5监测时间及监测条件

表2-2  监测时间及监测环境条件

	监测日期
	天气
	温度(℃)
	湿度(﹪)
	主风向
	风速

	2026年6月8日
	晴
	27.7~29.2℃
	36.5~40.8%RH
	南
	＜1.2m/s


2.6监测布点

本次变电站电磁环境监测选择在变电站站址四周围墙外5m、距地面1.5m高处及焦孔村南部4处民房，共设置8处监测点位。
2.7电磁环境监测布点合理性分析

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），监测点位包括电磁环境敏感目标和站址。电磁环境敏感目标的布点方法以定点监测为主；站址的布点方法以围墙四周均匀布点为主，如新建站址附近无其他电磁设施，可在站址中心布点监测。

本项目变电站周边监测点覆盖了变电站所处环境及评价范围内环境敏感目标，检测值能够全面代表变电站周边的电磁环境现状。本次环评监测布点数量满足《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）中监测布点相关要求，故本环评监测布点合理。

2.8监测结果分析

监测点位电磁环境监测结果见表2-5。

表2-5  监测点位电磁环境现状监测结果

	序号
	监测位置
	工频电场强度（V/m）
	工频磁感应强度（μT）

	
	
	监测结果
	标准值
	达标情况
	监测结果
	标准值
	达标情况

	EB1
	安井110kV变电站

东侧围墙外5m处
	0.41
	4000
	达标
	0.0244
	100
	达标

	EB2
	安井110kV变电站

南侧围墙外5m处
	0.89
	4000
	达标
	0.0155
	100
	达标

	EB3
	安井110kV变电站

西侧围墙外5m处
	0.80
	4000
	达标
	0.0124
	100
	达标

	EB4
	安井110kV变电站

北侧围墙外5m处
	0.38
	4000
	达标
	0.0121
	100
	达标

	EB5
	焦孔村南部民房1（***家）门口
	1.90
	4000
	达标
	0.1328
	100
	达标

	EB6
	焦孔村南部民房2（***家）门口
	0.59
	4000
	达标
	0.0276
	100
	达标

	EB7
	焦孔村南部民房3（***家）门口
	1.16
	4000
	达标
	0.0142
	100
	达标

	EB8
	焦孔村南部民房4（***家）门口
	6.43
	4000
	达标
	0.0332
	100
	达标


根据监测结果，本项目变电站四周围墙外及电磁环境敏感目标处工频电场强度监测值在（0.38~6.43）V/m之间、工频磁感应强度监测值在（0.0121~0.1328）μT之间，均分别低于《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）4000V/m及100μT的公众曝露控制限值。

3电磁环境影响预测与评价

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）电磁环境影响预测及二级评价要求“对于变电站、换流站、开关站、串补站，其评价范围内临近各侧站界的电磁环境敏感目标的电磁环境现状应实测，站界电磁环境现状可实测，也可利用已有的最近3年内的电磁环境现状监测资料，并对电磁环境现状进行评价。电磁环境影响预测应采用类比监测的方式。”，本评价电磁环境影响评价预测思路如下：对本项目变电站电磁环境影响预测采用类比监测的方式进行分析和评价。

3.1预测因子

工频电场、工频磁场。

3.2类比对象选择
根据电磁场相关理论，工频电场强度主要取决于电压等级及关心点与源的距离，并与环境湿度、植被及地理地形因子等屏蔽条件密切相关；磁感应强度主要取决于电流强度及关心点与源的距离。变电站电磁环境类比测量，从严格意义讲，具有完全相同的设备型号（决定了电压等级及额定功率、额定电流强度等）和布置情况（决定了距离因子）是最理想的，然而实际情况是，工频电场的类比条件相对容易实现，因为变电站主变设备和母线电压是基本稳定的，不会随时间和负荷的变化而产生大的变化，但是产生工频磁场的电流却是随负荷变化而有较大的波动。根据以往对110kV变电站的电磁环境的类比监测结果，110kV变电站周围的工频磁感应强度远小于100μT的标准限值，而110kV变电站围墙外进出线处的工频电场较大。因此主要针对工频电场选取类比对象。

本项目110kV变电站为户外变电站，配电装置采用户内GIS布置，本期主变容量为1×20MVA。综合考虑建设地点、建设规模、电压等级、主变容量、布置方式、电气形式、母线形式、占地面积、环境条件及运行工况等条件，结合上述类比对象选择原则，本工程选用已经正常运行的邢台内丘赵宋110kV变电站作为电磁环境厂界监测情况类比对象，从类比变电站运行后的监测结果来分析说明本工程变电站运行后对周边电磁环境的影响情况。
3.3类比对象的可比性分析
本次评价选取邢台内丘赵宋110kV变电站进行类比，变电站的基础信息对比情况见表3-1。

表3-1   本工程变电站与邢台内丘赵宋110kV变电站类比情况表
	序号
	项目名称
	本项目安井110kV变电站
	邢台内丘赵宋110kV变电站
	可比性

	1
	所属位置
	河南省安阳市汤阴县
	河北省邢台市内丘县
	地区环境相似

	2
	建设规模
	3台主变
	3台主变
	一致

	3
	电压等级
	110kV
	110kV
	一致

	4
	主变容量
	3×20MVA
	3×50MVA
	类比工程主变容量更大，影响更大

	5
	主变布置形式
	户外布置
	户外布置
	一致

	6
	110kV配电装置布置形式
	户内GIS布置
	户外GIS布置
	户内布置比户外布置影响更小

	7
	母线形式
	单母线接线
	单母线接线
	一致

	8
	总平面布置
	主变户外布置于站址中心，110kV配电装置户内布置于主变一侧
	主变户外布置于站址中心，110kV配电装置户外布置于主变一侧
	类比工程110kV配电装置采用户外布置，影响比本工程更大

	9
	110kV出线数
	1回
	3回
	单回出线比3回出线影响小

	10
	110kV出线形式
	地下出线
	架空出线
	地下出线比架空出线影响更小

	11
	围墙内占地面积
	2916m2
	3729m2
	本工程占地面积相对较小，但本工程配电装置为室内布置

	12
	主变与围墙最近距离及方向
	北侧围墙：11.5m
	西侧围墙：9.1m
	本项目主变与围墙距离较类比工程更远，影响更小

	13
	环境条件
	农村区域
	农村区域
	所在地区环境相似

	14
	运行工况
	远期建设3台主变，未运行
	3台主变正常运行
	本项目远期建成后运行工况一致

	数据来源：《邢台内丘赵宋110kV变电站3号主变扩建工程建设项目竣工环境保护验收调查报告表》


	


	邢台内丘赵宋110kV变电站平面布置图

	


	本项目110kV变电站平面布置图



根据表3-1与图3-1可知，本项目变电站与邢台内丘赵宋110kV变电站相比：
（1）电压等级可比性
由表3-1可知，本项目110kV变电站的电压等级为110kV，与邢台内丘赵宋110kV变电站电压等级一致，具有较好的可比性。
（2）主变容量可比性
本项目110kV变电站终期主变容量为3×20MVA，较邢台内丘赵宋110kV变电站主变容量3×50MVA更小，本项目电磁环境影响比邢台内丘赵宋110kV变电站电磁环境影响更小。因此本次评价选择邢台内丘赵宋110kV变电站作为类比监测变电站是可行的，结果是比较合理的。
（3）主变布置形式可比性
本项目110kV变电站主变为户外布置，邢台内丘赵宋110kV变电站主变户外布置，主变布置形式一致，因此，本次评价选择邢台内丘赵宋110kV变电站作为类比监测变电站是可行的。
（4）出现方式可比性
邢台内丘赵宋110kV变电站110kV线路为架空出线，本项目110kV变电站110kV出线为地下电缆出线。地下电缆出线较架空出线影响更小。因此，本次评价选择邢台内丘赵宋110kV变电站作为类比监测变电站是可行的。
（5）出现回数可比性
邢台内丘赵宋110kV变电站110kV线路出线回数为3回，本项目110kV变电站出线回数为1回。本项目出线回数少，较邢台内丘赵宋110kV变电站出线回数3回影响更小。因此，本次评价选择邢台内丘赵宋110kV变电站作为类比监测变电站是可行的。
（6）配电装置布置形式的可比性
邢台内丘赵宋110kV变电站采用户外GIS布置。本项目110kV变电站配电装置采用户内GIS布置，电磁屏蔽效果更好，对周边电磁环境影响更小。因此，本次评价选择邢台内丘赵宋110kV变电站作为类比监测变电站是可行的。
（7）占地面积的可比性
邢台内丘赵宋110kV变电站较本项目110kV占地面积更大，但本项目配电装置、电容器等电气设备均为户内布置，站内布置较为紧凑，主变容量更小，对周围电磁环境影响更小。因此，本次评价选择邢台内丘赵宋110kV变电站作为类比监测变电站是可行的。
（8）母线接线方式可比性
邢台内丘赵宋110kV变电站与本项目110kV均采用单母线接线，接线方式一致。因此，本次评价选择邢台内丘赵宋110kV变电站作为类比监测变电站是可行的。

（9）主变与围墙最近距离
邢台内丘赵宋110kV变电站主变距围墙最近距离为9.1m，本项目110kV变电站主变距围墙最近距离为11.5m。本项目主变距围墙距离较类比工程主变距围墙距离更远，但差距不大，因此，本次评价选择邢台内丘赵宋110kV变电站作为类比监测变电站是可行的。
（10）运行工况
邢台内丘赵宋110kV变电站3台主变运行工况正常，本项目110kV变电站远期建成后三台主变运行工况与邢台内丘赵宋110kV变电站3台主变接近。因此，本次评价选择邢台内丘赵宋110kV变电站作为类比监测变电站是可行的。
3.4类比监测分析
（1）类比监测因子
工频电场强度、工频磁感应强度。
（2）监测方法
监测方法：《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）。

（3）监测仪器
表3-2     工频电场、工频磁场监测仪器
	序号
	仪器名称

编号
	仪器型号
	测量范围或量程
	检定/校准有效期
	检定/校准机构

	1
	工频探头

DLYQ-09
	LF-01/SEM-600
	0.5V/m~100kV/m

10nT~3mT
	2024年10月30日~2025年10月29日
	中国计量科学研究院


（4）监测工况及监测环境条件
①监测工况
工程实际运行监测工况见下表。

表3-3    监测期间用电负荷表
	设备名称
	日期
	时段
	电压（kV）
	电流（A）
	有功功率（MW）
	无功功率（MVar）

	
	
	
	Max
	Min
	Max
	Min
	Max
	Min
	Max
	Min

	1#主变
	2025/4/17
	13:00~17:30
	114
	114
	854
	819
	-14.2
	-15.7
	-1.01
	-1.13

	2#主变
	2025/4/17
	13:00~17:30
	114
	114
	832
	751
	14.8
	13.5
	-0.98
	-1.67

	3#主变
	2025/4/17
	13:00~17:30
	114
	114
	359
	321
	-6.35
	-6.44
	1.82
	1.64


②监测环境条件
昼间：天气：晴；环境温度：29℃~31℃；相对湿度：29~32%；风速为2.1m/s~2.3m/s；

夜间：天气：晴；环境温度：24℃~26℃；相对湿度：33~34%；风速为2.5m/s~2.6m/s。
（5）监测布点
在赵宋110kV变电站四周围墙外5m处各设置1个监测点位（1#、2#、4#、5#），在赵宋110kV变电站西侧110kV出线线下（3#）设置1个监测点位；在赵宋110kV变电站南侧围墙外设置1个监测断面，在垂直于围墙的方向布置，测点间距为5m，顺序测至距离围墙50m处为止。在赵宋110kV变电站北侧15m闲置房屋（6#）和西侧15m养猪场（9#）等两处环境敏感目标各设置1个监测点监测度电图见图3-2。



（6）类比监测结果
邢台内丘赵宋110kV变电站类比监测结果见下表。

表3-4   邢台内丘赵宋110kV变电站工频电场强度、工频磁感应强度监测结果
	序号
	测点位置
	距离（m）
	工频电场强度（V/m）
	工频磁感应强度（μT）

	1
	赵宋110kV变电站北侧墙外（1#）
	5
	21.3
	0.099

	2
	赵宋110kV变电站西侧墙外（2#）
	5
	26.3
	0.120

	3
	赵宋110kV变电站南侧墙外（4#）
	5
	134
	0.228

	4
	赵宋110kV变电站东侧墙外（5#）
	5
	11.1
	0.086

	5
	赵宋110kV变电站南侧墙外断面（变电站南侧60m有220kV范金线/110kV都庞线经过）
	5
	134
	0.228

	
	
	10
	97.7
	0.202

	
	
	15
	67.7
	0.188

	
	
	20
	57.0
	0.186

	
	
	25
	58.6
	0.202

	
	
	30
	48.6
	0.235

	
	
	35
	40.3
	0.270

	
	
	40
	47.8
	0.323

	
	
	45
	51.8
	0.359

	
	
	50
	84.6
	0.453

	6
	110kV赵宋变电站北侧15m闲置房屋（6#）
	15
	9.18
	0.097

	7
	110kV赵宋变电站西侧15m养猪场（9#）
	15
	14.1
	0.079


①变电站围墙四周
由表3-4可知，根据类比监测结果，邢台内丘赵宋110kV变电站四周围墙外各监测点位处工频电场强度在11.1V/m~134V/m之间，最大值为134V/m，出现在变电站南侧围墙外5m，工频磁感应强度在0.086~0.228之间，最大值为0.228μT，出现在变电站南侧围墙外5m，所有测点均小于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）4kV/m、100μT的公众曝露控制限值。
②变电站外监测断面
邢台内丘赵宋110kV变电站断面监测结果中工频电场强度在40.3V/m~134V/m，最大值为134V/m，出现在变电站南侧墙外5m；工频磁感应强度在0.186μT~0.453μT，最大值为0.453μT，出现在南侧围墙外50m处。邢台内丘赵宋110kV变电站南侧60m有220kV范金线/110kV都庞线经过，根据监测结果可知，工频电场强度在变电站南侧围墙外5m~35m处随围墙距离的增大而呈递减趋势，在35m~50m处随着接近220kV范金线/110kV都庞线工频电场强度呈递增趋势，但所有测点均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）4kV/m的公众曝露控制限值；工频磁感应强度在变电站南侧围墙外5m~20m处随围墙距离的增大而呈递减趋势，在20m~50m处随着接近220kV范金线/110kV都庞线工频磁感应强度呈递增趋势，但所有测点均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）100μT的公众曝露控制限值。
③环境敏感目标
根据表3-2监测结果可知，邢台内丘赵宋110kV变电站西侧、北侧环境敏感目标工频电场强度为9.18V/m~14.1V/m，工频磁感应强度为0.079~0.097μT，均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）4kV/m、100μT的公众曝露控制限值。
（7）类比结果分析
根据类比监测结果，邢台内丘赵宋110kV变电站四周围墙外各监测点位处工频电场强度在11.1V/m~134V/m之间，工频磁感应强度在0.086~0.228之间，监测结果远小于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）4kV/m、100μT的公众曝露控制限值。因此可以预测安井110kV变电站建成投运后，变电站四周的工频电场强度和工频磁感应强度预测值也将小于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）4kV/m、100μT的公众曝露控制限值。邢台内丘赵宋110kV变电站西侧、北侧环境敏感目标工频电场强度为9.18V/m~14.1V/m，工频磁感应强度为0.079~0.097μT，远小于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）4kV/m、100μT的公众曝露控制限值，本项目北侧焦孔村电磁预测值也将小于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）4kV/m、100μT的公众曝露控制限值。

3.5电磁环境影响预测评价结论

根据邢台内丘赵宋110kV变电站的类比监测结果，可以预测本项目110kV变电站终期建成投运后，变电站四周及北侧焦孔村的工频电场强度和工频磁感应强度也将满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）4kV/m、100μT的公众曝露控制限值要求。
4电磁防护措施

为尽可能减小本项目变电站对周边电磁环境的影响，本评价提出以下措施：

(1)将变电站内新建电气设备接地，用截面较大的主筋进行连接；同时辅以增加接地极的数量，增加接地金属网的截面等，此措施能够经济有效的减少工频电场、工频磁场。

(2)变电站内新建电气设备的金属构件，如吊夹、保护环、保护角、垫片、接头、螺栓、闸刀片等应做到表面光滑，尽量减少毛刺的出现，以减少尖端放电产生火花。

(3)保证变电站内高压设备、建筑物钢铁件均接地良好，所有设备导电元件间接接触部位均应连接紧密，以减少因地接触不良而产生的火化放电。

(4)制定安全操作规程，加强职工安全教育，加强电磁水平监测。

(5)对员工进行电磁辐射基础知识培训，在巡检带电维修过程中，尽可能减少暴露在电磁场中的时间。

(6)建立环境风险事故应急响应机制，降低风险事故概率。

(7)设立警示标志，禁止无关人员进入变电站或靠近带电架构。

(8)工程建成后建设单位需自行开展竣工环保验收，若出现工频电场强度因畸变等因素超标，应分析原因后采取屏蔽等措施。
5结论与建议

5.1结论

5.1.1电磁环境质量现状

根据监测结果，本项目变电站四周围墙外及电磁环境敏感目标处工频电场强度监测值在（0.38~6.43）V/m之间、工频磁感应强度监测值在（0.0121~0.1328）μT之间，均分别低于《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）4000V/m及100μT的公众曝露控制限值。

5.1.2环境影响评价结论

根据邢台内丘赵宋110kV变电站的类比监测结果，可以预测本项目110kV变电站终期建成投运后，变电站四周及北侧焦孔村的工频电场强度和工频磁感应强度也将满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）4kV/m、100μT的公众曝露控制限值要求。

5.2环保措施

为尽可能减小变电站对周边电磁环境的影响，本评价提出以下措施：

(1)将变电站内新建电气设备接地，用截面较大的主筋进行连接；同时辅以增加接地极的数量，增加接地金属网的截面等，此措施能够经济有效的减少工频电场、工频磁场。

(2)变电站内新建电气设备的金属构件，如吊夹、保护环、保护角、垫片、接头、螺栓、闸刀片等应做到表面光滑，尽量减少毛刺的出现，以减少尖端放电产生火花。

(3)保证变电站内高压设备、建筑物钢铁件均接地良好，所有设备导电元件间接接触部位均应连接紧密，以减少因地接触不良而产生的火花放电。

(4)制定安全操作规程，加强职工安全教育，加强电磁水平监测。

(5)对员工进行电磁辐射基础知识培训，在巡检带电维修过程中，尽可能减少暴露在电磁场中的时间。

(6)建立环境风险事故应急响应机制，降低风险事故概率。

(7)设立警示标志，禁止无关人员进入变电站或靠近带电架构。

(8)工程建成后建设单位需自行开展竣工环保验收，若出现工频电场强度因畸变等因素超标，应分析原因后采取屏蔽等措施。

5.3建议

（1）建议建设单位应加强对项目所在地居民的科普宣传和解释工作；

（2）建议建设单位加强设备日常的运行维护和管理。
（3）在运行期，应加强环境管理和环境监测工作。

图1   变电站平面布置图





图2   变电站施工工艺流程图
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图3   变电站监测点位图





图4   现有工程速冻肉制品、鱼糜制品工艺流程及产污环节示意图
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图5   变电站周边环境状况图
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图6   变电站施工期产污环节示意图
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图7   单台施工设备的声环境影响预测结果





图8   各阶段施工设备的声环境综合影响预测结果
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图8   本项目运营期产污环节示意图





图8  本项目110kV变电站等声级线图





图3-1 类比工程于本项目变电站平面布置图





图3-1邢台内丘赵宋110kV变电站工频电磁场监测布点示意图









_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

变电站
输电线路
工频电场
工频磁场
噪声
输电线路
废蓄电池
废变压器油
生活垃圾
本次评价范围



施工准备
变电站土建施工
变电站设备安装
生产调试
施工扬尘
施工噪声
施工固废
施工扬尘
施工噪声
施工固废
植被破坏
施工扬尘
施工噪声
施工固废
施工废水



