殷建环表〔2026〕003号

安阳市生态环境局殷都分局

关于宝舜科技股份有限公司全厂废水技改回用工程

环境影响报告表的批复

宝舜科技股份有限公司：

你单位（914105007492051715）上报的由河南成乾科技技术有限公司编制完成的《宝舜科技股份有限公司全厂废水技改回用工程环境影响报告表》收悉，根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下：

- 该项目位于安阳市殷都区新型化工产业园铜冶片区宝舜科技股份有限公司厂区内，主要建设内容为：改建现有污水预处理站，改建完成后污水预处理站工艺调整为破乳+隔油+混凝+气浮+溶剂萃取脱酚+蒸氨，处理规模保持240m3/d不变；新建360m3/d的生化处理系统（处理工艺：气浮（破氰）+PBR+水解酸化+好氧+沉淀）；新建360m3/d的深度处理系统（多介质过滤+超滤+一级反渗透+二级反渗透）和浓水蒸发提盐装置。

- 你单位应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施和要求，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

三、废气：严格落实大气污染防治措施。该项目运营期污水站预处理单元、污水站生化处理单元挥发性有机物、恶臭等经烟气洗涤（洗油吸收）后进入厂区综合废气处理装置（洗油吸收+脱硫+水洗）处理后至鑫泰焦炉焚烧处理，应满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）及2024年修改单同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中工业企业边界挥发性有机物排放建议值—石油化学企业、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准相关要求。

四、废水：严格落实水污染防治措施。该项目运营期全厂生产废水排入厂区污水处理站进行处理，满足《工业循环冷却水处理设计规范》（GB/T50050-2017）再生水水质要求，用于厂区循环水补水，不外排；生活污水经化粪池处理后满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015含2024年修改单）及安阳新型化工产业园污水处理厂（安阳同顺太峰环保水务有限公司）收水水质限值，排至安阳新型化工产业园污水处理厂深度处理。

五、噪声：严格落实噪声污染防治措施。采用低噪声设备，采取基础减振、加强管理、厂房隔声等降噪措施，厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值：昼间65dB（A）、夜间55dB（A）。

六、固废：严格落实固体废物处置措施。废重油、污油送现有工程焦油车间利用加工利用；废过滤介质及滤芯、超滤膜组件、反渗透膜组件、污盐经密封袋装、气浮渣经密封桶装、生化处理单元气浮渣经密封桶装、暂存于危废间，定期交由有资质单位安全处置；酚钠盐至酚钠盐制粗酚生产线利用；稀氨水经氨水槽储存，泵至洗油加工车间利用；生化单元气浮装置物化油泥经油泥槽储存，送现有工程焦油车间利用加工利用；生化污泥经污泥间暂存，定期外运综合利用。 一般固体废物应严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求收集和管理，危险废物应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行暂存和管理。

七、该项目建成后，不新增污染物总量指标。

八、该项目投产前，建设单位须按照规定程序和要求办理排污许可，并按照规定及时进行竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投入运营。

九、该项目环境影响报告表自批准之日起满5年，项目方开工建设的，环境影响报告表应报我局重新审核。如该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变动，须重新报批环境影响评价文件。

2026年02月09日