检测报告

样品名称：        第二水厂末梢水

委托单位：      汤阴中州供水有限公司

报告日期：       2026年03月10日

说明

1、报告无本公司“检测专用章”、骑缝章及编制、审核、签发人签字无效。

2、复印报告必须完整复印，部分复印无效。

3、报告有任何涂改、增删无效。

4、对本报告结果若有异议，请于收到本报告之日起十五个工作日内，向本公司书面提出申请复核，逾期视为认可本报告结果。

5、本报告未经本公司书面同意，不得擅自用于广告、评优及商品宣传等。

6、委托检验检测仅对送检样品负责。

7、本报告一式二份，委托方一份，本公司存档一份。

| 样品名称：第二水厂末梢水 |  |  | 样品编号：YZJC-2026-0217 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位：汤阴中州供水有限公司 |  |  | 样品来源：委托采样 |  |
| 电话／地址： |  |  | 样品性状：无色透明液体 |  |
| 收样日期：2026年02月27日 |  |  | 检测日期：2026年02月27日～2026年03月10日 |  |
| 采样地点： |  |  | 执行标准：《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022 |  |
| 检测项目 | 计量单位 | 检测结果 | 标准限值 | 检测方法 |
| 浑浊度（散射浑浊度单位） | NTU | 0.15 | 1 | GB/T 5750.4-2023(5.1) |
| 色度（铂钴色度单位） | 度 | <5 | 15 | GB/T 5750.4-2023(4.1) |
| 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | GB/T 5750.4-2023(6.1) |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | GB/T 5750.4-2023(7.1) |
| pH | / | 8.36 | 不小于6.5且不大于8.5 | GB/T 5750.4-2023(8.1) |
| 菌落总数 | CFU/mL | 7 | 100 | GB/T 5750.12-2023(4.1) |
| 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 不应检出 | GB/T 5750.12-2023 (5.2) |
| 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 未检出 | 不应检出 | GB/T 5750.12-2023(7.2) |
| 铬（六价） | mg/L | <0.004 | 0.05 | GB/T 5750.6-2023(13.1) |
| 溶解性总固体 | mg/L | 228 | 1000 | GB/T 5750.4-2023(11.1) |
| 氟化物 | mg/L | 0.18 | 1.0 | GB/T 5750.5-2023(6.2) |
| 氯化物 | mg/L | 11.4 | 250 | GB/T 5750.5-2023(5.2) |
| 硝酸盐（以N计） | mg/L | 1.13 | 10 | GB/T 5750.5-2023 (8.3) |
| 硫酸盐 | mg/L | 29.6 | 250 | GB/T 5750.5-2023(4.2) |
| 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 168 | 450 | GB/T 5750.4-2023(10.1) |
| 砷 | mg/L | <0.001 | 0.01 | GB/T 5750.6-2023(9.1) |
| 汞 | mg/L | <0.0001 | 0.001 | GB/T 5750.6-2023(11.1) |

| 检测项目 | 计量单位 | 检测结果 | 标准限值 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 铁 | mg/L | <0.05 | 0.3 | GB/T 5750.6-2023(5.1) |
| 锰 | mg/L | <0.05 | 0.1 | GB/T 5750.6-2023(6.1) |
| 铝 | mg/L | <0.008 | 0.2 | GB/T 5750.6-2023(4.1) |
| 镉 | mg/L | <0.001 | 0.005 | GB/T 5750.6-2023(12.1) |
| 铅 | mg/L | 0.002 | 0.01 | GB/T 5750.6-2023(14.1) |
| 铜 | mg/L | <0.005 | 1.0 | GB/T 5750.6-2023(7.1) |
| 锌 | mg/L | <0.05 | 1.0 | GB/T 5750.6-2023(8.1) |
| 氟化物 | mg/L | <0.002 | 0.05 | CJ/T 141-2018(5.2.2) |
| 高锰酸盐指数 （以0，计） | mg/L | 2.08 | 3 | GB/T 5750.7-2023(4.1) |
| 氨（以N计） | mg/L | 0.14 | 0.5 | GB/T 5750.5-2023(11.1) |
| 总a放射性 | Bq/L | 0.097 | 0.5（指导值） | GB/T 5750.13-2023(4.1) |
| 总β放射性 | Bq/L | 0.161 | 1（指导值） | GB/T 5750.13-2023(5.1) |
| 三氯甲烷 | mg/L | 0.002 | 0.06 | GB/T 5750.10-2023(4.3) |
| 游离氯 | mg/L | 0.15 | 出厂水≥0.3，≤2 末梢水≥0.05．≤2 | GB/T 5750.11-2023(4.2) |
| 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.001 | 0.1 | GB/T 5750.10-2023(7.2) |
| 二氯一溴甲烷 | mg/L | <0.00001 | 0.06 | GB/T 5750.10-2023(6.2) |
| 三溴甲烷 | mg/L | <0.00004 | 0.1 | GB/T 5750.10-2023(5.2) |
| 三卤甲烷 | / | 0.043 | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | / |
| 二氯乙酸 | mg/L | <0.0037 | 0.05 | GB/T 5750.10-2023(15.2) |
| 三氯乙酸 | mg/L | 0.0450 | 0.1 | GB/T 5750.10-2023(16.2) |
| 氯酸盐 | mg/L | 0.098 | 0.7 | GB/T 5750.10-2023(21.2) |
| 以下空白 |  |  |  |  |