# 检  测  报  告

样 品 名 称 ：    第 二 水 厂 末 梢 水	 委 托 单 位 ：   汤 阴 中 州 供 水 有 限 公 司		 报 告 日 期 ：    2 0 2 6 年 0 5 月 0 8 日

说  明

1 、报告无本公司“检测专用章”、骑缝章及编制、审核、签发人签字无效。

2 、复印报告必须完整复印，部分复印无效。

3 、报告有任何涂改、增删无效。

4、对本报告结果若有异议，请于收到本报告之日起十五个工作日内，向本公 司书面提出申请复核，逾期视为认可本报告结果。

5 、本报告未经本公司书面同意，不得擅自用于广告、评优及商品宣传等。

6、委托检验检测仅对送检样品负责。

7 、本报告一式二份，委托方一份，本公司存档一份。

| 样品名称：第二水厂末梢水 |  |  | 样品编号：YZJC-2026-0498 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位：汤阴中州供水有限公司 |  |  | 样品来源：委托采样 |  |
| 电话/地址： |  |  | 样品性状：无色透明液体 |  |
| 收样日期：2026年04月30日 |  |  | 检测日期：2026年04月30日～2026年05月08日 |  |
| 采样地点： |  |  | 执行标准：《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022 |  |
| 检测项目 | 计量单位 | 检测结果 | 标准限值 | 检测方法 |
| 浑浊度(散射浑浊度 单位) | NTU | 0.31 | 1 | GB/T 5750.4-2023(5.1) |
| 色度(铂钴色度 单位) | 度 | <5 | 15 | GB/T 5750.4-2023(4.1) |
| 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | GB/T 5750.4-2023(6.1) |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | GB/T 5750.4-2023(7.1) |
| pH | / | 8.34 | 不小于6.5且不大于8.5 | GB/T 5750.4-2023(8.1) |
| 菌落总数 | CFU/mL | 3 | 100 | GB/T 5750.12-2023(4.1) |
| 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 不应检出 | GB/T 5750.12-2023(5.2) |
| 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 未检出 | 不应检出 | GB/T 5750.12-2023(7.2) |
| 铬( 六价) | mg/L | 0.005 | 0.05 | GB/T 5750.6-2023(13.1) |
| 溶解性总固体 | mg/L | 251 | 1000 | GB/T 5750.4-2023(11.1) |
| 氟化物 | mg/L | 0.21 | 1.0 | GB/T 5750.5-2023(6.2) |
| 氯化物 | mg/L | 10.8 | 250 | GB/T 5750.5-2023(5.2) |
| 硝酸盐(以N计) | mg/L | 0.98 | 10 | GB/T 5750.5-2023(8.3) |
| 硫酸盐 | mg/L | 28.6 | 250 | GB/T 5750.5-2023(4.2) |
| 总硬度(以CaCO₃计 ) | mg/L | 166 | 450 | GB/T 5750.4-2023(10.1) |
| 砷 | mg/L | <0.001 | 0.01 | GB/T 5750.6-2023(9.1) |
| 汞 | mg/L | <0.0001 | 0.001 | GB/T 5750.6-2023(11.1) |

| 检测项目 | 计量单位 | 检测结果 | 标准限值 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 铁 | mg/L | <0.05 | 0.3 | GB/T 5750.6-2023(5.1) |
| 锰 | mg/L | <0.05 | 0.1 | GB/T 5750.6-2023(6.1) |
| 铝 | mg/L | <0.008 | 0.2 | GB/T 5750.6-2023(4.1) |
| 镉 | mg/L | <0.001 | 0.005 | GB/T 5750.6-2023(12.1) |
| 铅 | mg/L | <0.002 | 0.01 | GB/T 5750.6-2023(14.1) |
| 铜 | mg/L | <0.005 | 1.0 | GB/T 5750.6-2023(7.1) |
| 锌 | mg/L | <0.05 | 1.0 | GB/T 5750.6-2023(8.1) |
| 氰化物 | mg/L | <0.002 | 0.05 | CJ/T 141-2018(5.2.2) |
| 高锰酸盐指数 (以0₂ 计 ) | mg/L | 2.24 | 3 | GB/T 5750.7-2023(4.1) |
| 氨(以N计) | mg/L | 0.09 | 0.5 | GB/T 5750.5-2023(11.1) |
| 总a放射性 | Bq/L | 0.040 | 0.5(指导值) | GB/T 5750.13-2023(4.1) |
| 总β放射性 | Bq/L | 0.043 | 1(指导值) | GB/T 5750.13-2023(5.1) |
| 三氯甲烷 | mg/L | <0.00003 | 0.06 | GB/T 5750.10-2023(4. 3) |
| 游离氯 | mg/L | 0.15 | 出厂水≥0.3,≤2 末梢水≥0.05,≤2 | GB/T 5750.11-2023(4.3) |
| 一氯二溴甲烷 | mg/L | <0.00002 | 0.1 | GB/T 5750.10-2023(7.2) |
| 二氯一溴甲烷 | mg/L | <0.00001 | 0.06 | GB/T 5750.10-2023(6.2) |
| 三溴甲烷 | mg/L | <0.00004 | 0.1 | GB/T 5750.10-2023(5.2) |
| 三卤甲烷 | / | 0.001 | 该类化合物中各种化合物 的实测浓度与其各自限值 的比值之和不超过1 | / |
| 二氯乙酸 | mg/L | <0.0037 | 0.05 | GB/T 5750.10-2023(15.2) |
| 三氯乙酸 | mg/L | 0.0173 | 0.1 | GB/T 5750.10-2023(16.2) |
| 氯酸盐 | mg/L | <0.005 | 0.7 | GB/T 5750.10-2023(21.2) |
| 以下空白 |  |  |  |  |

2