## Sheet1
序号 | 区域 | 类型 | 名称 | 地址 | 加气种类 | 隐患 | 日期 | 检查人员 | 整改期限 | 责任人 | 整改情况 | 隐患数 | 复查日期 | 备注 | 复查人员
1 | 龙安区 | 加气站 | 安彩加气站 | 中州路安彩大道 | CNG | 1、东侧加气机接地线损坏 | 2026-01-07 | 李子凡、翟君杰、徐恺、王帅 | 2026-01-12 | 殷常青 | 已整改 | 1 | 2026-01-09 | 合格 | 李子凡、翟君杰、徐恺、王帅
2 | 龙安区 | 加气站 | 豫中能源加气站 | 郭里西村 | CNG/LNG | 1、污水泵控制箱缺少警示标识；2、加气区警示标志老化； | 2026-01-09 | 翟君杰、郝一飞、王帅 | 2026-01-14 | 史晶晶 | 已整改 | 2 | 2026-01-13 | 合格 | 翟君杰、郝一飞、王帅
3 | 龙安区 | 加氢站 | 安阳樽骆商贸有限公司 | 马投涧镇 | 加氢站 | 1、未见站内人员组织机构，未见站内员工人员培训证及安全教育培训记录；2、未建立完善的安全管理制度；3、未制定应急预案，未见应急演练记录；4、未制定安全风险分级管控制度和隐患排查治理制度，未见双预防报告及运行记录；5、加氢设施处未安装监控系统；6、氢气拖车卸车处接地线缺少一处；7、消防器材配置规格不符合规范要求。 | 2026-02-07 | 李子凡、徐恺、王帅、张艳萍 | 2026-02-25 | 韩志杰 | 已整改 | 7 | 2026-02-25 | 合格 | 李子凡、徐恺、王帅、张艳萍
4 | 龙安区 | 加氢站 | 安阳洹科环保有限责任公司 | 东风乡 | 加氢站 | 1、站内人员不足，且未见人员培训证件，未见安全组织机构及日常安全培训教育记录；2、未见安全管理制度及安全操作规程；3、未见应急预案及定期应急演练记录；4、未见双预防体系建设报告，现场无风险告知卡及四色图等内容，未见隐患排查治理台账及双预防运行记录；5、监控系统不完善；6、卸车区缺少一处接地装置。 | 2026-02-08 | 李子凡、郝一飞、张艳萍 | 2026-02-25 | 孙权 | 已整改 | 6 | 2026-02-25 | 合格 | 李子凡、郝一飞、张艳萍
5 | 龙安区 | 加气站 | 豫中能源加气站 | 郭里西村 | CNG/LNG | 1、CNG母站回收罐压力表无最高压力红线；2、CNG母站工艺区管道流向标识老化；3、LNG压缩机阀门无启用标识 | 2026-02-25 | 李子凡、王帅、郝一飞、翟君杰 | 2026-03-01 | 王宏斌 | 已整改 | 3 | 2026-02-25 | 合格 | 李子凡、王帅、郝一飞、翟君杰
6 | 龙安区 | 加气站 | 安彩加气站 | 中州路安彩大道 | CNG | 1、母站加气机静电接地线破损 | 2026-02-26 | 李子凡、翟君杰、王帅 | 2026-03-03 | 殷常青 | 已整改 | 1 | 2026-03-05 | 合格 | 徐恺、张艳萍、翟君杰
7 | 龙安区 | 加气站 | 安彩加气站 | 中州路安彩大道 | CNG | 1、压缩机油污需清理；2、转岗员工培训记录无课时；3、站内安全标志老化 | 2026-03-05 | 徐恺、张艳萍、翟君杰 | 2026-03-10 | 殷常青 | 已整改 | 3 | 2026-03-10 | 合格 | 徐恺、张艳萍、翟君杰
8 | 龙安区 | 加气站 | 豫中能源加气站 | 郭里西村 | CNG/LNG | 1、进站须知缺失；2、卸车区操作规程缺失；3、配电室配电柜门未跨接；4、双预防信息化平台未有效运行；5、气瓶充装信息系统未有效运行（记录至2024.12.14） | 2026-03-05 | 李子凡、翟君杰、张艳萍 | 2026-03-10 | 李帅 | 已整改 | 5 | 2026-03-10 | 合格 | 李子凡、翟君杰、张艳萍
9 | 龙安区 | 加气站 | 安阳豫中能源有限公司 | 郭里西村 | CNG/LNG | 1、压缩机处操作规程缺失；2、配电室内有地沟未封堵，配电柜绝缘胶垫不足；3、CNG院内围墙上配电箱无警示标志；4、应急演练计划应按应急部2号令修改完善；5、未见安全生产责任考核记录。 | 2026-04-09 | 王震、徐恺、张艳萍 | 2026-04-14 | 史晶晶 | 已整改 | 5 | 2026-04-17 | 合格 | 王震、徐恺
10 | 龙安区 | 加气站 | 安彩加气站 | 中州路安彩大道 | CNG | 1、2025年安全培训计划应补充对安全责任主体规定和三全管理内容的培训；2、事故隐患报告奖励制度应补充电话等内容；3、危险作业管理制度需补充完善动火作业等内容；4、三全管理公示内容应补充教育培训内容，且安全生产责任制应按新规拟定；5、压缩机房内压力表处阀门手轮缺失。 | 2026-04-17 | 徐恺、王震、张艳萍 | 2026-04-22 | 殷常青 | 已整改 | 5 | 2026-04-23 | 合格 | 王震、徐恺
11 | 龙安区 | 加气站 | 豫中能源加气站 | 郭里西村 | CNG/LNG | 1、配电室标识风化；2、静电消除设施（压缩机房）故障；3、CNG工艺区铭牌风化；4、压缩机房报警器接地线松动 | 2026-05-27 | 徐恺、王震、谢青华、王帅 | 2026-05-31 | 李帅 | 已整改 | 4 | 2026-05-30 | 合格 | 徐恺、王震、谢青华、王帅
12 | 龙安区 | 加气站 | 豫中能源 | 郭里西村 | CNG/LNG | 1、LNG装卸区风险告知卡风化；2、推车灭火器无维修记录；3、接地点除锈；4、防火门阀门器故障 | 2026-06-18 | 谢清华、王震 | 2026-06-25 | 王宏斌 | 已整改 | 5 | 2026-06-25 | 合格 | 谢清华、王震
13 | 龙安区 | 加气站 | 安彩加气站 | 中州路安彩大道 | CNG | 1、六月份演练内容与照片不符，顺序错误 | 2026-06-25 | 王帅、徐恺、谢清华 | 2026-06-30 | 殷常青 | 已整改 | 1 | 2026-06-30 | 合格 | 王帅、徐恺、谢清华
14 | 龙安区 | 加气站 | 安彩加气站 | 中州路安彩大道 | CNG | 1、加气区风险告知牌风化；2、西侧加气机接地线松动。 | 2026-07-21 | 王震、王帅、徐恺、谢清华 | 2026-07-25 | 殷常青 | 已整改 | 2 | 2026-07-20 | 合格 | 王震、王帅、徐恺、谢清华
15 | 龙安区 | 加氢站 | 安阳洹科环保有限责任公司 | 东风乡海村 | 加氢站 | 1、加气口接地线外皮裸露；2、灭火器铭牌风化，无检查台账；3、风险告知卡责任人未明确；4、室外消火栓无配套组件；5、巡检记录不完善 | 2026-07-21 | 王震、王帅、徐恺、谢清华 | 2026-07-25 | 孙权 | 已整改 | 5 | 2026-07-20 | 合格 | 王震、王帅、徐恺、谢清华
16 | 龙安区 | 加气站 | 豫中能源 | 郭里西村 | 加气站 | 1、设备间静电消除器接地线外皮剥落；2、加汽车未加车挡 | 2026-08-13 | 王震、王帅、徐恺、谢清华 | 2026-08-18 | 王宏斌 | 已整改 | 2 | 2026-08-15 | 合格 | 徐恺、王震、王帅
17 | 龙安区 | 加氢站 | 安阳洹科环保有限责任公司 | 东风乡海村 | 加氢站 | 1、消防沙潮湿无标志；2、停放撬车无车挡；3、三全管理公示牌风化 | 2026-08-13 | 王震、王帅、徐恺、谢清华 | 2026-08-18 | 孙权 | 已整改 | 3 | 2026-08-15 | 合格 | 徐恺、王震、王帅
18 | 龙安区 | 加气站 | 安彩加气站 | 中州路安彩大道 | 加气站 | 1、紧急切断阀处一根地线分接多根 | 2026-08-13 | 王震、王帅、徐恺、谢清华 | 2026-08-18 | 殷常青 | 已整改 | 1 | 2026-08-15 | 合格 | 徐恺、王震、王帅
19 | 龙安区 | 加气站 | 安彩加气站 | 中州路安彩大道 | 加气站 | 1、安全生产费用提取和使用不清晰； 2、重点风险区域牌风化； | 2026-08-22 | 市燃气专班 | 2026-08-26 | 殷常青 | 已整改 | 2 | 2026-08-15 | 合格 | 徐恺、王震、王帅
20 | 龙安区 | 加气站 | 安彩加气站 | 中州路安彩大道 | cng | 综合配电箱外盖脱落（收款室） | 2026-09-09 | 王震、王帅、徐恺、谢清华 | 2026-09-15 | 殷常青 | 已整改 | 1 | 2026-09-15 | 合格 | 徐恺、王震、王帅
21 | 龙安区 | 加气站 | 豫中能源加气站 | 郭里西村 | cnglng | 1、主要负责人和安全管理人职责不完善；2、潜液泵检测记录风化 | 2026-09-09 | 王震、王帅、徐恺、谢清华 | 2026-09-15 | 王宏斌 | 已整改 | 2 | 2026-09-15 | 合格 | 徐恺、王震、王帅
22 | 龙安区 | 加氢站 | 安阳洹科环保有限责任公司 | 东风乡海村 | 加氢站 | 1、无燕尾式静电服； 2、管束车压力表检测过期； 3、加气区警戒装置不完善； 4、气体泄漏装置未检测； | 2026-09-10 | 王震、王帅、徐恺、谢清华 | 2026-09-25 | 孙权 | 已整改 | 4 | 2026-09-25 | 合格 | 徐恺、王震、王帅
23 | 龙安区 | 加氢站 | 安阳洹科环保有限责任公司 | 东风乡海村 | 加氢站 | 1、加气机接地线脱落； 2、接地线绝缘皮脱落； 3、日常安检记录不完善； | 2026-10-20 | 王震、王帅、徐恺、谢清华 | 2026-10-31 | 孙权 | 已整改 | 3 | 2026-10-31 | 合格 | 王震、王帅、徐恺、谢清华
24 | 龙安区 | 加气站 | 豫中能源加气站 | 郭里西村 | cnglng | 1、加臭机操作规程风化； 2、加臭机安全告知卡风化； | 2026-10-20 | 王震、王帅、徐恺、谢清华 | 2026-10-31 | 王宏斌 | 已整改 | 2 | 2026-10-31 | 合格 | 王震、王帅、徐恺、谢清华
25 | 龙安区 | 加气站 | 安彩加气站 | 中州路安彩大道 | cng | 1、安全疏散设施管理制度风化 | 2026-10-20 | 王震、王帅、徐恺、谢清华 | 2026-10-31 | 殷常青 | 已整改 | 1 | 2026-10-31 | 合格 | 王震、王帅、徐恺、谢清华
26 | 龙安区 | 加气站 | 豫中能源加气站 | 郭里西村 | cnglng | 1、1号2号泵前压力表上限指示标志错误； 2、防暑降温费用列入安全生产费用不合适 | 2026-11-25 | 王震、王帅、徐恺、谢清华 | 2026-11-30 | 王宏斌 | 已整改 | 2 | 2026-11-30 | 合格 | 王震、王帅、徐恺、谢清华
27 | 龙安区 | 加气站 | 安彩加气站 | 中州路安彩大道 | cng | 1、CNG槽车加（卸）安全检查操作规程风化 | 2026-11-25 | 王震、王帅、徐恺、谢清华 | 2026-11-30 | 殷常青 | 已整改 | 1 | 2026-11-30 | 合格 | 王震、王帅、徐恺、谢清华
28 | 龙安区 | 加氢站 | 安阳洹科环保有限责任公司 | 东风乡海村 | 加氢站 | 1、加氢管道开关无指示标志； 2、管束车加氢阀门口未封盖； 3、安全教育培训记录未完善； 4、灭火器检查记录未完善； | 2026-11-26 | 王震、王帅、徐恺、谢清华 | 2026-11-30 | 孙权 | 已整改 | 4 | 2026-11-30 | 合格 | 王震、王帅、徐恺、谢清华
29 | 龙安区 | 加氢站 | 安阳洹科环保有限责任公司 | 东风乡海村 | 加氢站 | 停工停产 | 2026-12-24 | 王震、王帅、谢清华 | 2026-12-31 | 孙权 | 停工 | 停工 | 停工 | 停工 | 停工
30 | 龙安区 | 加气站 | 豫中能源加气站 | 郭里西村 | cnglng | 1、静电导出装置接地线违铝芯； 2、配电柜电缆孔洞封堵不严； 3、配电室放置杂物； 4、缓冲罐特种设备检测到期； 5、回收罐设备检测到期； | 2026-12-24 | 王震、王帅、谢清华 | 2026-12-31 | 王宏斌 | 已整改 | 5 | 2026-12-31 | 合格 | 王震、王帅、谢清华
31 | 龙安区 | 加气站 | 安彩加气站 | 中州路安彩大道 | cng | 1、加臭机操作规程风化； | 2026-12-24 | 王震、王帅、谢清华 | 2026-12-31 | 殷常青 | 已整改 | 1 | 2026-12-31 | 合格 | 王震、王帅、谢清华