
项目基本情况一览表
	项目基本内容
	项目名称
	安阳市新普钢铁有限公司30MW超高温超高压煤气发电工程

	
	建设单位
	安阳市新普钢铁有限公司

	
	建设性质
	改扩建

	
	环评文件类别
	登记表□报告表■报告书□

	
	劳动定员
	10（厂内调配，不新增人员）

	
	工作制度
	三班，每班8小时，年工作8000h，约333天

	产业特征
	投资额（万元）
	12000

	
	环保投资（万元）
	2000

	
	产业类别
	第二产业：工业和建筑业

	
	行业类别
	三十一、电力、热力生产和供应业 

87、火力发电（含热电）—燃气发电

	
	产业结构调整类别
	其他产业

	
	5个行业总量控制行业
	火电

	
	投资主体
	私有

	厂址
	省辖市名称
	安阳市

	
	县（市）
	殷都区

	
	是否在产业集聚区

或专业园区
	否

	
	流域
	属于海河流域

	排水去向
	/

	本项目污染因子
	废气：锅炉燃烧废气、脱硝系统氨逃逸、SDS脱硫产生的粉尘、脱硫剂原料储仓呼吸产生的粉尘、大灰仓呼吸产生的粉尘和大灰仓出料粉尘；

废水：锅炉排污水、制除盐水产生的废水及循环冷却水系统排水；
噪声：设备噪声；
固废：除尘灰、发电设备更换的润滑油、废润滑油桶、废脱硝催化剂、废超滤膜、废反渗透膜、废离子交换树脂膜。

	项目特征
	涉水：/

涉气：/

涉重金属：/


 建设项目基本情况

	项目名称
	安阳市新普钢铁有限公司30MW超高温超高压煤气发电工程

	建设单位
	安阳市新普钢铁有限公司

	法人代表
	吕栋林
	联系人
	吕振中


	通讯地址
	安阳市殷都区北蒙工业园区安阳市新普钢铁有限公司厂区内


	联系电话
	15836391111
	传真
	/
	邮政编码
	455000

	建设地点
	安阳市殷都区北蒙工业园区安阳市新普钢铁有限公司厂区内

	立项审批部门
	安阳市殷都区发展和改革委员会
	项目代码
	2019-410505-31-03-066863


	建设性质
	新建   改扩建√   技改
	行业类别
及代码
	D4411火力发电

	占地面积
（平方米）
	2800（不新增占地）
	绿化面积

(平方米)
	/

	总投资
（万元）
	12000
	环保投资
（万元）
	2000

	环保投资占总投资比例
	16.7%


	评价经费
（万元）
	/
	预期投产日期
	/



	工程内容及规模：

1. 项目概况

1.1项目背景
安阳市新普钢铁有限公司（原为安阳市日新钢铁有限责任公司）位于安阳市殷都区北蒙工业园区，主要从事炼钢用生铁、铸造用生铁、球墨铸造用生铁、方钢坯、建筑及工业用圆钢、盘条、螺纹钢等的生产。公司现有132m2带式烧结机二台；10m2竖炉一座；600m3炼铁高炉二座；80t炼钢转炉二座；10000m3/h制氧站、15000m3/h制氧站各一套；六机六流方、圆、矩形坯连铸机各一台；105m/s高速轧钢生产线一条、80万吨棒材线一条；自建110kV双回路线路两条；110kV变电站一座；高炉配套喷煤系统一套；3MW煤气发电机组一座、6MW煤气发电机组二座、15MW煤气发电机组一座以及与之配套的其它设备。主要产品产能为球团50万t/a、烧结矿132万t/a、生铁160万t/a、生石灰16万t/a、粗钢200万t/a、钢材140万t/a。

本项目是把新普钢铁原有的一座3MW（锅炉24t/h）、两座6MW（锅炉35t/h）高能耗的煤气发电机组停用（其中两座6MW发电机组作为备用，正常生产期间时保持停产状态，在政府启动管控限产期间由于生产负荷降低，高炉煤气无法满足30MW发电项目供给时，又有富余高炉煤气无法消耗，两座备用6MW发电项目根据高炉煤气富余量，视条件启动一个或两个项目，将可回收能源利用最大化），把煤气进行整合高效利用，拟建一台110t/h 超高温超高压锅炉，配一台30MW超高温超高压再热汽轮发电机组进行发电，以提高煤气的综合利用率和公司自备发电装备水平。所发电量除本项目自用外，全部送入厂内现有的1座110kV总变电站，供厂内自用。
项目于2019年12月02日通过了安阳市殷都区发展和改革委员会的备案，项目代码为：2019-410505-31-03-066863（备案见附件二）。
1.2编制依据
本项目为安阳市新普钢铁有限公司30MW超高温超高压煤气发电工程，根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）（2019年修改单），本项目属于D4411火力发电。按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年修订）以及国务院令第682号的要求，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）及生态环境部部令第1号《关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定》规定，本项目属于“三十一、电力、热力生产和供应业中87、火力发电（含热电）”，其中“燃气发电”应编制环境影响报告表，本项目利用厂内高炉煤气发电，应编制环境影响报告表。我单位受建设单位委托承担该项目的环境影响评价工作（委托书见附件一）。我公司在现场勘察、资料分析和专家咨询的基础上，遵照国家环境保护法规，贯彻执行清洁生产、达标排放、总量控制的原则，本着客观、公正、科学、规范的要求，编制完成了《安阳市新普钢铁有限公司30MW超高温超高压煤气发电工程环境影响报告表》。

1.3项目基本情况及建设内容
（1）工程基本情况

①项目名称：安阳市新普钢铁有限公司30MW超高温超高压煤气发电工程

②建设单位：安阳市新普钢铁有限公司

③建设性质：改扩建

④工程投资：项目总投资12000万元，其中环保投资2000万元，占总投资金额的比例为16.7%。

（2）建设内容及规模

110t/h超高温超高压一次再热燃高炉煤气锅炉及配套辅机；30MW超高温超高压一次再热凝汽式汽轮机组及配套辅机；35MW发电机组及配套辅机；煤气锅炉脱硫脱硝系统。

（3）劳动定员及工作制度

本项目劳动人员10人，依托现有员工，不新增员工。工作制度为每天三班，每班8小时，年工作8000h，约330天。

2. 政策相符性分析

按照国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》及国务院《促进产业结构调整暂行规定》（国发[2005]40号）的规定，本项目不属于鼓励类、限制类及淘汰类，为允许类，符合国家产业政策要求。
3. 选址位置可行性分析
本项目位于安阳市殷都区北蒙工业园区安阳市新普钢铁有限公司厂区内，不新增用地。地理位置坐标为：东经114°17'54.11"、北纬 36°09'45.76"（谷歌地球地理坐标）。本项目周边环境敏感点包括：北侧1040m的下柏树村，西侧450m的杜小屯村，东北1220m东大姓村，东侧760m西大姓村，西南530m的后皇甫村，东南1230m的枯河村。本项目附近主要地表水包括：西北1450m的南水北调中线一期工程总干渠，南侧2450m的洹河。本项目周边环境示意图如下图所示：

[image: image1.emf]除盐水制备

锅炉

循环冷却水（循环量6450）

损耗量60

损耗量4.4

74

蒸汽发电

循环量105.6

110 5.9

8

锅炉排污水1.5

排污水14

厂内水源

现有工程

高炉冲渣

82

17.6

浓盐水2.1


[image: image11][image: image12]
[image: image13][image: image14][image: image15.png]


[image: image16.emf]施工废水、生活污

水、生活垃圾

材料运输

噪声、扬尘

基础工程

噪声、扬尘

主体工程

噪声、扬尘、固废

装饰工程

噪声、废气、固废

设备安装 噪声、扬尘、固废

工程验收

施工期


[image: image17.wmf])

lg(

20

)

(

)

(

0

0

r

r

r

L

r

L

P

P

-

=

[image: image18.wmf])

10

1

lg(

10

1

.

0

å

=

i

L

i

eqg

Ai

t

T

L








项目选址及周边环境示意图
4. 营运期主要设备

   本项目营运期主要工艺设备一览表见下表。

本项目营运期主要工艺设备一览表-1（生产设备）

设备名称

规格型号

数量

锅炉

超高温、超高压燃气锅炉，最大连续蒸发量：110t/h

1台

超高温超高压一次再热凝汽式汽轮机

30MW(额定)；额定/最大进汽温度：570℃；额定进汽压力：13.2MPa；额定进汽量：110t/h；额定转速：5000r/min
1台

发电机

额定功率：35MW；额定电压：10.5KV；无刷励磁系统、空气冷却器

1套

凝汽器
N-2200
1台
空气冷却器
1套
汽封加热器
JQ-50-2
1台
集装油箱
含高压启动油泵、交流润滑油泵、直流事故油泵及排烟风机
1套
顶轴油装置
1台
低压加热器
JD-60
3台
冷油器
120m3
1台
EH油模块
1套
疏水扩容器
1.5m3
1台
均压箱
Φ470
1个
高压加热器
换热面积150m2
2台
高压除氧器
额定出力125t/h，水箱50m3
1台
凝结水泵
Q=95m3/h  H=225mH20
2台
电动给水泵
Q=125m3/h  H=1800mH20
2台
 本项目营运期主要工艺设备一览表-2（除盐水制备系统）
序号

设备名称

型号及规范

数量

单位

备注

1

换热器

30t/h

2

台

2

多介质过滤器

Ф2500

2

台

钢衬胶

3

超滤装置

30t/h

2

套

4

一级保安过滤器

5μ

2

台

5

一级反渗透装置

25t/h

2

套

6

二级保安过滤器

5μ

2

台

7

二级反渗透装置

22t/h

2

套

8

EDI装置

20t/h

2

套

9

原水泵

Q=35m3/h，H=50m

2

台

10

超滤水泵

Q=35m3/h，H=30m

2

台

11

中间水泵

Q=35m3/h，H=30m

2

台

12

EDI供水泵

Q=25m3/h，H=30m

2

台

13

除盐水泵

Q=20m3/h，H=50m

2

台

14

过滤器反洗水泵

Q=60m3/h，H=18m

2

台

15

超滤反洗水泵

Q=40m3/h，H=30m

2

台

16

罗茨风机

Q=7.6m3/min，H=58.8KPa

2

台

17

UF/RO清洗装置

2

套

18

EDI清洗装置

1

套

  本项目营运期主要工艺设备一览表-3（炉内SCR脱硝系统）
序号
设备材料名称
规格型号
单位
数量
一
尿素溶解及输送系统
1
尿素溶解罐
304不锈钢；φ1400×2000mm，有效容积3m3，含平台楼梯
台
1
2
搅拌器
顶进式，304，功率0.55kw
台
1
3
尿素溶液缓冲罐
304不锈钢；φ1400×2000mm，有效容积3m3，含平台楼梯
台
1
4
溶解罐和储存罐蒸汽盘管
DN50，材质304
套
2
5
尿素溶液混合泵
离心泵，Q＝10m3/h，H=15m，N=1.5kW，材质304
台
2
6
尿素溶液输送泵
离心泵，变频调节，Q＝1.5m3/h，H=100m，电功率N＝2.2kW
台
2
7
电动葫芦
2t
台
1
8
废水泵
Q＝10m3/h，H=20m，N=1.5kW
台
1
9
疏水箱
容积10m3，材质碳钢，内外壁面防腐处理
台
1
二
SCR系统
1
尿素溶液计量分配模块
30MW机组
套
1
2
双流体喷枪
流量：20L/h，喷嘴材质310S
台
10
3
SCR反应器壳体及内部支撑
尺寸7.0×5.0×3.0m（H），材质Q345B
套
1
4
催化剂
蜂窝式，含催化剂密封件；反应温度：300~400℃（正常343℃）
套
1
5
反应器入口膨胀节
非金属
套
1
6
反应器出口膨胀节
非金属
套
1
7
声波吹灰器
膜片式，组合件，每层2个，共2个
台
2
8
储气缓冲罐
容积：1.5m3
个
1
9
手动葫芦
起吊重量：1t
个
1
本项目营运期主要工艺设备一览表-4（SDS脱硫、除尘系统）
序号

设备名称

规格型号

材料

单位

数量

一

烟气系统

　

　

　

　

1

烟道

2.8×2.4m

Q235B

套

1

2

膨胀节

与烟道配套

非金属

套

4

3

烟囱

Φ3×60m

Q235B

套

1

4

烟道支架

　

Q235B

套

1

5

保温
100mm
岩棉/压型钢板
套
1
二

脱硫系统

　

　

　

　

1

上料电动葫芦

起重量：2t/h，起吊高度10m

组合件

台

1

2

原料储仓

V=2m3
304

台

1

3

研磨系统

MG30，最大出力180kg/h

磨盘特殊钢材质

套

1

4

吸收塔

φ4.2×14m

Q235B

套

1

5

吸收塔钢架

　

Q235B

套

1

6

研磨系统设备间

　

Q235B

套

1

三

副产物处理系统

　

　

　

　

1

布袋除尘器本体

　

　

　

　

1.1

壳体

16.1×14.3×15m

Q235B

套

1

1.2

滤袋

φ160×7000

条

2400

1.3

袋笼

φ155×6970

碳钢热镀锌

根

2400

1.4

花板组件

　

激光切割

套

1

1.5

顶部防雨设施

　

Q235B

套

1

1.6

爬梯平台护栏

　

Q235B

套

1

1.7

设备保温

100mm

岩棉/压型钢板

套

1

1.8

钢架

　

碳钢

套

1

2

清灰系统

　

　

　

　

2.1

电磁脉冲阀

功率：DC24V

组合件

件

240

2.2

清灰喷吹装置

φ89喷吹管、弯管等

组合件

批

1

2.3

清灰气包

　

组合件

套

1

2.4

离线阀

　

组合件

套

12

2.5

入口手动阀

　

组合件

套

12

2.5

空压机

10m3/min

组合件

套

1

2.6

压缩空气管路

套

1

2.7

储气罐

V=3m3
碳钢

套

2

3

卸灰系统

　

　

　

　

3.1

手孔

DN100

　

套

6

3.2

仓壁振动器

0.25kW

组合件

台

6

3.3

检修门

DN600

　

套

6

3.4

灰斗

　

碳钢

个

6

3.5

灰斗伴热

　

组合件

套

6

4

气力输灰系统

　

　

　

　

4.1

料仓

0.2m3
　

套

6

4.2

气动进料阀

DN200

　

套

6

4.3

检修门

DN200

　

套

6

4.4

仓泵配套管件

DN50-DN200

　

套

6

4.5

仓泵进气阀组

DN50

　

套

2

4.6

气动透气阀

DN50

　

套

6

4.7

气动出料阀

DN100

　

套

2

4.8

气动吹堵阀

DN50

　

套

2

4.9

输灰管道

DN100

　

套

1

4.10

灰仓

V=10m3
配散装机

套

1

六

电气系统

　

　

　

　

1

低压柜

GGD

组合件

面

1

2

就地控制箱

　

组合件

面

2

3

照明箱

　

组合件

面

1

4

检修用配电箱

　

组合件

面

1

5

照明灯具

LED

组合件

批

1

6

电线、电缆

　

组合件

批

1

7

桥架

　

组合件

批

1

七

仪表控制系统

　

　

　

　

1

PLC控制系统

S7-315

套

1

2

热电阻

　

台

2

3

压力变送器

测量范围：-2500~0Pa

台

6

4

料位开关

DN40

台

6

5

就地仪表

　

批

1

根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》以及《高耗能机电设备淘汰目录（全四批）》，本项目所选用的设备均不在淘汰落后设备之列，无型号设备需要根据以上文件的要求选用符合产业政策设备，不得使用淘汰类型。
5. 主要构筑物情况

本项目主要建构物见下表。
主要建构物一览表

序号

建（构）筑物名称

结构特征

建筑尺寸（m）

一

主厂房区

1

汽机房

钢筋混凝土框排架

24×36

2

除氧间

钢筋混凝土框架

9×36

3

锅炉基础

钢筋混凝土条基或筏板基础

4

煤气加热器基础

钢筋混凝土独立基础或条基

5

脱硫塔（烟塔合一）

筏板基础
二

冷却塔区

1

机力通风冷却塔

钢筋混凝土框架

9×54

2

循环水泵房

钢筋混凝土框架

16×10

高炉煤气成分及煤气平衡表
本项目高炉煤气成分及参数见下表。

高炉煤气成分及参数

序号

项目

单位

设计值

变化范围

备 注

1

一氧化碳CO
%
24.5
23~26
2
含硫化氢量
%
1.5
3
含尘量
mg/Nm3
≤10
5~15
标态
4

接点压力
KPa
5~20
最大35
5

煤气温度
℃
50~150
6

低位发热值（LHV）
kJ/ Nm3
3140
/
标态
7

流量
Nm3/h
94500
满足最大负需求
煤气平衡见下表。

煤气平衡表

序号

项目名称

单位

现状产生量

现状消耗量

建设后消耗量

变化原因

1
1#高炉产煤气
Nm3/h
185250
2
2#高炉产煤气
Nm3/h
185250
3
1#高炉自耗煤气
Nm3/h
-70000
-70000
4
2#高炉自耗煤气
Nm3/h
-70000
-70000
5
烧结机用煤气

Nm3/h
-24000

-24000
6
轧钢用煤气
Nm3/h
-30000

-30000
7
球团用煤气
Nm3/h
-10000

-10000
8

1台3MW机组
Nm3/h
-20000

0
停用

9

2台6MW发电机组用煤气
Nm3/h
-74500

0
备用

10

15MW发电机组用煤气
Nm3/h
-72000

-72000
11

1台30MW高效机组
Nm3/h
-94500

新建

12

合计

Nm3/h

370500
-370500
-370500

6. 主要原辅材料及能源消耗

本项目主要原辅材料及能源消耗情况见下表。

本项目主要原辅材料及能源消耗一览表

原料名称

单位

年用量

备注

高炉煤气
Nm3/a
7.56×108
每小时耗量94500Nm3，每年按8000小时计算
碳酸氢钠（脱硫剂、小苏打）
t/a
135
用于脱硫
尿素（脱硝剂）
t/a
158.4
用于脱硝
汽轮机油（润滑油）

t/a
14

检修用油，定期更换

脱硝催化剂

m3/3a
15

每3年更换一次

超滤膜

kg/2a
50

每2年更换一次
反渗透膜

kg/a
40

每3年更换一次
离子交换树脂膜

kg/a
20

每3年更换一次
发电工业新水补水

万t/a
65.6

/

发电自用电

万kWh

2587.464

/

7. 给排水情况

供水：厂内目前生产用水水源来自岳城水库，生活用水水源为自备井，本工程用水仅为生产用水，水源依托企业现有供水设施。

本项目用水主要为除盐水制备系统用水和循环冷却水补充水。根据企业提供，除盐水制备系统用水量为8m3/h，制备出的除盐水量为5.9m3/h，用于补充蒸汽发电的损耗及锅炉定期排污水的损耗；循环冷却水主要用于汽机辅机、锅炉辅机等设备的降温，经冷却塔冷却后循环使用，冷却塔冷却过程会有蒸发及风吹损失，并且会定期排污水，损失量和排污量合计为74m3/h，则补充水量为74m3/h。合计本项目用水量为82m3/h，按照一年工作8000h计，则用水量为65.6万m3/a。

厂区排水：主要为锅炉排污水、制除盐水产生的废水及循环冷却水系统排水。根据企业提供，锅炉排污水量为1.5m3/h，制除盐水产生的废水量为2.1m3/h，循环冷却水系统排水量为14m3/h，合计为17.6m3/h，均为清净下水，用于现有工程高炉冲渣。本项目水平衡图如下：


[image: image19.wmf])

10

10

lg(

10

1

.

0

1

.

0

eqb

eqg

L

L

eq

L

+

=


本项目水平衡图（单位：m3/h）

8. 供配电情况

本项目所发电量除本项目自用外，全部送入厂内现有的1座110kV总变电站，供厂内自用。

	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：
一、现有工程审批、验收情况

安阳市新普钢铁有限公司厂区内已建成项目的审批及验收情况如下。

2004年10月19日，河南省环境保护局以豫环监[2004]164号文对《安阳市日新钢铁有限责任公司100万吨钢工程环境影响报告书》予以批复。2005年安阳市日新钢铁有限责任公司更名为安阳市新普钢铁有限公司。2005年12月26日，河南省保护局以豫环监函[2005]86号《关于安阳市日新钢铁有限责任公司100万吨炼钢工程项目变更法人》予以说明。2010年10月16日，河南省环保局以豫环评验[2010]44号对《安阳市新普钢铁有限责任公司100万吨/年钢工程项目》予以竣工验收。

2010年，安阳市新普钢铁有限公司在建设过程中轧钢工程与原环评批复的轧钢生产工艺发生了变更。新普钢铁公司委托河南省环境科学研究院承担变更环评，并编制《安阳市新普钢铁有限公司100万吨钢工程轧钢工程变更环境影响补充报告》，2010年11月8日，河南省环保厅以豫环评审[2010]46号予以批复。2011年6月7日，安阳市环保局以安环监验[2011]27号予以验收。2010年1月26日，安阳市环保局以安环建表[2010]12号对《安阳市新普钢铁有限公司节能技改项目》予以批复。2011年8月8日安阳市环境保护局以安环建验[2011]48号予以验收。

2012年12月14日，安阳市环保局对安阳市新普钢铁有限公司清洁生产审核工作通过验收。验收文号2016年12月31日，河南省环境保护厅对安阳市新普钢铁有限公司清洁生产审核工作通过验收，豫清验（2016）49号。
2016年9月，《安阳市新普钢铁有限公司132平米烧结机1台、80T 转炉1台、棒材生产线一条、600立方高炉2座项目 现状环境影响评估报告》编制完成；2016年12月15日，安阳市环保局发布了对本项目予以环保备案的公示。

2015年8月21日，《安阳市新普钢铁有限公司富余煤气综合利用项目环境影响报告表》通过安阳市环保局审批，审批文号为：安环建表【2015】115号，2019年8月，该项目已完成自主验收。

2017年9月14日，《安阳市新普钢铁有限公司回收钢渣废物再利用项目环境影响报告表》通过安阳市殷都区住房和城乡建设环境保护局审批，审批文号为：殷建环表【2017】101号，2018年7月27日，《安阳市新普钢铁有限公司回收钢渣废物再利用变更报告项目环境影响报告表》通过安阳市殷都区住房和城乡建设环境保护局审批，审批文号为：殷建环表【2018】085号，该项目目前正在进行自主验收。

2017年，《安阳市新普钢铁有限公司原料厂密封工程项目项目环境影响报告表》通过安阳市殷都区住房和城乡建设环境保护局审批，审批文号为：殷建环表【2017】11号，2019年8月，该项目已完成自主验收。

2018年4月26日，《安阳市新普钢铁有限公司全厂脱硫脱硝除尘提标提效项目环境影响报告表》通过安阳市殷都区住房和城乡建设环境保护局审批，审批文号为：殷建环表【2018】049号，2019年8月，该项目已完成自主验收。

2019年11月11日，《安阳市新普钢铁有限公司炼铁热风炉和轧钢加热炉烟气干法脱硫脱硝项目》通过安阳市生态环境局殷都分局审批，审批文号为：殷建环表【2019】036号，该项目正在建设中。

安阳市新普钢铁有限公司现有项目及环保审批验收情况见下表：

新普公司现有项目环保审批验收情况一览表

序号

项目名称

建设内容

审批文号

验收文号

1

100万吨钢工程

450m3高炉2座及其配套设施、80t转炉1台、132m2烧结机1台，热风炉4台，加热炉1套
豫环监[2004]164号

豫环评验[2010]44号

2

100万吨钢工程轧钢工程变更

60万吨/年高速线材生产线，加热炉1套
豫环评审[2010]46号

安环监验[2011]27号

3

节能技改项目

2台汽轮发电机组，2台煤气锅炉，2套BPRT轴流压缩机煤气透平同轴机组
安环建表[2010]12号

安环建验【2011】48号

4

安阳市恒坤矿产品有限责任公司铁矿粉深加工项目

10㎡球团竖炉1台（购买恒坤公司球团竖炉）

安环建表（2006）212号

安环建验【2008】35号

5

转炉煤气回收综合利用

/

安环建表[2012]24号

殷审验表【2016】4号

6

低压蒸汽发电

/

安环建表[2012]94号

安环建验【2014】41号

7

烧结机余热回收并入转炉蒸汽发电

132m2×2烧结机余热发电

安环建表[2013]104号

殷审验表【2016】3号

8

年产8万吨冶金用石灰项目

160m³石灰竖窑4座，年产16万吨冶金用石灰
安环建表[2014]42号

殷审验表[2016]5号

9

年产8万吨冶金用石灰项目二期项目

安环建表[2016]80号

10

132平米烧结机1台、80T转炉1台、棒材生产线一条、600立方高炉2座

132平米烧结机1台、80T 转炉1台、棒材生产线一条、600立方高炉2座，加热炉1套
现状评估备案文号：

安环文（2016）267号文

11

富余煤气综合利用项目

利用厂区富余煤气综合利用发电

安环建表【2015】115号

2019年8月完成自主验收
12

回收钢渣废物再利用项目、回收钢渣废物再利用变更

回收钢渣废物
殷建环表【2017】101号、殷建环表【2018】085号

正在进行自主验收

13

原料厂密封工程项目

对原料厂进行封闭

殷建环表【2017】11号

2019年8月完成自主验收
14

全厂脱硫脱硝除尘提标提效项目

主要针对烧结、球团、炼钢、发电等大气污染源进行除尘、脱硫、脱硝技术改造

殷建环表【2018】049号

2019年8月完成自主验收
15

安阳市新普钢铁有限公司炼铁热风炉和轧钢加热炉烟气干法脱硫脱硝项目
主要针对炼铁区热风炉和轧钢区加热炉大气污染源进行脱硫、脱硝技术改造
殷建环表【2019】036号

正在建设中

    二、现有工程污染物处置措施

新普公司现有工程污染物防治措施如下：

现有工程污染物防治措施一览表

类别工段

产污环节

现有污染防治措施

废气

烧结

原料场

已建设密闭料仓，煤场设置厂棚内，采用封闭式皮带运输，车辆采取密闭措施上料口，设有干雾抑尘设施

破碎筛分

袋式除尘器

烧结机头

四电场电除尘+脱硫+湿电除尘+SCR脱硝

烧结机尾

袋式除尘器

高炉

高炉煤气

干法除尘净化后回收利用

矿槽

袋式除尘器

出铁场

袋式除尘器

热风炉

直接排放

煤磨

袋式除尘器

炼钢

一次烟气

LT干法除尘

二次烟气

烟气捕集装置和袋式除尘器

三次烟气

烟气捕集装置和袋式除尘器

轧钢

加热炉

采用净化后的高炉煤气，无净化装置

石灰

石灰窑

袋式除尘器

原料系统

袋式除尘器

发电

煤气锅炉

干法脱硫脱硝装置

废水

全厂废水

各废水产生工序配备有净循环和浊循环废水处理系统，并有公司污水收集系统全循环，污水零排放

固废

全厂固废

全厂各类固体废物做到综合利用或安全妥善处置

危险废物贮存处置满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) 的要求

三、与本项目有关的污染物排放情况

本项目为自备电厂煤气发电项目，厂内现有3MW煤气发电机组一座、6MW煤气发电机组二座、15MW煤气发电机组一座，其中3MW煤气发电机组已拆除，其他自备电厂的产排污情况如下：
废气

根据《全厂脱硫脱硝除尘提标提效项目竣工环境保护验收监测报告表》，自备电厂废气排放情况如下：

自备电厂各排放口污染物排放情况一览表

排放口编号

监测点位置

环保措施

监测项目

浓度范围值mg/m3
检测时间

DA001

75t/h发电锅炉

15MW电厂排放口
干法脱硫系统

颗粒物

4.4~4.8

2019.8.3~4

SO2
7~9
NOx

24~28

DA009

35t/h+24t/h发电锅炉6+3MW电厂排放口

干法脱硫系统
颗粒物

4.3~4.8

SO2
7~9
NOx

25~28

DA010

35t/h发电锅炉

6MW电厂排放口
干法脱硫系统
颗粒物

4.4~4.9

SO2
6~9
NOx

27~29

结果分析：

（1）15MW电厂排放口颗粒物、二氧化硫和氮氧化物排放满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）中表2大气污染物特别排放限值（颗粒物5mg/m3、二氧化硫35mg/m3、氮氧化物100mg/m3）。

（2）6+3MW电厂排放口和6MW电厂排放口颗粒物、二氧化硫和氮氧化物排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2大气污染物特别排放限值（颗粒物20mg/m3、二氧化硫50mg/m3、氮氧化物200mg/m3）。
2、废水

电厂废水主要是生产废水和生活废水，生产废水主要是锅炉和循环冷却系统定期排污水，用于高炉冲渣。生活废水主要是职工洗刷用水、食堂水等，统一收集，经化粪池和沉淀池处理后直接回用于高炉冲渣，不外排。

3、固体废物

电厂产生的主要固废为除尘灰、废脱硫剂和生活垃圾。除尘灰收集后作为其他生产线原料使用；电厂废脱硫剂主要成分为石膏，为一般固废，收集后由供应方进行回收再生；生活垃圾产生后由垃圾桶收集，后由环卫部门集中收集处理。
4、噪声

根据《全厂脱硫脱硝除尘提标提效项目竣工环境保护验收监测报告表》，本项目厂界噪声现状值见下表。
                厂界噪声监测结果           单位：dB（A）
      检测点位

检测时间

东厂界

南厂界

西厂界

北厂界

气象条件

2019.8.3

昼间

55.6

53.5

55.0

54.6

多云，

风速：2.6m/s

夜间

45.7

44.8

43.8

44.4

2019.8.4

昼间

55.0

56.3

54.1

55.7

多云，

风速：2.0m/s
夜间

45.1

44.5

44.8

45.6

《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间：60dB（A） 夜间：50dB（A）

由上表可知，企业厂界昼间、夜间噪声监测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准限值。

四、污染物排放量

根据2017年10月26日安阳市环保局下发的《排污许可证》（91410500775147913T001P）和2019年5月22日的排污许可证变更，公司污染物总量控制限值为：颗粒物：433.014t/a，二氧化硫1159.119t/a，氮氧化物1880.944t/a。

本项目拟替代一座3MW、两座6MW高能耗的煤气发电机组。拟替代的1座6MW发电机组排放口编号为DA010，污染物允许排放量为：颗粒物5.340t/a、二氧化硫13.351t/a、氮氧化物40.054t/a；拟替代的3MW和厂内另外一座6MW发电机组共用一根排气筒，为DA009号排放口，污染物允许排放量为：颗粒物6.881t/a、二氧化硫17.201t/a、氮氧化物51.604t/a。因此本项目以新带老削减的污染物量为：颗粒物12.221t/a、二氧化硫30.552t/a、氮氧化物91.658t/a。
五、与本项目有关的项目存在的问题及解决方案

厂内自备电厂锅炉排放口颗粒物、二氧化硫和氮氧化物排放均能满足《2019年推进全市工业企业超低排放深度治理实施方案》（安环攻坚办〔2019〕205号）中“钢铁行业”要求：“发电燃气锅炉烟气在基准氧含量3.5%的条件下，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别达到5mg/m3、10mg/m3、30mg/m3以内”。因此与本项目有关的项目不存在问题。




建设项目所在地自然环境社会环境简况
	自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)：

1、地理位置

安阳市位于河南省最北部，黄河中下游北岸，东经113°37′-114°58′、北纬35°12′-36°22′之间，东西长125公里，南北宽100公里，总面积7413平方公里。地处晋、冀、豫三省交汇处，西依太行山与山西接壤，北隔漳河与河北省邯郸市相望，东与濮阳市毗邻，南与鹤壁、新乡连接，位于我国中、东、西三大经济带的结合部，在全国经济发展中起着承东启西，沟通南北的作用。安阳市交通条件便利，京广铁路纵贯市区，京珠高速、106国道、107国道、安林高速公路交汇于此，构成豫北交通十字架。

殷都区位于安阳市西北部，西与林州市东岗镇、河顺镇毗邻，东为北关区，南为龙安区，北与河北省磁县观台镇、岳城镇接壤。

本项目选址位于安阳市新普钢铁有限公司厂区内，具体地理位置见附图1。

2、地形地貌

安阳市位于新华夏系构造的太行山隆起带和华北平原沉降带的交接部位。地形复杂，鸟瞰全景，西北高二东南低，呈阶梯状分布。总观构造行迹，其东部为内黄隆起，中部为汤阴地堑，由于受安阳断裂的影响，未能向北延伸，在安阳县中部消失。西部为太行隆起带东延，境内南北向大断裂有汤东断裂、磁县断裂。

安阳市地下表层腐殖土厚度为0.2m~0.7m，其下为矿质粘土，厚度大于20m，耐压力为15~30t/m2。安阳市位于太行山南段东侧，构造上处在华北第二沉降带和第三沉降带的过渡带，构造运动强烈，国家地震局确定，安阳市地震基本烈度为7度。

殷都区地处太行山东麓，地势西高而向东缓降。境内矿窟山位于区西北隅，其主峰海拔416.1m；九龙山位于区西南，主峰海拔314m；除李珍、水冶两个街道办事处辖区为丘陵地带外，其余为冲积洪积平原。其平原部分系山前洪积扇的一部分，绝对高程80～100m，坡度2～2.81‰，地势由西南向东北倾斜，面积约18平方公里。

殷都区属洪冲积平原，由于北侧受洹河泛滥之影响，故只具有冲积土一种土壤。土壤质地分布，呈南北土壤质地轻，中间土壤质地重格局。全区土壤属潮土土类，具有典型的褐土化亚类的特征。

3、气候气象

安阳市位于河南省北部，地处北亚热带与暖温带过渡区，属于暖温带季风气候区，并有山地向平原过渡的地方特征，气候温和、日照充足、雨量集中、四季分明，其特点是：春季干旱，回暖快；夏季炎热，雨量多；秋季凉爽雨量集中，冬季严寒少雨雪。多年平均气温13.6℃，最低气温-21.7℃（元月），最高气温41.7℃（七月）；年均蒸发量为1965.4mm；年平均无霜期210天，日照时间2023.2小时；年均降雨量570mm，主要集中在夏季，占全年降雨量的55％。全年最多风向为南风，频率18.6％，与南风相邻的南东南风和南西南风也较多，三者合计偏南风频率达34.8％。次多风向为北风，频率为10.4％，与北风相邻的北西北风和北东风三者合计偏北风频率达24.5％，静风频率6.3％，年平均风速2.2m/s。最大风速22.0m/s。

殷都区属北暖温带大陆性季风气候，其特点是四季分明，气温适中，季风明显，光照充足，雨量集中，冬长春早；冬季盛行北风及东北风，夏季以南风、东南风为主。

4、水文条件

（1）地表水

安阳市地表水属有机混合型污染，主要污染物是COD、氨氮、生化需氧量、高锰酸盐指数、石油类、挥发酚。在15条主要河流38个监测断面中，水质符合Ⅰ、Ⅱ类标准的断面占7.9%，符合Ⅲ类标准的占5.3%，符合Ⅳ类标准的占10.5%，符合Ⅴ类标准的占21.1%，劣于Ⅴ类标准的占55.2%。

（2）地下水

安阳市区属于安阳河冲积扇的主体带，面积173.9km2，含水层厚度25~45m，水位埋深20~35m，单井涌水量3000~5000m3/d，富水性好，地下水水质基本良好，局部地区地下水污染较严重。根据历年水位长期观测资料，从1986年以来，地下水位持续下降，水位变幅2.3m/a，下降速率为1.0m/a，局部地段卵砾石含水层已疏干进2/3（市区西部大坡一带），表明地下水处于严重超采阶段。

5、生物概况

该区域有小麦、玉米等粮食作物，林木主要有杨树、榆树、槐树、松柏等。动物有喜鹊、麻雀等。

6、集中式饮用水水源保护区

根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省城市集中式饮用水源保护区划的通知》（豫政办【2016】23号），安阳市集中式饮用水水源保护区如下：

（1）岳城水库地表水饮用水源保护区

一级保护区：从取水口到五水厂进水口的暗管两侧5米内的区域。

（2）三水厂东环路地下井群饮用水水源保护区(共9眼井)

一级保护区：水井外围200米，东工路以西，文化路以东，相六路以北，151医院以南的区域。

二级保护区：一级保护区以外，水井外围2000米以内，精制粉皮厂以西，后营以北，玻璃钢厂以东，二十中以南的区域。

准保护区：小南海水库、彰武水库以及洹河吁嘈沟口以上的水域。

（3）四水厂大坡村地下井群饮用水水源保护区(共9眼井)

一级保护区：井外围200米，梅东路以西，冶金路西以东，文明大道以北，梅园路以南的区域。

二级保护区：一级保护区以外，水井外围2000米以内，铁四路以西，南中环以北，骈家庄以东，柴库小学以南的区域。

准保护区：小南海水库、彰武水库以及洹河吁嘈沟口以上的水域。

（4）五水厂韩王度村地下井群饮用水水源保护区(共4眼井)

一级保护区：水井外围200米的区域。

二级保护区：一级保护区以外，水井外围2000米以内的区域。

准保护区：小南海水库、彰武水库以及洹河吁嘈沟口以上的水域。

本项目位于安阳市殷都区北蒙工业园区，不在饮用水源保护区范围内。



	社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)：

1、行政区域与人口

安阳市位于河南省最北端，与河北、山西两省毗邻，总面积7413km2。全市总人口571.3万，常住人口515万，有汉、回、蒙古、满、壮、苗、藏、彝等43个民族。辖1个县级市（林州市），3个县（安阳县、汤阴县、内黄县），4个市辖区（文峰区、北关区、殷都区、龙安区）、1个国家级高新技术产业开发区（安阳高新技术产业开发区）。

殷都区位于安阳市区西北部，因安钢而建区，因殷墟而得名，全区总面积682km2，人口约70万人，下辖5个乡（西郊乡、磊口乡、洪河屯乡、安丰乡、许家沟乡），5个镇（曲沟镇、水冶镇、铜冶镇、都里镇、伦掌镇）、9个街道办事处（北蒙街道、相台街道、清风街街道、梅园庄街道、铁西路街道、电厂路街道、纱厂路街道、水冶街道、李珍街道）、296个行政村、43个社区。

2、经济状况

安阳市是河南省重要的工业生产基地，初步形成了以冶金、电子、机械、化工、食品、纺织、医药、电力、煤炭、烟草为主的工业体系，着力培育壮大冶金建材、煤化工、电力信息、装备制造、食品、纺织、新能源七大支柱产业。

殷都区是安阳市的重要工业区，以冶金、电力、煤炭、化工、机械、纺织、轻工等为主导。辖区内有中国500强工业企业之一——安阳钢铁集团，华北电网骨干企业——大唐安阳电厂。殷都区产业集聚区建设形成了钢铁、能源、物流、文化等四个专业园区，以钢铁深加工和新能源产业为主导工业经济不断壮大。殷都区第三产业在工业主导下，商务贸易、现代物流、房地产等服务业同步发展，形成了楼宇经济、物流经济、地产经济、园区经济等四大经济主体。

3、农业

安阳是河南省重要的农产品生产基地，是农业部规划的粮食、棉花、油料优势种植区域，是国家确定的全国优质小麦生产基地市。全市耕地面积613万亩，常年粮食面积800万亩左右，棉花30万亩左右，油料90万亩左右，瓜菜160万亩左右。全市优质专用小麦种植面积达395万亩，占全市小麦总面积的86.7%。滑县是河南省第一产粮大县、全国粮食生产百强县，内黄县是“全国蔬菜重点生产区域基地县”，汤阴县是“国家级农副产品加工基地示范区”、“全国食品工业强县”。内黄县花生、红枣，林州市大红袍花椒、山楂、核桃、板栗，汤阴县绿色无公害小杂粮，龙泉花卉等名优特农产品在全省乃至全国都有较高的知名度。

农业结构进一步优化，初步形成了安阳县现代农业综合引领区、滑县粮食产业引领区、内黄县高效农业引领区、汤阴县农业产业化经营引领区、林州市循环农业引领区、城区生态都市农业引领区六大农业特色板块。新建高效农业示范园区48个，新增亩纯效益3500元以上高效农业16万亩，全市高效农业面积达到105万亩，建成高效农业示范园区237个。新增畜禽养殖密集区66个，新建大中型规模养殖加工企业600家。农业产业化经营深入推进，初步形成了汤阴县、滑县、安阳县三个农产品加工基地，形成了益海嘉里、众品食业、永达肉鸡、星河油脂等一批农产品加工企业，带动了粮食、油料、畜禽养殖、瓜菜林果、食用菌、中药材以及小杂粮的产业化发展。

4、交通运输

中国南北交通大动脉京广铁路、京港高铁高速客运专线纵贯市区，京港澳高速公路、107国道贯穿南北。安林、汤濮铁路支线通往西部矿区和东部油田。南林高速承东启西，在安阳交叉形成高速公路枢纽站。市区公路纵横交织，公交线路四通八达，已形成市内联网、市外联线的三纵三横交通网络。全市客运线路发展到590条，其中跨省线路114条，跨地区线路126条，市内线路350条。

铁路：安阳境内有京广铁路、京港高铁南北交通大动脉贯穿，北可达北京，南可至郑州、广州。安阳火车站始建于1905年，位于安阳市解放路西端，通往的城市有沈阳、重庆、包头、汉口、太原、天津、武昌、攀枝花、长春、桂林、西安等。可乘2、3、5、7、16、17、20、22、26、28、37路公交到达火车站。安阳东站（高铁站），即京广铁路客运专线安阳东火车站（石武高铁安阳东站），为河南省最北面的车站，同时也是郑州铁路局最北面的站，有河南的北大门之称。

航空：拥有安阳豫东北机场和安阳北郊机场。安阳豫东北机场选址于汤阴县瓦岗乡，距安阳市区约28公里。该机场按照4D标准设计，跑道长度为2800米，机场定位为支线运输、通用航空和航空体育与东相结合的综合性、多用途的机场，同时作为郑州新郑国际机场的备降机场。安阳北郊机场属于安阳航空运动学校，暂无航班，主要用于航校训练。

公路：107国道从安阳经过，安阳至许昌的高速公路经过省会郑州。安阳长途汽车中心站位于安阳火车站南侧，有到郑州、洛阳、开封、北京、太原、天津、新乡、鹤壁、济南、聊城、菏泽等地的长途汽车，到郑州需3个时，到太原4.5小时，到北京需6小时，到济南7小时，到天津要10小时。27、28路公交直接到达汽车站，另外也可乘坐到火车站，步行百米即到。汽车东站位于东区人民大道，西站位于文峰大道西段，北站位于柏庄，南站位于国家安阳高新区长江大道中段，分别发往对应方向的长途汽车，市中心乘公交即到。

5、文物

安阳市是中国八大古都之一，国家级文化名城，是甲骨文的故乡，周易的发源地，曹操高陵所在地，世界文化遗产殷墟的所在地。厚重灿烂的历史文化和旖旎秀丽的山水风光赋予了殷都区得天独厚的旅游资源。先后发掘出的活水遗址和黄张村遗址证明，4600年前，先民就在这块土地上繁衍生息，创造了灿烂的历史文化。据调查，本项目建设区域500m范围尚未发现地表文物。

6、殷墟保护区规划

⑴规划范围

殷墟保护区的规划范围为：东起胜利路、红旗路，西至前皇甫村西和范家庄西一线，北达殷北路，南及六家庄、徐家桥和解放路，总面积32平方公里。重点保护区以小屯宫殿宗庙区、王陵区和洹北商城为中心，面积9.3平方公里，其余为一般保护区、建设控制地带和文物保护协调用地。

⑵遗迹的空间分布

现已发现的殷墟遗址总体分布在空间上呈现“一轴、两区、三级”的分布格局。即以洹河为贯穿轴带，文物密集分布在洹河两岸；以小屯宫殿宗庙区为一级中心，王陵区、后冈遗址和洹北商城为二级中心，其他聚落、墓葬和手工作坊遗址为三级，沿洹河两岸围绕中心环型放射状分布的基本格局。

⑶保护区划

将整个殷墟保护区划分为重点保护区、一般保护区、建设控制地带、环境协调地段。

重点保护区：王陵区北到陵墓以北100米，西、南至洹河，东到前营村120米，用地面积2.20 km2。宫殿宗庙区西到钢东路，北、东至洹河，南至安李铁路，用地面积1.98 km2。后冈南到安钢大道，东至京广铁路，西、北至洹河，面积0.20 km2。洹北商城以城垣外延30米划定，面积约4.92km2，总面积9.30 km2。

一般保护区：东至京广铁路，南到安钢大道，西至安钢水泥厂、北至王陵区北300米。

建设控制地带：西至范家庄西线，东至临府庄、南至殷二路、北至殷北路。其余为环境协调地段。

⑷分区保护措施

①严格保持绝对保护区内的完整性与结构性，保护区内只能进行考古保护、修复、复原利用工程。

②重点保护区内严禁进行与文物保护相抵触的建设。如有特殊需要，必须报文化主管部门审批，经过考古勘探后方可实施。考古发掘必须征得文物主管部门同意，并报国家文物局和中国社会科学院审核批准；旅游线路的建设，必须按照规划进行。灌溉以喷灌为主，严禁大水漫灌破坏地下文物。形成以观光农业为主的果林带、鲜花基地，营造良好的新景观。村庄的建筑风格应与遗址的环境相协调，控制建筑高度。村庄保持干净、整洁。

③一般保护区严禁废弃物、垃圾随意倾倒。区内工业废物处理必须严格遵循国家的有关标准。道路建设应同周边环境相协调，建设前必须通过文物考古的勘探。

④建设控制地带对新建建筑和构筑物的形式、高度、用途等做出明确规定。严禁建设高层建筑和有污染的工厂。对已经存在的，限期治理、改造、搬迁或拆除。严格控制开辟新的居民点。

⑤殷墟重点保护区和一般保护区内的保护措施和建设项目需经河南省人民政府和国家文物局同意。钢东路以东原白家坟村址不得安排其它建设项目，并作好相应的绿化保护工作。

⑸土地利用与环境保护规划

①对遗址保护区内的土地利用按照保护等级进行规划控制。绝对保护区内采用征地、租地等方法保护，重点保护区内除文物遗址保护和展示所需建筑及区内居民生活必要的庄宅建设外，严禁一切建设项目，并对影响文物保护的村庄实行逐步搬迁，调整优化农业结构，降低对文物遗址的影响。一般保护区内建设应与遗址保护相符合。逐步废除大水漫灌的方式，实行喷灌和微灌技术。

②在王陵区征地260亩(可采用灵活形式逐步实施)，用于复原展示殷陵王陵结构。果园距展示区的距离保持100-150米的距离。宫殿宗庙区在现博物苑的基础上，向西扩建30米，妇好墓现有用地范围向北扩展70米，将丙组遗址扩建在殷墟博物苑内；拆除妇好墓周围建筑，拆除养殖场，化工厂，纸板厂等建筑，恢复为耕地，重点整治现殷墟博物苑门前地段，改为绿地。花园庄中远期逐步迁出重点保护区，小屯村在拆迁基础上复原到甲骨初发现时的面貌。后冈遗址中期征地200亩进行揭露和复原展示。

③整个文物保护区内除用于复原，展示的地块外，其余采用浅根性植物和农作物进行地表覆盖保护。

④安钢大道以北进行环境整治，由政府统一征用，拆除所有不协调建筑，改为绿化带，形成开敞的绿色空间。

⑤控制安钢用地规模，白家坟一带只能作为安钢仓储货场使用；豫北纺织厂不再扩建新的项目；规划控制地带可适度发展商贸，餐饮服务。

⑥保护区内分布的12个村庄，除远期安排的迁出村庄外，其余村庄房屋建设必须严格按文物遗址保护要求进行，禁止私自建设。

⑦维持武官村、侯家庄为中心的果园——农田模式和大司空、小司空为中心的果园蔬菜——农田模式，对内部结构进行微调，即适度集中成片，增加多样性和镶嵌性。

⑧主干道：安钢大道——“盘庚迁殷”景观——殷都桥一线红线宽度35米，现有殷墟路近期予以保留；博物苑通往后冈和王陵区道路为二级干线，红线控制范围25米，宫殿宗庙区内和王陵区内游线为支路，以步行道为主。其中与城市相邻的纺织路宽度为30米。

⑨对洹河沿岸临时建筑、乡镇企业进行清除，其中包括豫大运输公司，酿造厂，煤厂等，河岸两侧20米范围建设绿化带，其余改为农田。

⑩安钢大道与殷墟路绿化以造景为主，采用低乔、花灌与草的搭配，其中草、灌占70%，低乔为30%，洹河绿化带除河湾一带适当造景外，其余地段以模拟自然为主，采用柳、槐、合欢、栾树、松柏、金叶、女贞、小檗等树种，构成疏透结构，林下自然长草；凡区内次级干道所经村庄要按规划进行环境整治，做好沿路和围村绿化及农户房前地段的绿化，可采用散生树木与小菜园结合形式突出农村特色。

由保护区规划范围可知，本项目距南侧殷墟保护区1480m，不在保护区规划范围之内。

7、南水北调保护区

根据《关于印发南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区划的通知》（豫调办[2008]56号），本项目距离南水北调中线总干渠1450m，不在南水北调中线总干渠保护区范围内。




环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、声环境、土壤、生态环境等）：

1、环境空气质量

根据《安阳市环境空气功能区划图（2016-2020）》，项目所在区域为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中二级标准要求。

根据《2018年河南省生态环境状况公报》，按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧六项因子评价环境空气质量，安阳市环境空气质量级别为中污染，项目所在区域属于不达标区，各评价因子监测数据见下图。

[image: image2.png]WHE (o /L 75K

105

70

35

[P OB OF WO T OB OB B &
0ot o i oM m

2018EB TR IR A SPM, IR




[image: image3.png]WREE (e /305K

175
140
105
70
35

[ # A B 7
B z

[ 3
[
20184 B FE TR TR 22 SPM, IR




[image: image4.png]=]
&

N B

=1 =
D =+

20
0

GRULTT/H) H

20184F A K iR i 4B 22 S0, I




[image: image5.png]ZRiTfE

= =) o
© <+ 3]

0

CRECIS/ 5 FW

R=E
R
-

nzg

B ==

K&
R L
B I
gt
E O

wg

20184E 44 $E T IR T I8 23 SN0 IR BF




[image: image6.png]CRLT/HEm &g

20184E BRI HAET 25 COFH b Buk fE




[image: image7.png]210
140
70

CRECIL/H0D F

2018 B HETIM MR T [0, 5 LR E




由《2018年河南省生态环境状况公报》数据可知，超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中二级标准限值的污染物为NO2、PM10、O3、PM2.5。可知，项目所在区域环境空气质量属于不达标区。
2、地表水

本项目周边主要地表水包括：西侧1450m的南水北调中线一期工程总干渠，南侧2450m的洹河。根据《安阳市地表水环境功能区划》（2016-2020），南水北调中线干渠为Ⅱ类水域，作为一条人工渠道，其作用是对京津地区和沿线城市提供饮用水，在本报告中不再对其现状进行描述；洹河“南士旺-于曹沟”控制范围内洹河水质目标为Ⅲ类水质。根据安阳市2018年环境质量统计中“京广铁路桥断面”的统计：COD年均值14mg/L、NH3-N年均值0.46mg/L、BOD5年均值2.4mg/L，可知断面水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准：COD 20mg/L、NH3-N 1.0mg/L、BOD5 4mg/L。

3、声环境质量

根据环境噪声划分规定，项目所在区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。经2020年8月10日现场实测，项目所在区域昼间噪声级为52.2~53.7dB（A），夜间噪声级为45.5~46.9dB（A），项目区域噪声能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，声环境质量良好。
4、土壤环境质量

安阳市土壤的有机质平均含量为1.50%，全氮0.08%，全磷715.77 mg。安阳市的土壤重金属单项污染指数及综合污染指数小于1，土壤无污染。安阳市土壤中24种有机物平均含量在0.0026～25.23μg之间，参照土壤环境质量评价标准对土壤环境有机物含量进行评价分级。综合污染指数小于1，土壤无污染。

5、生态环境质量

本项目距南侧殷墟保护区1480m，不在保护区范围之内，项目周围多为村庄、道路及厂房，周边分布有大量农田，现有植被多为常见灌林木和绿化植物，群落结构简单，未发现珍稀野生动物以及受国家保护的动植物种类。



	主要环境保护目标(列出名单及保护级别)：

环境保护目标一览表

名称

坐标

保护对象

保护内容

环境功能区

相对厂址方位

相对厂界距离/m

相对本项目距离/m

X

Y

大气

环境

-73
-483
后皇甫村

居民区

二类区

SW

120

530

871
-937
枯河村

居民区

二类区

SE

420

1230

17
598
杜小屯村

居民区

二类区

NW

5

450

44
991
下柏树村

居民区

二类区

N

70

1040

919
316
西大姓村

居民区

二类区

E

20

760

1409
413
东大姓村

居民区

二类区

NE

340

1220

-1720
-1343
丰安村

居民区

二类区

SW

1830

2180

-2230
-1763
北士旺村

居民区

二类区

SW
2560

2840

-259
-1626
秋口村

居民区

二类区

S
1350

1800

10
-799
前皇甫村

居民区

二类区

S
420

990

1705
-1956
前营村

居民区

二类区

SE

1770

2640

2428
-310
大碾屯村

居民区

二类区

E

1180

2220

1250
1907
豆公村

居民区

二类区

NE

1430

2380

561
1976
洪和屯乡

居民区

二类区

N

1400

2170

-1513
-214
皇甫屯村

居民区

二类区

SW

1330

1400

1622
-600
双塔村

居民区

二类区

SE

570

1600

-1995
1149
上柏树村

居民区

二类区

NW

1990

2230

2511
-1908
三家庄

居民区

二类区

SE

2110

3090

水环境

/

/

南水北调干渠

水质

Ⅱ类

W

1000

1450

/

/

洹河

水质

Ⅲ类

S

1830

2450

注：坐标原点为本项目西南角。




评价适用标准

	环

境

质

量

标

准
	（1）项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准相关要求，具体标准值见下表。
          《环境空气质量标准》﹙GB3095-2012﹚及2018年修改单   单位μg/m3
污染因子

环境质量标准限值

年平均

24小时平均

小时平均

PM10
70

150

/

PM2.5
35

75

/

NO2
40

80

200

NOx
50
100
250
SO2
60

150

500

CO

/

4000

10000

O3
/

160（日最大8小时平均）

200

TSP

200

300

/

氨执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）附录D中氨1小时平均值200μg/m3。
（2）项目所在地附近地表水为南水北调干渠和洹河，南水北调干渠执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，洹河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，具体标准值见下表。

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）

项目

pH

氨氮

COD

Ⅱ类标准值（mg/L）

6~9

≤0.5

≤15

Ⅲ类标准值（mg/L）

6~9

≤1.0

≤20

（3）本项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准具体标准限值见下表。

《声环境质量标准》（GB3096-2008）

类别

昼间dB（A）

夜间dB（A）

2类

60

50



	污

染

物

排

放

标

准
	废气：

1）施工期：

施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放监控浓度限值。
营运期：

①本项目废气排放执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）中表2大气污染物特别排放限值，具体标准限值见下表：

 《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）中大气污染物特别排放限值
项目

污染物
标准值（mg/m3）

以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组—燃气锅炉

烟尘
5
二氧化硫

35
氮氧化物（以NO2计）
100
烟气黑度（林格曼黑度，级）
1
同时需要满足《2019年推进全市工业企业超低排放深度治理实施方案》（安环攻坚办〔2019〕205号）中“钢铁行业”要求：“发电燃气锅炉烟气在基准氧含量3.5%的条件下，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别达到5mg/m3、10mg/m3、30mg/m3以内”。

②脱硝氨逃逸执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准限值要求，需要满足《2019年推进全市工业企业超低排放深度治理实施方案》（安环攻坚办[2019]205号）中“钢铁行业”要求：“所有氨法脱硝、氨法脱硫氨逃逸小于5mg/m3”。

③无组织颗粒物执行《炼铁工业大气污染物排放标准》（GB28663-2012）表4中无完整厂房车间限值：5mg/m3；同时满足《安阳市环境污染防治攻坚战指挥部办公室关于印发<安阳市2019年工业大气污染治理5个专项实施方案>的通知》（安环攻坚办〔2019〕196号）中“安阳市2019年工业企业无组织排放污染治理实施方案”中要求：“企业厂界边界颗粒物浓度不超过0.5mg/m3，厂房车间内产尘点周边1米处颗粒物浓度小于2.0mg/m3”。
噪声：

施工期：

施工期场界执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12532-2011）：昼间70dB（A），夜间55dB（A）。

运营期：

营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，具体标准限值见下表。
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 单位：dB（A）

区域类别

昼间

夜间

2类

60
50
固废：

一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单标准要求。

危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及2013年修改单标准要求。

	总 量 控 制 指 标
	本项目建设完成后不新增总量，因此新增总量指标为：

COD：0t/a；NH3-N：0t/a；NOx：0t/a；SO2：0t/a；颗粒物：0t/a。

建议全厂污染物排放总量控制指标设为颗粒物426.9797t/a、SO2 1140.94t/a、NOx 1826.405t/a、COD 0t/a、氨氮0t/a。



建设项目工程分析

	工艺流程简述（图示）

施工期工艺流程

本项目施工过程中材料运输、基础工程、主体工程、装饰工程、设备安装等工序将产生噪声、废气、固体废弃物、施工废水等污染物，施工期工艺流程及产污位置见下图。


施工期工艺流程及产污位置图

营运期工艺流程


[image: image8.emf]高炉煤气

锅炉（炉内SCR脱硝）

汽轮机

发电机

现有电网

SDS脱硫 除尘 排气筒

废气、固废

除盐水制备

原水

废水、固废

废气、固废

固废 废气

废水、固废

除氧器

废气


项目工艺流程

工艺流程简述：

高炉煤气在锅炉内燃烧放热，将化学能转变成热能使锅炉水变成高温高压蒸汽后进入汽轮机，推动汽轮机带动发电机发电，电经配电装置由输电线路送出。

除盐水制备：

原水先经过换热器加热，然后经多介质过滤器（主要为砂石）过滤掉铁锈、泥沙、悬浮物等杂质，之后进入超滤装置中滤除水中的更细小的铁锈、泥沙、悬浮物，以及胶体、细菌、大分子有机物等有害物质。超滤后的水进入两级反渗透中进行脱盐，也为后续进入EDI装置做准备。EDI装置是将离子交换树脂充夹在阴、阳离子交换膜之间形成EDI单元，以反渗透水作为给水，制成本项目所需的去离子水，即为锅炉所用除盐水，经除氧器除氧后供给锅炉使用。

炉内SCR脱硝：

本项目配套炉内SCR脱硝设备，采用一套尿素溶液储存输送装置。还原剂采用雾化后直接喷入炉膛汽化，气化后的还原剂随烟气进入SCR脱硝反应器，产生无害的氮气。根据锅炉原始资料，下级省煤器入口烟温为343℃，满足脱硝的反应器温度，故将单层脱硝反应器布置在上级省煤器出口与下级省煤器入口之间，同时将下级省煤器下移。锅炉脱硝只在锅炉尾部烟道内设一层催化剂，不设备用层。在SCR反应器内，烟气与NH3的混合物在通过催化剂层时，烟气中的NOx在催化剂的作用下与NH3反应生成N2与H2O，从而达到除去烟气中NOx的目的。
SDS脱硫和除尘：

干法脱硫除尘技术主要包括烟气系统、脱硫剂制粉系统、脱硫反应系统、布袋除尘系统、除尘灰收集系统和电仪自动化系统等，总压降为2500Pa。其具体工艺流程为：从锅炉引出的脱硝后的烟气进入干法脱硫除尘系统。烟气首先进入干法脱硫反应器，在反应器内喷入碳酸氢钠超细粉，碳酸氢钠超细粉在高温烟气的作用下分解出高活性碳酸钠和二氧化碳，活性强的Na2CO3与烟道内烟气中的SO2及其他酸性介质充分接触发生化学反应，被吸收净化。脱硫后粉状颗粒产物随气流进入布袋除尘器除尘，随后经引风机输送至烟囱排空。其中碳酸氢钠在喷射前经超细磨粉机、喷射系统进入脱硫反应器，保证碳酸氢钠不板结。

这种反应脱硫效率高，按化学反应当量1：1.1时，脱硫效率大于95%，而且是一次性喷入脱硫剂，不需要循环。

制粉系统是干法脱硫系统的关键设备，超细磨粉系统出口的粒径在800目以上，然后由喷射系统将碳酸氢钠粉喷入脱硫器中。超细磨机的结构形式采用冲击式，磨机设有主电机和分级磨机，其中分级磨机为变频电机，可控制出口物料粒度。工艺流程：脱硫剂进厂后储存在筒仓中，物料经过旋转阀均匀进入研磨机，磨机研磨盘和分级轮在电机带动下高速旋转，小苏打物料在高速旋转的研磨盘撞击之后粉碎，符合要求的物料进料分级轮进入下游系统中的，大的颗粒通过特制气流导向环作用重新进入研磨区再次粉碎，直至粒径达到设计要求。粒径通过调整分级轮速度来调节。制粉系统内部全部封闭，为负压状态，制成的脱硫剂直接进入喷射系统，因此制粉过程没有粉尘产生，仅脱硫剂进入原料仓的过程会产生呼吸粉尘。
除尘器设备选择离线长袋低压脉冲大灰斗除尘器，除尘器采用下进风，每个室设有调风阀、过滤方式为外滤式。除尘灰的收集采用浓相气力输送的方式，将每个灰斗内收集的除尘灰输送至大灰仓内，大灰仓锥段设振动电机及空气炮，底部设置干灰散装机。

主要污染工序：

一、施工期
1、大气污染

施工期大气污染物主要为土建阶段场地施工产生的扬尘，主要污染物为TSP；运输车辆及施工机械（燃油）作业时产生的燃油废气，主要污染物为NOx、CO和碳氢化合物。

2、水污染

施工期废水主要包括施工废水和生活污水。其中施工废水主要包括土石方基础施工阶段排水，机械冲洗、场地冲洗等排水；施工人员生活污水主要污染物为COD、BOD5、NH3-N和SS。

3、噪声污染

施工期噪声主要来源于施工过程中挖掘机、碾压机、打桩机、运输车辆等机械设备的运行。

4、固体废物污染

施工期固体废物主要包括建筑垃圾、生活垃圾。

二、运营期

本项目生产过程中产生的污染物主要是：

1、大气污染源

本项目制粉过程全封闭，不会产生粉尘，废气主要为锅炉燃烧废气、脱硝系统氨逃逸、SDS脱硫产生的粉尘、脱硫剂原料储仓呼吸产生的粉尘、大灰仓呼吸产生的粉尘和大灰仓出料粉尘。

2、废水污染源

本项目废水主要为锅炉排污水、制除盐水产生的废水及循环冷却水系统排水。

噪声污染源

本项目噪声污染源主要是锅炉、汽轮机、发电机、各类水泵、冷却塔、除尘器风机等设备过程中产生的噪声，投产后全厂设备噪声源强度一般在78~90dB（A）。

4、固体废物污染源
本项目固废主要为除尘灰、发电设备更换的润滑油、废润滑油桶、废脱硝催化剂、废超滤膜、废反渗透膜、废离子交换树脂膜。
污染源源强分析：

一、施工期

1、废气

施工期大气污染物主要为土建阶段场地施工产生的扬尘，主要污染物为TSP，车速越快，路面清洁度越差，扬尘量越大；运输车辆及施工机械（燃油）作业时产生的燃油废气，主要污染物为NOx、CO和碳氢化合物，排放量小，属间断性排放。
2、废水
施工期废水主要包括施工废水和生活污水。
（1）施工废水

包括场地冲洗废水和机械冲洗废水。项目冲洗废水量约为5m3/d，施工废水成份主要为SS，浓度约为3000mg/L。

（2）生活污水

本项目施工高峰期施工人员可达10人左右，施工人员来自当地。施工期间，工地生活污水按0.03m3/人·d，产生量为0.3m3/d。生活污水中的主要污染物为COD、SS、氨氮。
3、噪声

施工期噪声主要来源于施工过程中挖掘机、碾压机、打桩机、运输车辆等机械设备的运行。该类噪声源多为点声源。在各类施工机械中，挖掘机和打桩机的噪声较高，在80dB(A)以上。
4、固体废物

施工期固体废物主要包括建筑垃圾、生活垃圾。
建筑垃圾：项目施工过程中产生的建筑垃圾合计1.2t/d，外送垃圾填埋场处置。
生活垃圾：项目施工期人员生活垃圾按0.3kg/d计，则生活垃圾产生量为3kg/d。

二、运营期
1、废气污染物及源强分析

本项目废气主要为锅炉燃烧废气、脱硝系统氨逃逸、SDS脱硫产生的粉尘、脱硫剂原料储仓呼吸产生的粉尘、大灰仓呼吸产生的粉尘和大灰仓出料粉尘。

产生量计算

①锅炉燃烧烟气

根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中火电行业产排污系数表中：天然气燃机（所有规模）工业废气量产污系数为24.55Nm3/m3-原料，高炉煤气的工业废气量产污系数采用天然气工业废气量产污系数除以15，则本项目工业废气量产污系数为1.6367 Nm3/m3-原料。本项目燃气锅炉消耗高炉煤气量为7.56×108Nm3/a，则工业废气产生量为1.2373×109Nm3/a。

引用《安阳市新普钢铁有限公司富余煤气综合利用环境影响报告表》中参考的公司现有煤气发电锅炉外排烟气的监测数据，锅炉燃烧烟气中污染物产生浓度为：烟尘8.37mg/m3、SO2 90mg/m3，NOx 35mg/m3，则本项目锅炉燃烧烟气中污染物产生量为：烟尘10.3562t/a、SO2 111.357t/a，NOx 43.3055t/a。

②脱硝系统氨逃逸
本项目锅炉烟囱氨排放主要为脱硝过程产生的氨逃逸，通过工艺过程控制能够有效降低氨逃逸至可控范围，因此本次评价以氨逃逸产生即达标进行核算，即锅炉烟囱中氨产生浓度为5mg/m3，根据烟气量核算结果，本项目氨产生量为0.7733kg/h，6.1865t/a，排放浓度为5mg/m3。
③SDS脱硫产生的粉尘
燃气锅炉烟气尾部配备SDS脱硫装置和袋式除尘器，SDS脱硫为干法脱硫，使用脱硫剂为小苏打，发生的反应如下：

2NaHCO3=Na2CO3+CO2+H2O

Na2CO3+SO2+1/2O2=Na2SO4+CO2 

Na2CO3+SO3=Na2SO4+CO2 

反应副产物为Na2SO4粉末，进入袋式除尘器中收集。本项目锅炉燃烧废气中SO2产生量为111.357t/a，该工艺脱硫效率在90%以上，本次评价取90%，则去除掉的SO2量为100.2213t/a，根据硫元素平衡，可得Na2SO4粉末产生量为222.366t/a。
④脱硫剂原料储仓呼吸产生的粉尘
参考第二次污染源普查《工业源产排污系数手册（试行）》中3021水泥制品制造业中“物料输送、储存工序”中颗粒物系数，产污系数为0.13kg/t-原料。本项目年消耗脱硫剂135t，因此本项目脱硫剂原料储仓呼吸产生的粉尘量为0.0176t/a。
⑤大灰仓呼吸产生的粉尘

参考第二次污染源普查《工业源产排污系数手册（试行）》中3021水泥制品制造业中“物料输送、储存工序”中颗粒物系数，产污系数为0.13kg/t-原料。本项目大灰仓年储存除尘灰量为226.5873t，因此本项目大灰仓呼吸产生的粉尘量为0.0295t/a。
⑥大灰仓出料粉尘
大灰仓储存满后，需要定期放出除尘灰，除尘灰从大灰仓出料口进入吨包的过程中，采用散装方式，出料过程会有粉尘产生。参考《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）中混凝土分批搅拌厂的排放因子：装水泥、砂和粒料入搅拌机排放系数0.02kg/t（装料），本项目大灰仓出料粉尘产污情况与其相似，因此取值0.02kg/t，本项目大灰仓年储存除尘灰量为226.5873t，因此本项目大灰仓出料粉尘产生量为0.0045t/a。
治理措施

燃气锅炉内部安装SCR脱硝装置，烟气尾部配备SDS脱硫装置和袋式除尘器，锅炉燃烧废气经脱硝、脱硫和除尘（其中SDS脱硫产生的粉尘进入袋式除尘器中收集）后由1根60m高，出口直径3m的烟囱排放，脱硝系统氨逃逸也通过这根烟囱排放。
脱硫剂原料储仓呼吸产生的粉尘和大灰仓呼吸产生的粉尘由管道直接引入燃气锅炉配套的袋式除尘器中处理；大灰仓出料粉尘产尘处设置集气罩（同时进行二次封闭），收集的废气也由管道引入燃气锅炉配套的袋式除尘器中处理。脱硫剂原料储仓呼吸产生的粉尘、大灰仓呼吸产生的粉尘和大灰仓出料粉尘经袋式除尘器处理后和锅炉燃烧废气、脱硝系统氨逃逸由同一根烟囱排放。
排放量计算
本项目各污染物产排情况见下表：

本项目各污染物产生情况一览表

污染源

污染物

治理

措施

排气量

产生量

工作时间
合计有组织废气产生量

m3/a
m3/h
t/a

kg/h

h
t/a
kg/h
锅炉燃烧烟气
颗粒物

炉内SCR脱硝+SDS脱硫+共用袋式除尘器+共用1根烟囱

1.2373×109
1.5466×105
10.3562
1.2945
8000
颗粒物：232.7738、

二氧化硫：111.357、
氮氧化物：43.3055、

氨：6.1865
颗粒物（每小时最大产生速率）：31.4357、

二氧化硫：13.9196、
氮氧化物：5.4132、

氨：0.7733
SO2
111.357
13.9196
NOx
43.3055
5.4132
SDS脱硫
颗粒物

222.366
27.7958
氨逃逸

氨
6.1865
0.7733
脱硫剂原料储仓呼吸

颗粒物

0.0176

0.8000 

22

大灰仓呼吸

颗粒物

0.0295 

1.3409

22

大灰仓出料

颗粒物

0.0045（有组织量为0.0043，无组织量为0.0002）

0.2045（有组织量为0.1943，无组织量为0.0102）

22
注：脱硫剂原料储仓呼吸产尘和大灰仓呼吸产尘工序主要在筒仓进料时候产生，两个工序进料时间均取22h/a。大灰仓出料时间与进料时间相近，也按22h/a计。大灰仓出料粉尘集气罩收集效率按95%计。

本项目各污染物排放情况一览表
污染源

污染物

治理

措施

排气量

排放量
去除效率取值

合计有组织废气排放量

排放浓度

m3/a
m3/h
t/a

kg/h

%

t/a
kg/h
mg/m3
锅炉燃烧烟气
颗粒物

共用袋式除尘器

1.2373×109
1.5466×105
0.2071
0.0259
98

4.6555

0.6287（每小时最大排放速率）
4.0651（每小时最大排放浓度）
SDS脱硫
4.4473
0.5559
脱硫剂原料储仓呼吸

0.0004 

0.0160 

大灰仓呼吸

0.0006 

0.0268 

大灰仓出料

0.0001 

0.0041 

锅炉燃烧烟气
SO2
SDS脱硫
11.1357

1.3920

90

11.1357

1.3920

9

NOx
炉内SCR脱硝
37.119

4.6399

保证排放达标*
37.119

4.6399

30

氨逃逸
氨
/

6.1865
0.7733

0

6.1865

0.7733

5

*注：引用《安阳市新普钢铁有限公司富余煤气综合利用环境影响报告表》中参考的公司现有煤气发电锅炉外排烟气的监测数据，锅炉燃烧烟气中NOx产生浓度为： 35mg/m3，产生浓度不高，且本项目拟采用炉内SCR脱硝，处理后NOx排放浓度一定能够达到30mg/m3以下，因此，本次NOx排放浓度取30mg/m3。
2、废水污染物及源强分析
本项目废水主要为锅炉排污水、制除盐水产生的废水及循环冷却水系统排水。根据企业提供，锅炉排污水量为1.5m3/h，制除盐水产生的废水量为2.1m3/h，循环冷却水系统排水量为14m3/h，合计为17.6m3/h，全部用于现有工程高炉冲渣。
噪声污染物及源强分析

本项目噪声污染源主要是锅炉、汽轮机、发电机、各类水泵、冷却塔、除尘器风机等设备过程中产生的噪声，投产后全厂设备噪声源强度一般在78~90dB（A）。

4、固体废物污染源及源强分析

本项目固废主要为除尘灰、发电设备更换的润滑油、废润滑油桶、废脱硝催化剂、废超滤膜、废反渗透膜、废离子交换树脂膜。其中发电设备更换的润滑油、废润滑油桶、废脱硝催化剂和废离子交换树脂膜为危险废物，其他为一般固废。
①除尘灰：根据计算，除尘器收集的除尘灰量为226.5873t/a，为一般固废；

②发电设备更换的润滑油：发电设备运行过程中需要定期更换少量润滑油，因此会有废润滑油产生，更换量约为1-2吨/次，年产生量约为14t。经查阅《国家危险废物名录》（2016年），本项目发电设备更换的润滑油属于HW08，危废代码“900-217-08”。

③废润滑油桶：本项目采用大油桶，每个油桶容量为200kg，则废润滑油桶产生量为70个/a。根据《国家危险废物名录》（2016年），废润滑油桶属于危险废物，废物类别为HW49，废物代码为900-041-49；
④废脱硝催化剂：本项目SCR脱硝使用钒钛系催化剂，脱硝催化剂平均每3年换一次，更换量为15m3/次，则废催化剂产生量为15m3/3a。根据《国家危险废物名录》（2016年），废脱硝催化剂属于危险废物，废物类别为HW50，废物代码为772-007-50；

⑤废超滤膜：除盐水制备系统使用的超滤装置需要定期更换超滤膜，每2年更换一次，更换量为50kg/次，则废超滤膜产生量为50kg/2年，为一般固废；

⑥废反渗透膜：除盐水制备系统使用的反渗透装置需要定期更换废反渗透膜，每3年更换一次，更换量为40kg/次，则废反渗透膜产生量为50kg/3a，为一般固废；

⑦废离子交换树脂膜：除盐水制备系统使用的EDI装置需要定期更换废离子交换树脂膜，每3年更换一次，更换量为20kg/次，则废反渗透膜产生量为20kg/3a。根据《国家危险废物名录》（2016年），废离子交换树脂膜属于危险废物，废物类别为HW13，废物代码为900-015-13。




项目主要污染物产生及预计排放情况

	内容 

类型
	排放源
	污染物名称
	处理前产生量及产生浓度
	处理后排放量及排放浓度

	大

气

污

染

物
	施工期

扬尘
	扬尘
	/
	<1.0mg/m3 

	
	施工期

车辆废气
	CO、NOx
	/
	/

	
	锅炉燃烧烟气
	颗粒物、SO2、NOX
	颗粒物：

232.7738t/a、188.1305mg/m3

二氧化硫：

111.357t/a、90mg/m3

氮氧化物：

43.3055t/a、35mg/m3

氨：

6.1865t/a、5mg/m3
	颗粒物：

6.1865t/a、5mg/m3
二氧化硫：

12.373t/a、10mg/m3
氮氧化物：

37.119t/a、30mg/m3
氨：

6.1865t/a、5mg/m3

	
	SDS脱硫
	颗粒物
	
	

	
	氨逃逸
	氨
	
	

	
	脱硫剂原料储仓呼吸
	颗粒物
	
	

	
	大灰仓呼吸
	颗粒物
	
	

	
	大灰仓出料
	颗粒物
	
	

	水

污

染

物
	施工期

施工废水
	机械施工废水
	5m3/d
	0

	
	施工期

生活污水
	洗手废水
	0.3m3/d
	0

	
	锅炉排污水
	COD、SS
	1.5m3/d
	0

	
	制除盐水产生的废水
	COD、SS
	2.1m3/d
	0

	
	循环冷却水系统排水
	COD、SS
	14m3/d
	0

	固

体

废

物
	施工期

建筑垃圾
	建筑垃圾
	1.2t/d
	0

	
	施工期

生活固废
	生活垃圾
	3kg/d
	0

	
	营运期
	除尘灰
	226.5873t/a
	0

	
	
	废超滤膜
	50kg/2a
	0

	
	
	废反渗透膜
	50kg/3a
	0

	
	
	发电设备更换的润滑油
	14t/a
	0

	
	
	废润滑油桶
	70个/a
	0

	
	
	废脱硝催化剂
	15m3/3a
	0

	
	
	废离子交换树脂膜
	20kg/3a
	0

	噪 声
	本项目噪声污染源主要是锅炉、汽轮机、发电机、各类水泵、冷却塔、除尘器风机等设备过程中产生的噪声，投产后全厂设备噪声源强度一般在78~90dB（A），通过采用低噪声设备、采取基础减振、加装消音棉、加强管理等措施后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

	主要生态影响（不够时可附另页）：

根据现场踏勘，项目区域内已没有珍稀动物存在，附近无划定的自然、生态保护区。该项目运营过程产生的污染物在采取有效的控制和处理后，不会对当地动植物的生长、局部小气候、水土保持造成影响，因此本项目的建设不会对当地生态环境带来不利影响。




环境影响分析

	一、施工期环境影响分析

1、施工期环境空气影响分析

（1）主要污染因子的确定

本项目废气主要来源为施工扬尘、施工机械运行产生的无组织排放废气，其中以施工扬尘对空气环境质量的影响最大。

工程施工时，在运输车辆行驶、施工垃圾的清理及堆放、人来车往、堆料场装卸材料等均可能产生扬尘。一般情况下，其产生量在有风旱季晴天多于无风和雨季，动态施工多于静态作业。

经综合对比，项目施工期对周围大气环境影响最大的为施工扬尘。因此，本次环评将对施工扬尘对项目周围产生的影响进行预测评价。

（2）施工扬尘分析

在整个施工期间，产生扬尘的作业主要有土地平整、开挖、回填、建材运输、露天堆放、装卸等过程，如遇干旱无雨季节，在大风时，施工扬尘将更严重。

据有关调查显示，施工工地的扬尘主要是由运输车辆行驶产生，与道路路面及车辆行驶速度有关，约占扬尘总量的60%。在完全干燥情况下，可按经验公式计算：


[image: image9.wmf]75

.

0

85

.

0

5

.

0

8

.

6

5

123

.

0

÷

ø

ö

ç

è

æ

÷

ø

ö

ç

è

æ

÷

ø

ö

ç

è

æ

´

=

P

W

v

Q


式中：       Q—汽车行驶的扬尘，kg/km·辆；

             v—汽车速度，km/h；

             W—汽车载重量，t；

             P—道路表面粉尘量，kg/m2。

一辆载重5t的卡车，通过一段长度为500m的路面时，不同表面清洁程度，不同行驶速度情况下产生的扬尘量见下表所示。
          不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘    单位：kg/km·辆 

     P（kg/m2）

车速（km/h）

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

1.0

5

0.0283

0.0476

0.0646

0.0801

0.0947

0.1593

10

0.0566

0.0953

0.1291

0.1602

0.1894

0.3186

15

0.0850

0.1429

0.1937

0.2403

0.2841

0.4778

20

0.1133

0.1905

0.2583

0.3204

0.3788

0.6371

由上表可见，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。根据类比调查，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。

（3）拟采取措施分析

项目实施洒水抑尘措施，每天洒水4-5次，可使扬尘减少70%左右。由下表中可以看出实施洒水后可有效地控制施工扬尘，并可将TSP污染距离缩小到20-50m范围。

由下表可知项目在实施洒水措施的情况下，本项目施工期施工扬尘对周围环境影响较小。

施工场地洒水抑尘试验结果 单位：mg/m3  
距离

5m

20m

50m

100m

TSP小时平均浓度

不洒水

10.14

2.89

1.15

0.86

洒水

2.01

1.40

0.67

0.60

结合现场踏勘情况，按照《关于印发安阳市2020年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（安环攻坚办〔2020〕73号）、《安阳市扬尘污染综合整治实施方案》、《安阳市市区扬尘污染防治管理办法》、《安阳市蓝天工程行动计划实施细则》的要求，建议施工单位采取如下措施以降尘、防尘：

1）建设单位应当将防治扬尘污染的费用列入工程预算，并在与施工单位签订的施工承发包合同中，明确施工单位的扬尘污染防治责任。施工单位应当根据扬尘污染防治相关规定制定具体的施工扬尘污染防治实施方案。

2）建设单位应当委托相关专业机构对施工单位扬尘污染防治工作实施监督。

3）施工工地周围应当设置连续、密闭的围挡。围挡底端应设置防溢座，围挡之间、围挡与防溢座之间应当闭合。

4）施工产生的建筑垃圾、渣土必须按照有关市容和环境卫生的管理规定，及时清运到指定地点；未能及时清运的，应当采取遮盖存放等临时性措施。

5）工程场地内应当设置相应的车辆冲洗设施、排水和泥浆沉淀设施，运输车辆应当冲洗干净后出场。不得使用空气压缩机等易产生扬尘的设备清理车辆等。施工单位应保持出入口通道及道路两侧各50米范围内的整洁。

6）正在施工的建筑外侧应采用统一合格的密目网全封闭防护，物料升降机架体外侧应使用立网防护。

7）工地出入口5米范围内应用砼、沥青等硬化，出口处硬化路面不得小于出口宽度；施工现场内主干道及作业场地应进行硬化处理；施工现场内其它的施工道路应坚实平整，无浮土、无积水。

8）施工道路积尘可采用吸尘或水冲洗的方法进行清扫，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫。

9）施工单位应对工地周围环境进行保洁，施工扬尘影响范围为保洁责任区的范围。

10）建筑工程停工满1个月未进行建设施工的，建设单位应当对工地内的裸露地面采取硬化、覆盖、绿化或者铺装等防止扬尘污染的措施。

11）对工程材料、砂石、土方等易产生扬尘的物料应密闭处理。在工地内堆放的应覆盖防尘网或者防尘布，定期喷洒粉尘抑制剂、洒水等。

12）工程高处的物料、渣土、建筑垃圾等应当用容器垂直清运，禁止凌空抛掷；施工扫尾阶段清扫出的建筑垃圾、渣土，应当装袋扎口清运或用密闭容器清运。

13）遇到四级或四级以上大风天气，施工单位应停止土方等易产生扬尘作业的建设工程。

14）运送城市垃圾、渣土等易产生扬尘污染物料的车辆，应当符合下列规定：

①运输车辆应持有市行政执法部门核发的准运证并按照批准的路线和时间进行运输；

②垃圾、渣土运输单位和个人应实施密闭化运输并保证物料、垃圾、渣土等不外露；

③运输车辆应在除泥并冲洗干净后驶出作业场所。

15）施工工地安装视频监控装置，实现施工全过程监控。继续执行建筑工地扬尘治理与资质动态考核、施工合同签订、企业市场准入“三挂钩”管理措施，严格施工工地“绿色行动”标准，监督各建筑（拆迁）工地加强扬尘污染治理。对于防尘制度落实不到位、防尘设施不齐全的工地，要责令其停止施工，限期整改。

根据以上分析，加强遮盖、保持施工区清洁并适当洒水是减少扬尘的有效手段。施工单位必须加强管理，做到扬尘治理的“八个百分百”，即：“所有工地围挡达标率100%、裸露土方覆盖率100%、出入车辆冲洗率100%、主干道硬化率100%、设置扬尘监督牌率100%、拆除工程洒水压尘率100%、扬尘在线监控安装率100%、PM2.5和PM10在线监测安装率100%”以减少扬尘对环境的污染影响。

（4）施工机械废气

施工废气是自设备、机械运转时产生一定量的CO、NOx以及未完全燃烧的THC等，其特点是排放量小，属间断性排放，其对周围大气环境影响较小。

2、施工期水环境影响分析

施工期废水主要包括施工废水和生活污水。

（1）施工废水

包括场地冲洗废水和机械冲洗废水。项目冲洗废水量约为5m3/d，施工废水成份主要为SS，浓度约为3000mg/L。项目在施工工地应设置临时沉淀池，使施工废水中悬浮物尽可能降低，经沉淀后的施工废水全部回用于施工或洒水降尘。

（2）生活污水

本项目施工高峰期施工人员可达10人左右，施工人员来自当地。施工期间，工地生活污水按0.03m3/人·d，产生量为0.3m3/d。生活污水中的主要污染物为COD、SS、氨氮。施工期使用旱厕，少量洗漱废水经收集后用于抑尘，不外排。

3、施工期噪声影响分析

施工期噪声主要来源于各类施工机械设备，具体可分为机械噪声和施工车辆噪声。

（1）机械噪声

机械噪声由各类施工机械产生，如挖掘机、打桩机等。该类噪声源多为点声源。在各类施工机械中，挖掘机和打桩机的噪声较高，在80dB(A)以上。实际工程施工中，各类机械同时工作，各类噪声源辐射叠加，噪声级将会更高，辐射面也会更大。主要施工机械噪声随距离衰减的情况见下表。

主要施工机械（单台）噪声随距离的衰减变化

机械设备

距噪声源距离（m）

15

50

100

150

200

挖掘机

72－93

62－83

56－77

52－73

50－71

打桩机

80－90

70－80

64－74

60－70

58－68

辗压机

69－81

59－71

53－65

49－61

47－59

由上表可知，单台施工机械约在100m以外噪声值才基本能达到施工阶段场界噪声限值。施工期间，施工机械是组合使用的，噪声影响可能比上表中的计算结果还要高一些。

因此环评要求施工期间选用低噪声设备，做好设备的维护工作，将高噪声设备安放在场地中部东侧并设置隔声罩，经采取上述措施后源强可削减10-20dB(A)，主要施工机械噪声经治理后衰减变化情况见下表。
主要施工机械（单台）噪声治理后随距离的衰减变化
机械设备

距噪声源距离（m）

15

50

100

150

200

挖掘机

52－73
42－63
36－57
32－53
30－50
打桩机

60－70
50－60
44－54
40－50
38－48
辗压机

19－61
39－51
33－45
29－41
27－39
由上表可知，经采取以上措施后，单台施工机械在50m以外噪声值能达到施工阶段场界噪声限值，环评要求高噪声设备布局于场地中部，设备距离各厂界均大于50m，施工噪声经距离衰减后施工厂界噪声可达标排放。
此外，经现场调查项目最近敏感点为西侧450m的杜小屯村，项目施工会对居民生活产生一定的影响。环评要求：施工期间加强管理，做好设备的维护工作，将高噪声设备安放在场地中部，同时严禁夜间施工。施工场地较为开阔，由此采取以上措施后，项目施工期间噪声对周围环境的影响较小。

（2）施工车辆噪声

施工车辆的噪声为运输车辆行驶时发出的噪声，属于交通噪声，多为瞬间噪声。根据同类建设项目，只要施工单位文明施工，合理安排施工时间，控制夜间施工，施工期间产生的噪声能够达到国家《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）各施工阶段标准限值要求。且施工期噪声对环境的影响是短期的，随着施工结束其影响也随之消失。

（3）施工期采取的噪声防治措施

为降低本项目施工噪声对环境的影响，本次评价要求：

1）合理安排施工时间：避免夜间施工，确需夜间施工（需要连续作业）时，必须提前申请殷都区相关部门批准；集中优化安排高噪声（85分贝以上）作业时间，如：白天作业时间控制在8：00-12：00和14：00-21：00；高考、中考期间停止一切施工活动。

2）采取严格的工程措施降低噪声影响：对固定式作业机械（如切割机、电焊机等）采取临时工程防治措施，如在噪声源四周设置临时声屏障，声屏障可以采用厚度1mm以上的镀锌板、双层结构隔声材料等，设计合理的前提下一般能降低噪声值15分贝以上；切割机、电锯、电焊机等应该布置在临时隔声建筑物内进行作业。

3）优化施工布置：施工场地平面布局时将高噪声设备尽量放在场地中央。

4）合理选择运输路线。

采取上述措施后，一定程度上能够明显降低施工阶段的噪声影响。同时，项目业主和施工方应该加强与周边单位、居民的交流，认真听取、采纳相关人员的意见。

4、施工期固体废物影响分析

施工期固体废物主要包括建筑垃圾、生活垃圾。
建筑垃圾：项目施工过程中产生的建筑垃圾合计1.2t/d，外送垃圾填埋场处置。

生活垃圾：项目生活垃圾产生量3kg/d，统一由环卫部门收集送至垃圾填埋场进行处置。

二、营运期环境影响分析

1.废气

本项目废气主要为锅炉燃烧废气、脱硝系统氨逃逸、SDS脱硫产生的粉尘、脱硫剂原料储仓呼吸产生的粉尘、大灰仓呼吸产生的粉尘和大灰仓出料粉尘。

燃气锅炉内部安装SCR脱硝装置，烟气尾部配备SDS脱硫装置和袋式除尘器，锅炉燃烧废气经脱硝、脱硫和除尘（其中SDS脱硫产生的粉尘进入袋式除尘器中收集）后由1根60m高，出口直径3m的烟囱排放，脱硝系统氨逃逸也通过这根烟囱排放。
脱硫剂原料储仓呼吸产生的粉尘和大灰仓呼吸产生的粉尘由管道直接引入燃气锅炉配套的袋式除尘器中处理；大灰仓出料粉尘产尘处设置集气罩（同时进行二次封闭），收集的废气也由管道引入燃气锅炉配套的袋式除尘器中处理。脱硫剂原料储仓呼吸产生的粉尘、大灰仓呼吸产生的粉尘和大灰仓出料粉尘经袋式除尘器处理后和锅炉燃烧废气、脱硝系统氨逃逸由同一根烟囱排放。
（1）本项目废气达标排放分析

根据工程分析，本项目所有废气经处理后颗粒物最大排放浓度为4.0651mg/m3、二氧化硫排放浓度为9mg/m3、氮氧化物排放浓度为30mg/m3、氨排放浓度为5mg/m3，颗粒物、二氧化硫和氮氧化物排放满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）中表2大气污染物特别排放限值（颗粒物5mg/m3、二氧化硫35mg/m3、氮氧化物100mg/m3）和《2019年推进全市工业企业超低排放深度治理实施方案》（安环攻坚办〔2019〕205号）中“钢铁行业”要求：“发电燃气锅炉烟气在基准氧含量3.5%的条件下，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别达到5mg/m3、10mg/m3、30mg/m3以内”；脱硝系统氨逃逸满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准限值要求和《2019年推进全市工业企业超低排放深度治理实施方案》（安环攻坚办[2019]205号）中“钢铁行业”要求：“所有氨法脱硝、氨法脱硫氨逃逸小于5mg/m3”。
本项目允许排放量核算

本项目燃气锅炉消耗高炉煤气量为7.56×108Nm3/a，工业废气产生量为1.2373×109Nm3/a。废气排放执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）中表2大气污染物特别排放限值（颗粒物5mg/m3、二氧化硫35mg/m3、氮氧化物100mg/m3）和《2019年推进全市工业企业超低排放深度治理实施方案》（安环攻坚办〔2019〕205号）中“钢铁行业”要求：“发电燃气锅炉烟气在基准氧含量3.5%的条件下，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别达到5mg/m3、10mg/m3、30mg/m3以内”，因此本项目允许排放量为：颗粒物6.1865t/a、二氧化硫12.373t/a、氮氧化物37.119t/a。锅炉工作时间按8000h/a，则排放速率为颗粒物0.7733kg/h、二氧化硫1.5466kg/h、氮氧化物4.6399kg/h。
（3）大气环境影响评价等级的确定

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模型，使用AERSCREEN软件对本项目大气污染物进行计算，确定大气环境影响评价等级。

本项目各项评价因子和评价标准如下表所示。

评价因子和评价标准表

评价因子

平均时段

标准值/（μg/m3）

标准来源

SO2
1小时均值

500

GB3095-2012及其修改单

24小时均值

150

年均值

60

PM10
1小时均值
450*

24小时均值
150

年均值
70

NOx

1小时均值
250

24小时均值
100

年均值
50

TSP

1小时均值
900*

24小时均值
300

年均值
200

氨

1小时均值

200

《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）附录D
注：PM10、TSP1小时均值根据其24小时均值的3倍计算得到。

估算模型参数如下表所示：
估算模型参数表

参数

取值

城市/农村选项

城市/农村

城市

人口数（城市选项时）

71万

最高环境温度/℃

41.7

最低环境温度/℃

-21.7

土地利用类型

城市用地

区域湿度条件

中等湿度气候

是否考虑地形

考虑地形

否

地形数据分辨率/m

/

是否考虑岸线熏烟

考虑岸线熏烟

否

岸线距离/km

/

岸线方向/°

/

根据工程分析得到的污染物排放情况，本项目各项污染源排放情况如下表所示：

点源参数表

污染源

污染物
烟囱底部中心坐标/m

烟囱底部海拔高度/m

烟囱高度/m
烟囱出口内径/m
烟气流速/m/s
烟气温度/℃
年排放小时数/h

排放工况

污染物排放速率/（kg/h）

X

Y

本项目所有废气（锅炉烟囱）

颗粒物（PM10）
47

16

81

60

3

6.08

120

8000

正常排放

0.7733

SO2
1.5466

NOx
4.6399

氨

0.7733

矩形面源参数表

编号

名称

面源起点坐标/m

面源海拔高度/m

面源长度/m

面源宽度/m

与正北向夹角/°

面源有效排放高度/m

年排放小时数/h

排放

工况

污染物排放速率/（kg/h）

X

Y

TSP

A1

无组织粉尘

39

25

81

70

40

4

1.5

22

正常

排放

0.0102

本项目主要污染源估算模型计算结果如下表所示：
锅炉烟囱污染源估算模型计算结果表

下风向距离/m

SO2
PM10
NOx

氨

预测质量浓度/（mg/m3）

占标率/%

预测质量浓度/（mg/m3）

占标率/%

预测质量浓度/（mg/m3）

占标率/%

预测质量浓度/（mg/m3）

占标率/%

50
1.12E-03
0.22
5.59E-04
0.12
3.36E-03
1.34
5.59E-04
0.28
75

1.45E-03
0.29
7.24E-04
0.16
4.34E-03
1.74
7.24E-04
0.36
100

1.40E-03
0.28
6.99E-04
0.16
4.20E-03
1.68
6.99E-04
0.35
125

1.22E-03
0.24
6.12E-04
0.14
3.67E-03
1.47
6.12E-04
0.31
150

1.04E-03
0.21
5.20E-04
0.12
3.12E-03
1.25
5.20E-04
0.26
175

1.06E-03
0.21
5.31E-04
0.12
3.18E-03
1.27
5.31E-04
0.27
200

1.14E-03
0.23
5.68E-04
0.13
3.41E-03
1.36
5.68E-04
0.28
225

1.24E-03
0.25
6.22E-04
0.14
3.73E-03
1.49
6.22E-04
0.31
250

1.36E-03
0.27
6.79E-04
0.15
4.07E-03
1.63
6.79E-04
0.34
275

1.41E-03
0.28
7.03E-04
0.16
4.22E-03
1.69
7.03E-04
0.35
300

1.38E-03
0.28
6.90E-04
0.15
4.14E-03
1.66
6.90E-04
0.35
325

1.34E-03
0.27
6.70E-04
0.15
4.02E-03
1.61
6.70E-04
0.33
350
1.29E-03
0.26
6.43E-04
0.14
3.86E-03
1.54
6.43E-04
0.32
375
1.23E-03
0.25
6.14E-04
0.14
3.68E-03
1.47
6.14E-04
0.31
400
1.17E-03
0.23
5.84E-04
0.13
3.50E-03
1.40
5.84E-04
0.29
425
1.11E-03
0.22
5.53E-04
0.12
3.32E-03
1.33
5.53E-04
0.28
450
1.05E-03
0.21
5.24E-04
0.12
3.14E-03
1.26
5.24E-04
0.26
475

9.91E-04
0.20
4.95E-04
0.11
2.97E-03
1.19
4.95E-04
0.25
500
9.49E-04
0.19
4.75E-04
0.11
2.85E-03
1.14
4.75E-04
0.24
2500
4.98E-04
0.10
2.49E-04
0.06
1.49E-03
0.60
2.49E-04
0.12
下风向最大质量浓度及占标率/%

1.46E-03（82m）
0.29
7.30E-04（82m）
0.16
4.38E-03（82m）
1.75
7.30E-04（82m）
0.37
D10%最远距离/m

/

/

/

/

无组织污染源估算模型计算结果表

下风向距离/m

料场TSP

预测质量浓度

/μg/m3
占标率/%

50

1.45E-02
1.61
75

7.71E-03
0.86
100

5.13E-03
0.57
125

3.75E-03
0.42
150

2.91E-03
0.32
175

2.35E-03
0.26
200

1.95E-03
0.22
225

1.66E-03
0.18
250

1.44E-03
0.16
275

1.26E-03
0.14
300

1.12E-03
0.12
325

1.00E-03
0.11
350

9.03E-04
0.10
375

8.22E-04
0.09
400

7.52E-04
0.08
425

6.92E-04
0.08
450

6.39E-04
0.07
475

5.94E-04
0.07
500

5.53E-04
0.06
2500

6.11E-05

0.01

1米处

1.89E-02
2.10

东厂界960

2.27E-04

0.03

西厂界2

1.91E-02
2.13

南厂界550

4.86E-04

0.05

北厂界750

3.19E-04

0.04

下风向最大

质量浓度及

占标率/%

2.42E-02（36m）
2.68
D10%
/

环境空气评价等级估算结果

排放方式

排放源

污染物

Pmax（%）

评价等级

有组织排放

本项目所有废气（锅炉烟囱）
PM10
0.16

三级
SO2
0.29

三级
NOx
1.75

二级
氨（氨逃逸）
0.37

三级
无组织排放

集气罩未收集的大灰仓出料粉尘

TSP
2.68

二级
由上表可知，本项目各项污染源最大质量浓度占标率最大值为2.68%，不超过10%，根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中评价等级判定，确定评价等级为二级，评价范围为边长5km的矩形区域。二级评价无需进行进一步预测，只对污染物排放量进行核算。
（4）污染物排放核算结果

根据工程分析，本项目大气污染物排放量核算见下表。

大气污染物有组织排放量核算表

序号

排放口编号

污染物

核算排放浓度/（mg/m3）

核算排放速率/（kg/h）

核算年排放量/（t/a）

主要排放口

1

DA001锅炉烟囱出口

颗粒物

5

0.7733
6.1865
SO2
10

1.5466
12.373
NOx
30

4.6399
37.119
氨（氨逃逸）

5
0.7733
6.1865
主要排放口合计

颗粒物
6.1865
SO2
12.373
NOx
37.119
氨（氨逃逸）

6.1865
一般排放口
2

/

/
/
/
/

一般排放口合计

/
/

有组织排放总计

有组织排放总计

颗粒物
6.1865
SO2
12.373
NOx
37.119
氨（氨逃逸）

6.1865
大气污染物无组织排放量核算表
序号

排放口编号

产污环节

污染物

主要污染防治措施

国家或地方污染物排放标准

年排放量/（t/a）
标准名称

浓度限值/（mg/m3）

1

/

集气罩未收集的大灰仓出料粉尘
颗粒物

料场封闭

《炼铁工业大气污染物排放标准》（GB28663-2012）

5

0.0002

安环攻坚办〔2019〕196号

企业厂界边界颗粒物浓度不超过0.5mg/m3，厂房车间内产尘点周边1米处颗粒物浓度小于2.0mg/m3
无组织排放总计

无组织排放总计

颗粒物
0.0002

大气污染物年排放量核算表

序号

污染物

年排放量/（t/a）

1

颗粒物
6.1867
2

SO2
12.373
3

NOx
37.119
4

氨（氨逃逸）

6.1865
（5）非正常工况

非正常工况指生产运行阶段的开、停车、检修、操作不正常或设备故障等，造成的生产异常、污染物排放异常情况。本项目非正常工况下排放情况如下：
非正常排放参数表
非正常排放源

非正常排放原因

污染物

非正常排放速率（kg/h）

单次持续时间/h

年发生频次/年

锅炉烟囱出口
废气处理设施出现故障：脱硫效率降至50%，脱硝效率降至40%，除尘效率降至50%
颗粒物

15.7179
1

1

SO2
6.9598

1

1

NOx
3.2479

1

1

脱硝系统氨逃逸
0.7733
1

1

（6）评价范围

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）：“5.4.2 二级评价项目大气环境影响评价范围边长取5km”，本次大气环境影响评价等级为二级，因此评价范围为边长5km的矩形区域。

（7）监测计划

根据HJ2.2-2018的要求，本项目大气污染物需制定自行监测计划，按照《火电行业排污许可证申请与核发技术规范》的要求，本项目自行监测计划见下表。

有组织废气监测方案

监测点位

监测指标

监测频次

执行排放标准

DA001锅炉烟囱出口
颗粒物、SO2、NOx
连续监测
《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011），同时需要满足安环攻坚办[2019]205号相关要求
氨、林格曼黑度
1次/季
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93），同时需要满足安环攻坚办[2019]205号相关要求

无组织废气监测方案

监测点位

监测指标

监测频次

执行排放标准

厂界四周和厂房车间内产尘点周边1米处

颗粒物
1次/季

《炼铁工业大气污染物排放标准》（GB28663-2012），同时需要满足安环攻坚办〔2019〕196号相关要求
（8）评价结果分析

由估算模式结果可知，项目运营期废气对大气环境影响很小。锅炉烟囱排放的污染物中PM10最大落地浓度为7.31E-04mg/m3，占标率0.16%，SO2最大落地浓度为1.46E-03mg/m3，占标率0.29%，NOx最大落地浓度为4.38E-03mg/m3，占标率1.75%，均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准。脱硝系统氨逃逸最大落地浓度为7.31E-04mg/m3，占标率0.37%，满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）附录D中氨1小时平均值200μg/m3。

此外，根据估算模式结果，无组织污染源下风向最大质量浓度为2.42E-02mg/m3，厂界浓度最大值为1.91E-02mg/m3，因此本项目无组织废气排放满足《炼铁工业大气污染物排放标准》（GB28663-2012）表4中无完整厂房车间限值5mg/m3和《安阳市环境污染防治攻坚战指挥部办公室关于印发<安阳市2019年工业大气污染治理5个专项实施方案>的通知》（安环攻坚办〔2019〕196号）中“安阳市2019年工业企业无组织排放污染治理实施方案”中要求：“企业厂界边界颗粒物浓度不超过0.5mg/m3，厂房车间内产尘点周边1米处颗粒物浓度小于2.0mg/m3”。
（9）大气环境影响评价自查表

建设项目大气环境影响评价自查表

工作内容

自查项目

评价等级与范围

评价等级

一级(
二级(
三级(
评价范围

边长=50km□

边长5~50km□

边长=5km(
评价因子

SO2+NOX排放量

≥2000t/a□

500~2000t/a□

＜500t/a(
评价因子

基本污染物（PM10、二氧化硫）

其他污染物（TSP、氨、氮氧化物）

包括二次PM2.5□

不包括二次PM2.5(
评价标准

评价标准

国家标准(
地方标准□

附录D(
其他标准(
现状评价

环境功能区

一类区□

二类区☑

一类区和二类区□

评价基准年

（2018）年

环境空气质量现状调查数据来源

长期例行监测数据□

主管部门发布的数据☑

现状补充监测□

现状评价

达标区□

不达标区☑

污染源调查

调查内容

本项目正常排放源(
本项目非正常排放源(
现有污染源(
拟替代的污染源(
其他在建、拟建项目污染源□

区域污染源□

大气环境影响预测与评价

预测模型

AERMOD□

ADMS□

AUSTAL2000□

EDMS/AEDT□

CALPUFF□

网格模型□

其他□

预测范围

边长≥50km□

边长5~50km□

边长=5km□

预测因子

预测因子（无）

包括二次PM2.5□

不包括二次PM2.5□

正常排放短期浓度贡献值

C本项目最大占标率≤100%□

C本项目最大占标率＞100%□

正常排放年均浓度贡献值

一类区

C本项目最大占标率≤10%□

C本项目最大占标率＞10%□

二类区

C本项目最大占标率≤30%□

C本项目最大占标率＞30%□

非正常排放1h浓度贡献值

非正常持续时长（）h

C非正常最大占标率≤100%□

C非正常最大占标率＞100%□

保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值

C叠加达标□

C叠加不达标□

区域环境质量的整体变化情况

k≤-20%□

k＞-20%□

环境监测计划

污染源监测

监测因子：（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨）

有组织废气监测(
无组织废气监测(
无监测□

环境质量监测

监测因子：（）

监测点位数（）

无监测□

评价结论

环境影响

可以接受(不可以接受□

大气环境防护距离

距（）厂界最远（0）m

污染源年排放量

SO2：（12.373）t/a

NOX：（37.119）t/a

颗粒物：（6.1867）t/a

挥发性有机物：（0）t/a

注：“□”为勾选项，填“✔”；“（）”为内容填写项

2、废水

（1）评价等级判定

本项目废水主要为锅炉排污水、制除盐水产生的废水及循环冷却水系统排水。根据企业提供，锅炉排污水量为1.5m3/h，制除盐水产生的废水量为2.1m3/h，循环冷却水系统排水量为14m3/h，合计为17.6m3/h，均为清净下水，用于现有工程高炉冲渣。
水污染影响型建设项目评价等级判定表

评价等级

判定依据

排放方式

废水排放量 Q/（m3/d）水污染 物当量数 W/（量纲一）

一级

直接排放

Q≥20000 或 W≥600000

二级

直接排放

其他

三级 A

直接排放

Q＜200 且 W＜6000

三级 B

间接排放

-

根据环境影响评价技术导则《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）水污染影响型建设项目评价等级判定，确定本项目地表水评价等级为三级B。三级B评价要求：水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价，依托污水处理设施的环境可行性评价。水污染影响型三级B评价可不进行水环境影响预测。

（2）水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价
本项目废水主要为锅炉排污水、制除盐水产生的废水及循环冷却水系统排水，均为清净下水，用于现有工程高炉冲渣，项目水污染控制和水环境影响减缓措施有效。

（3）依托污水处理设施的环境可行性评价

本项目无依托的污水处理设施。

 地表水环境影响评价自查表

工作内容

自查项目

影响识别

影响类型

水污染影响型(；水文要素影响型□

水环境保护目标

饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；涉水的风景名胜区□；重要湿地□；重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道□；天然渔场等渔业水体□；水产种质资源保护区□；其他□

影响途径

水污染影响型

水文要素影响型

直接排放□；间接排放□；其他(
水温□；径流□；水域面积□

影响因子

持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物□；

pH值□；热污染□；富营养化□；其他(
水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□

评价等级

水污染影响型

水文要素影响型

一级□；二级□；三级A□；三级B(
一级□；二级□；三级□

现状调查

区域污染源

调查项目

数据来源

已建(；在建□；拟建□；

其他□

拟替代的污染源□

排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他□

受影响水体水环境质量

调查时期

数据来源

丰水期(；平水期(；枯水期(；冰封期□春季(；夏季(；秋季(；冬季(
生态环境保护主管部门□；补充监测□；其他□

区域水资源开发利用状况

未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上□

水文情势调查

调查时期

数据来源

丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□春季□；夏季□；秋季□；冬季□

水行政主管部门□；补充监测□；其他□

补充监测

监测时期

监测因子

监测断面或点位

丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□春季□；夏季□；秋季□；冬季□

（）

监测断面或点位个数

（）个

现状评价

评价范围

河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2
评价因子

（）

评价标准

河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类(；Ⅲ类(；Ⅳ类□；Ⅴ类□

近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□

规划年评价标准（/）

评价时期

丰水期(；平水期(；枯水期(；冰封期□

春季(；夏季(；秋季(；冬季(
评价结论

水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标□；不达标□
水环境控制单元或断面水质达标状况：达标(；不达标□

水环境保护目标质量状况：达标(；不达标□

对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况：达标□；不达标□

底泥污染评价□

水资源与开发利用程度及其水文情势评价□

水环境质量回顾评价□

流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□

达标区(
不达标区□

影响预测

预测范围

河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2
预测因子

（）

预测时期

丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□

春季□；夏季□；秋季□；冬季□

设计水文条件□

预测背景

建设期□；生产运行期□；服务期满后□

正常工况□；非正常工况□

污染控制和减缓措施方案□

区（流）域环境质量改善目标要求情景□

预测方法

数值解□：解析解□；其他□

导则推荐模式□：其他□

影响评价

水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价

区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□

水环境影响评价

排放口混合区外满足水环境管理要求□

水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□

满足水环境保护目标水域水环境质量要求(
水环境控制单元或断面水质达标(
满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□

满足区（流）域水环境质量改善目标要求□

水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□

对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□

满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求□

污染物排放量核算

污染物名称

排放量/（t/a）

排放浓度/（mg/L）

替代源排放情况

污染源名称

排污许可证编号

污染物名称

排放量/（t/a）

排放浓度/（mg/L）

（）

（）

（）

（）

（）

生态流量确定

生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s

生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m

防治措施

环保措施

污水处理设施□；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施□；其他□

监测计划

环境质量

污染源

监测方式

手动□；自动□；无监测□

手动□；自动□；无监测□

监测点位

（）

（）

监测因子

（）

（）

污染物排放清单

□

评价结论

可以接受(；不可以接受□

注：“□”为勾选项，可打√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。

3、固废

本项目固废主要为除尘灰、发电设备更换的润滑油、废润滑油桶、废脱硝催化剂、废超滤膜、废反渗透膜、废离子交换树脂膜。其中发电设备更换的润滑油、废润滑油桶、废脱硝催化剂和废离子交换树脂膜为危险废物，其他为一般固废。

除尘灰收集后直接外售综合利用；废超滤膜、废反渗透膜全部在跟更换新膜的时候由厂家回收，不在厂区内堆放；发电设备更换的润滑油暂存在厂内的危废暂存间内，定期委托有资质的单位处理；废润滑油桶由供货厂家回收，循环使用；废脱硝催化剂由供货厂家更换后直接回收，要求更换单位为有资质单位，不在厂区内堆放；废离子交换树脂膜由水处理设备厂家定期回收用于树脂重生，要求更换单位为有资质单位，回收时直接更换新树脂，废树脂不在厂区内堆放。
项目固体废物产生量一览表

序号

废物名称

来源

产生量

废物性质

处理措施

1

除尘灰

粉尘治理

226.5873t/a
一般废物

收集后直接外售进行综合利用

2
废超滤膜
除盐水制备
50kg/2a
由供货厂家更换后直接回收，不在厂区内堆放
3
废反渗透膜
除盐水制备
50kg/3a
4
发电设备更换的润滑油
发电设备润滑

14t/a
危险废物

暂存在厂内的危废暂存间内，定期委托有资质的单位处理
5
废润滑油桶
发电设备润滑

70个/a
由供货厂家回收，循环使用
6
废脱硝催化剂
锅炉尾气脱硝

15m3/3a
由供货厂家更换后直接回收，要求更换单位为有资质单位，不在厂区内堆放
7
废离子交换树脂膜
除盐水制备
20kg/3a
由水处理设备厂家定期回收用于树脂重生，要求更换单位为有资质单位，回收时直接更换新树脂，废树脂不在厂区内堆放

危险废物汇总表

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

产生量

产生工序及装置

形态

主要成分

有害成分

产废周期

危险特性

污染防治措施

发电设备更换的润滑油
HW08

900-217-08

14t/a
发电设备
液态
石油类
石油类
每1年
T，I
暂存在厂内的危废暂存间内，定期委托有资质的单位处理
废润滑油桶
HW49
900-041-49
70个/a
发电设备

固态
石油类
石油类
每1年

T/In
由供货厂家回收，循环使用
废脱硝催化剂
HW50

772-007-50

15m3/3a
脱硝
固态

金属氧化物
重金属
每3年
T
由供货厂家更换后直接回收，要求更换单位为有资质单位，不在厂区内堆放
废离子交换树脂膜
HW13

900-015-13

20kg/3a
除盐水制备

固态
树脂
树脂
每3年
T
由水处理设备厂家定期回收用于树脂重生，要求更换单位为有资质单位，回收时直接更换新树脂，废树脂不在厂区内堆放
公司现有危废暂存间1座，面积为50m2。现有危废暂存间有危废标识标牌，地面硬化，做到“三防”措施，不同危险废物分区存放，符合危险废物贮存污染控制标准相关要求，现有余量约为10m2。本项目仅废润滑油需要在危废间暂存，产生量为14t/a，现有危废暂存间能够满足本项目使用。
综上，本项目固废全部合理处置，对环境影响较小。

4、噪声

（1）噪声源强

本项目噪声污染源主要是锅炉、汽轮机、发电机、各类水泵、冷却塔、除尘器风机等设备过程中产生的噪声，投产后全厂设备噪声源强度一般在78~90dB（A）。本项目设备噪声具体情况见下表：
项目噪声产生情况

编号

装置

源强dB（A）
数量

综合源强dB（A）
1

锅炉
90

1台
88.91

2

汽轮机

90

1台
3

发电机
90

1台
4
各类水泵
85
若干
5
冷却塔
78
1个
6
除尘器风机
90
1个
发电厂噪声防治措施首先采取源头控制原则，其次根据声源特点、传播途径，采取隔声、消声、吸声、阻尼、减振等综合噪声治理措施。拟从以下几个方面控制噪声污染：

（1）发电机、汽轮机、冷却塔以及泵体等设备在招标过程中提出设备噪声要求，进行噪声源头控制。

（2）合理进行厂区总体平面布置，尽可能将主厂房等噪声源集中的构筑物布置于厂区中央，并利用其他辅助建筑物的屏蔽作用，减轻电厂噪声对厂区内外的环境影响。

（3）高噪声设备布置在室内，高噪声设备厂房的建筑结构将起到一定的隔声降噪效果，同时主厂房等高噪声车间采取隔声门、隔声窗。集控室采用隔声窗和隔声门等措施。

（4）其他噪声源应首先考虑设备选型，使其达到规定的要求，必要时对设备基础采取减震处理，对冷风道进行隔声包扎。

（5）提高厂区绿化系数，利用植被吸声减噪作用，进一步降低电厂噪声对周围环境的影响。
采取上述措施后，预计降噪效果可达20~30dB（A），降噪后噪声源强为68.91dB（A）。

（2）评价等级判定

本项目位于安阳市殷都区北蒙工业园区安阳市新普钢铁有限公司厂区内，所在区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，根据《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009），本次声环境评价等级为二级。

（3）预测模式

1）无指向性点声源的几何发散衰减公式：

式中：LP(r)——距离噪声源r处的等效A声级值，dB(A)；

LP(r0)——距离噪声源r0处的等效A声级值，dB(A)；

r ——预测点距噪声源距离，（m）；

r0——源强外1m处。

建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式：

式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB(A)；

T ——预测计算的时间段，s；

ti——i声源在T时段内的运行时间，s。
3）预测点的预测等效声级（Leq）计算公式：

式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

Leqb——预测点的背景值，dB(A)。

（4）预测结果

本次评价对昼、夜间噪声进行预测，预测结果如下表。

运营期噪声预测统计结果
声源

距离（m）

噪声值dB（A）

贡献值

背景值

预测值

标准值

东厂界

960

9.26

55.6

55.6

昼间≤60dB(A)

南厂界

550

14.10

56.3

56.3

西厂界

12

47.32

55.0

55.68

北厂界

750

11.41

55.7

55.7

东厂界

960
9.26
45.7

45.7

夜间≤50dB(A)

南厂界

550
14.10
44.8

44.8

西厂界

12
47.32
44.8

49.25

北厂界

750
11.41
45.6

45.6

由上表可知，本项目厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

（5）噪声影响预测小结

对高噪声设备采取减震、隔声、消音等措施后，本项目厂界昼间、夜间噪声值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)）要求，对周围环境影响较小。

5、土壤评价

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目属于“电力热力燃气及水生产和供应业”中的“其他”，为IV类建设项目。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）4.2.2，IV类建设项目可不开展土壤环境影响评价。
6、地下水评价

依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，拟建项目属于“E电力，33、综合利用发电-单纯利用余热、余压、余气（含煤层气）发电”，为Ⅳ类建设项目，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。因此，本项目无需开展地下水环境影响评价。
7、环境风险评价

7.1 风险调查

风险源调查主要依据是项目的危险物质数量和分布情况、生产工艺特点，收集危险物质安全技术说明书等基础资料。本项目在生产过程中，主要涉及危险废物泄漏对土壤、地下水等周边环境造成的影响以及火灾事故次生污染影响。

7.2 环境风险潜势初判

（1）环境风险潜势划分

根据建设项目设计的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析。建设项目环境风险潜势划分见下表。

建设项目环境风险潜势划分一览表

环境敏感程度（E）

危险物质及工艺系统危险性（P）

极高危害（P1）

高度危害（P2）

中度危害（P3）

轻度危害（P4）

环境高度敏感区（E1）

Ⅳ+
Ⅳ

Ⅲ

Ⅲ

环境中度敏感区（E2）

Ⅳ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅱ

环境低度敏感区（E3）

Ⅲ

Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

注：Ⅳ+为极高环境风险。

（2）P的分级确定

依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，经风险物质识别，企业突发环境事件风险物质如下表所示。

公司突发环境事件风险物质数量、临界量及其比值
危险物质

存储量/t

生产工艺特点

临界量/t

备注

高炉煤气

0.02

燃料

7.5

供气管道中

汽轮机油（润滑油）
7
原料

100

原料区
发电设备更换的润滑油
14
原料

100

危险废物暂存间

废润滑油桶
0
危险废物

100

由供货厂家回收，循环使用
废脱硝催化剂
0
危险废物
100

由供货厂家更换后直接回收，不在厂区内堆放
废离子交换树脂膜
0
危险废物
100

回收时直接更换新树脂，废树脂不在厂区内堆放
依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C，危险物质总量与其临界量比值计算公式如下：
[image: image10.wmf]n

n

2

2

1

1

Q

q

Q

q

Q

q

Q

K

+

+

=


式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。
环境风险物质的最大存在总量参照环评分析的最大储存量；临界量参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B。

依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。由上表可知，本项目投运后Q=0.2127＜1，因此环境风险潜势为Ⅰ。

（3）评价等级

根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，评价工作等级划分见下表。

表 52  评价工作等级划分一览表

环境风险潜势

Ⅳ、Ⅳ+
Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

评价工作等级

一

二

三

简单分析a
a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。

由前述分析可知，本项目风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。
7.3 环境敏感目标调查

根据调查项目地表水及地下水环境不敏感，周边无饮用水源保护区和其他需要特殊保护区域，环境敏感目标主要为周边村庄等敏感点，具体情况如下：

项目周边环境敏感目标情况

保护目标

方位

相对厂界距离/m
相对本项目距离/m
规模（人）

功能

后皇甫村
SW
120
530
2350

村庄

枯河村
SE
420
1230
3210

村庄

杜小屯村
NW
5
450
1520

村庄

下柏树村
N
70
1040
2680

村庄
西大姓村
E
20
760
4150

村庄
东大姓村
NE
340
1220
5210

村庄

丰安村
SW
1830
2180

2120

村庄

北士旺村
SW
2560
2840

3540

村庄

秋口村
S
1350
1800

2670

村庄

前皇甫村
S
420
990

2680

村庄

前营村
SE
1770
2640

1030

村庄

大碾屯村
E
1180
2220

5320

村庄

豆公村
NE
1430
2380

1860

村庄

洪和屯乡
N
1400
2170

8760

村庄

皇甫屯村
SW
1330
1400

2640

村庄

双塔村
SE

570

1600

1680

村庄

上柏树村
NW

1990

2230

3670

村庄

三家庄
SE

2110

3090

1120

村庄

7.4 环境风险识别

该项目存在的主要危险性物质为原料润滑油以及危险废物废润滑油。

建设项目环境风险识别表

危险单元

风险源

主要风险物质

环境风险类型

环境影响途径

可能受到的敏感目标

供气管道

燃料

高炉煤气
泄漏、火灾、爆炸

污染大气
周边村民

原料区
原料
汽轮机油（润滑油）
泄漏、火灾、爆炸
污染大气、地下水、土壤等；
周边村民
危险废物暂存间
危险废物
发电设备更换的润滑油
泄漏、火灾、爆炸
污染大气、地下水、土壤等
周边村民
7.5 环境风险分析

（1）运输过程风险分析

本项目使用燃料高炉煤气由管道输送，若管道因破损出现煤气泄漏，会导致空气中一氧化碳浓度升高，遇明火可能会发生爆炸，将会对环境造成影响；润滑油包装方式为密闭桶装，材质为不锈钢，由运输车辆运至厂内，若因包装桶存在质量缺陷或装卸、搬运时未按有关规定进行而导致包装桶破损，会造成润滑油泄漏事故，进而对周围环境造成影响。

（2）原料储存、危废储存过程风险分析

高炉煤气储存，不存在储存风险。项目原料润滑油在原料区密封储存，危险废物废润滑油在危废暂存间密封储存，若容器破损造成润滑油、废润滑油泄漏，进而对周围地下水、土壤等环境造成影响；若遇明火可能造成火灾、爆炸事故，进而对周围环境空气质量造成影响。

（3）生产过程风险分析

生产过程中高炉煤气进入锅炉内燃烧，没有风险。润滑油作为设备润滑、冷却等工作介质，若操作不当或储罐装置等发生故障导致泄漏，进而对周围地下水、土壤等环境造成影响；或遇明火可能造成火灾、爆炸事故，进而对周围环境空气质量造成影响。
7.6 环境风险防范措施及应急要求

（1）风险防范措施

1）运输过程风险防范措施

①高炉煤气输送管道应安全人员定期检查，发现破损及时修补；

②危险废物由有运输资质的单位运输。车主需填写申报表，主要内容有：危险货物执照号码、货物品种等级和编号、收发货人名称、装卸地点、货物特性等；

③一般应安排危险品车辆在交通量较少时段（如夜间）通行，并派警车跟随监督。在气候不好的天气下，应禁止上路。危险品运输应采取严格的管理措施，加以防范。
2）原料、危废储存过程风险防范措施
①原料区内润滑油储存区地面应采取防渗措施，四周设置围堰；
②规范危废间建设，危废暂存间地面基础及内墙采取防渗措施，地面作好防腐处理；

③危废间派专人管理，定期对危险废物贮存设施进行检查，发现渗漏，应及时采取措施清理，防止危废泄露污染地下水、土壤；

④按照规范要求备足灭火器材及消防灭火沙等用品，配备消防栓。消防器材要做到“三保证”，即一保证数量充足，二保证种类齐全，三保证使用有效；
⑤设立“严禁烟火”等有关警告牌。
3）生产过程风险防范措施

①加强对操作工人的培训教育，严格按照操作规程进行操作；

②定期组织培训，强化职工风险防范意识；

③规范生产车间建设，生产车间地面采取防渗措施，地面作好防腐处理。

④按照规范要求备足灭火器材及消防灭火沙等用品，配备消防栓。消防器材要做到“三保证”，即一保证数量充足，二保证种类齐全，三保证使用有效；
⑤设立“严禁烟火”等有关警告牌。
（2）管理和应急要求

1）规范管理

各类事故及非正常生产情况的发生大多数与操作管理不当有直接关系，因此必须建立健全一整套严格的管理制度。管理制度应在以下几个方面予以关注：

①把每个工作人员在业务上、工作上与消防安全管理上的职责、责任明确起来，层层把关，杜绝事故的发生。

②对各类贮存容器、机电装置、安全设施、消防器材等，进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题落实到人、限期落实整改。

③建立夜间值班巡查制度、火险报告制度、安全奖惩制度等。

④开展各种形式的安全教育和宣传，增强全员安全意识。加强职工培训，增强职工的安全意识和相关知识。

⑤坚持每月安全检查，对查出的事故隐患及时整改。

风险事故应急预案
制定风险事故应急预案的目的是为了在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序的实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。

风险事故应急预案的基本要求包括：科学性、实用性和权威性。风险事故的应急救援工作是一项科学性很强的工作，必须开展科学分析和论证，制定严密、统一、完整的应急预案；应急预案应符合项目的客观情况，具有实用、简单、易掌握等特性，便于实施；对事故处置过程中职责、权限、任务、工作标准、奖励与处罚等做出明确规定，使之成为企业的一项制度，确保其权威性。

为了有效地处理风险事故，应有切实可行的处置措施。项目风险事故应急措施包括设备器材、事故现场指挥、救护、通讯等系统的建立、现场应急措施方案、事故危害监测队伍、现场撤离和善后措施方案等。

●设立报警、通讯系统以及事故处置领导体系；

●制定有效处理事故的应急行动方案，并得到有关部门的认可，能与有关部门有效配合；

●明确职责，并落实到单位和有关人员；

●制定控制和减少事故影响范围、程度以及补救行动的实施计划；

●对事故现场管理以及事故处置全过程的监督，应由富有事故处置经验的人员或有关部门工作人员承担；

●为提高事故处置队伍的协同救援水平和实战能力，检验救援体系的应急综合运作状态，提高其实战水平，应进行应急救援演练。

7.7 分析结论

本项目无重大风险源，突发环境风险事故主要为高炉煤气、润滑油、废润滑油泄漏或遇明火造成火灾事故，对周边环境造成的影响。通过加强管理、完善事故应急预案的基础上，事故发生概率很低，经过妥善的风险防范措施，本项目环境风险在可接受的范围内。

本项目环境风险简单分析汇总见下表。
建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称

安阳市新普钢铁有限公司30MW超高温超高压煤气发电工程
建设地点

（河南）省

（安阳）市

（）市

（）县

（）园区

地理坐标

经度

东经114.17325
纬度

北纬36.094524

主要危险物质及分布

高炉煤气，供气管道中；润滑油：原料区；废润滑油，危废暂存间

环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）

泄漏事故对周围地下水、土壤等环境造成影响；

火灾事故对周围环境空气质量造成影响。
风险防范措施要求

按照规范要求备足灭火器材及消防灭火沙等用品，配备消防；对各类贮存容器、安全设施、消防器材等，进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题落实到人、限期落实整改。
填表说明（列出项目相关信息及评价说明）

本项目风险潜势为Ⅰ。
8、“三线一单”符合性分析

“三线一单”环保管理符合性判定一览表
类型

名称

内容

相符性分析

生态保护红线

《河南省生态保护红线划定方案》

本项目位于安阳市殷都区北蒙工业园区，不属于《河南省生态保护红线划定方案》划定的生态红线区域的以及或二级管控区域范围。

本项目的建设与《河南省生态保护红线划定方案》相符

环境质量底线

项目位于环境空气功能区二类区，执行二级标准。洹河“南士旺-于曹沟”控制断面范围水质目标为Ⅲ类水体。本项目所在区域为2类声环境功能区。

根据河南省生态环境厅发布的《2018年河南省生态环境状况公报》：安阳市市区2018年环境质量得到明显改善。本项目废气均达标排放，对大气环境影响很小。

根据安阳市2018年环境质量统计中“京广铁路桥断面”的统计，可知断面水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。水质现状为达标状态，环境质量良好。本项目无废水外排，不会对地表水产生影响。

根据环境噪声现状监测结果，项目区域目前能够满足《声环境质量标准》2类标准要求，本项目建成后噪声产生量小，本项目建设运营不会改变项目所在区域的声环境功能。

项目建设不会降低当地环境功能

资源利用上线

用水、用电、天然气

本工程水源依托企业现有供水设施，水源为自备井，供电由市政电网供给，锅炉所用燃气为厂内自产的高炉煤气。

本项目不突破资源利用上线

环境准入

负面清单
暂未制定负面清单

/

/
综上所述，本项目建设符合“三线一单”要求。

9、项目选址合理性分析

①本项目位于安阳市殷都区北蒙工业园区安阳市新普钢铁有限公司现有厂区内，不新增用地。依据殷都区土地利用总体规划图（2010-2020）可知，公司占地为工业用地，符合土地利用总体规划。

②根据安阳市殷都区人民政府北蒙街道办事处出具的证明（见附件三）可知，本项目建设符合殷都区北蒙总体规划。

③由殷墟保护区规划范围可知，本项目距南侧殷墟保护区1480m，不在保护区规划范围之内（详见殷墟保护范围图）。

④本项目距西侧南水北调1450m（位于渠右岸），不在其保护区范围之内。

综上，本项目选址合理。

10、清洁生产分析

本项目为高炉煤气发电项目，属于企业清洁生产提升的节能项目。环境管理先进性：本项目符合国家和地方相关产业政策、未使用国家和地方明令淘汰或禁止的落后工艺和装备，各项污染物排放达到国家和地方排放标准，均达标排放，满足环保“三同时”制度、总量控制管理要求。

11、“三本账”分析

本项目三本账表见下表。

技改前后污染物排放量变化“三本账”汇总表

污染物

现有工程排放量（t/a）

本项目排放量（t/a）

“以新带老”

削减量（t/a）

完成后全厂排放量（t/a）

增减量

（t/a）

废气

颗粒物

433.014
6.1867
12.221

426.9797

-6.0343

SO2
1159.119
12.373
30.552

1140.94

-18.179

NOx
1880.944
37.119
91.658

1826.405

-54.539

废水

COD

0

0

0

0

0

NH3-N

0

0

0

0

0

11、总量控制建议指标

本项目建设完成后不新增总量，因此新增总量指标为：

COD：0t/a；NH3-N：0t/a；NOx：0t/a；SO2：0t/a；颗粒物：0t/a。

建议全厂污染物排放总量控制指标设为颗粒物426.9797t/a、SO2 1140.94t/a、NOx 1826.405t/a、COD 0t/a、氨氮0t/a。
12、环保投资估算

   本项目总投资12000万元，其中环保投资为2000万元，环保投资占总投资的16.7%。环保措施及投资情况见下表。

环保投资估算一览表

序号

项目内容

环保措施

数量

投资(万元)

1

废气治理（锅炉燃烧废气、脱硝系统氨逃逸、SDS脱硫产生的粉尘、脱硫剂原料储仓呼吸产生的粉尘、大灰仓呼吸产生的粉尘和大灰仓出料粉尘）

1套：炉内SCR脱硝+SDS脱硫+袋式除尘器+共用1根60m高烟囱
1套

1998

2

噪声治理

采用低噪声设备、采取基础减振、加装消音棉、加强管理

/

2

合    计

160

13、“三同时”验收

 “三同时”验收一览表

序号

项目内容

环保措施

数量

预期处理效果

1

废气治理

（锅炉燃烧废气、脱硝系统氨逃逸、SDS脱硫产生的粉尘、脱硫剂原料储仓呼吸产生的粉尘、大灰仓呼吸产生的粉尘和大灰仓出料粉尘）
炉内SCR脱硝+SDS脱硫+袋式除尘器+共用1根60m高烟囱
1套

①烟囱出口污染物排放满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）和安环攻坚办[2019]205号相关要求；

②脱硝系统氨逃逸满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）和安环攻坚办[2019]205号相关要求；
③无组织颗粒物排放满足《炼铁工业大气污染物排放标准》（GB28663-2012）和安环攻坚办〔2019〕196号相关要求
2

噪声治理

设备噪声

采用低噪声设备、采取基础减振、加装消音棉、加强管理

/

厂界噪声满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求

3

一般固废处置

除尘灰
收集后直接外售进行综合利用
/
《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单标准要求
废超滤膜

由供货厂家更换后直接回收，不在厂区内堆放
/
废反渗透膜

4

危险废物处置

发电设备更换的润滑油

依托厂内现有危废暂存间、并委托有资质单位处置

/

满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单要求

废润滑油桶
由供货厂家回收，循环使用
/

废脱硝催化剂
由供货厂家更换后直接回收，要求更换单位为有资质单位，不在厂区内堆放
/

废离子交换树脂膜
由水处理设备厂家定期回收用于树脂重生，要求更换单位为有资质单位，回收时直接更换新树脂，废树脂不在厂区内堆放
/




建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	  内容

类型
	排放源
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大 气 污 染 物
	锅炉燃烧烟气
	颗粒物、SO2、NOX
	1套：炉内SCR脱硝+SDS脱硫+袋式除尘器+共用1根60m高烟囱
	达标排放

	
	SDS脱硫
	颗粒物
	
	

	
	氨逃逸
	氨
	
	

	
	脱硫剂原料储仓呼吸
	颗粒物
	
	

	
	大灰仓呼吸
	颗粒物
	
	

	
	大灰仓出料
	颗粒物
	
	

	水 污 染 物
	锅炉排污水、制除盐水产生的废水及循环冷却水系统排水
	COD、SS
	/
	不外排

	固 体 废 物
	粉尘治理
	除尘灰
	收集后直接外售进行综合利用
	合理处置

	
	除盐水制备
	废超滤膜
	由供货厂家更换后直接回收，不在厂区内堆放
	

	
	除盐水制备
	废反渗透膜
	
	

	
	发电设备润滑
	发电设备更换的润滑油
	依托厂内现有危废暂存间、并委托有资质单位处置
	

	
	发电设备润滑
	废润滑油桶
	由供货厂家回收，循环使用
	

	
	锅炉尾气脱硝
	废脱硝催化剂
	由供货厂家更换后直接回收，要求更换单位为有资质单位，不在厂区内堆放
	

	
	除盐水制备
	废离子交换树脂膜
	由水处理设备厂家定期回收用于树脂重生，要求更换单位为有资质单位，回收时直接更换新树脂，废树脂不在厂区内堆放
	

	噪 声
	本项目噪声污染源主要是锅炉、汽轮机、发电机、各类水泵、冷却塔、除尘器风机等设备过程中产生的噪声，投产后全厂设备噪声源强度一般在78~90dB（A），通过采用低噪声设备、采取基础减振、加装消音棉、加强管理等措施后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

	其 他
	无



	生态保护措施及预期效果：

项目的建成投入运行，产生一定数量的“三废”及噪声，为使其对环境的影响降到最低，对废水、废气及噪声都有一定治理措施或方案，可做到达标排放。同时项目充分利用已有的空间进行绿化，达到美化环境的效果。




结论与要求

	一、结论

1、项目概况

安阳市新普钢铁有限公司（原为安阳市日新钢铁有限责任公司）位于安阳市殷都区北蒙工业园区，主要从事炼钢用生铁、铸造用生铁、球墨铸造用生铁、方钢坯、建筑及工业用圆钢、盘条、螺纹钢等的生产。本项目是把新普钢铁原有的一座3MW（锅炉24t/h）、两座6MW（锅炉35t/h）高能耗的煤气发电机组停用（其中两座6MW发电机组作为备用，正常生产期间时保持停产状态，在政府启动管控限产期间由于生产负荷降低，高炉煤气无法满足30MW发电项目供给时，又有富余高炉煤气无法消耗，两座备用6MW发电项目根据高炉煤气富余量，视条件启动一个或两个项目，将可回收能源利用最大化），把煤气进行整合高效利用，拟建一台110t/h 超高温超高压锅炉，配一台30MW超高温超高压再热汽轮发电机组进行发电，以提高煤气的综合利用率和公司自备发电装备水平。本项目为改扩建项目，建设地点位于安阳市新普钢铁有限公司现有厂区内，不新增用地。

2、产业政策相符性

（1）按照国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》及国务院《促进产业结构调整暂行规定》（国发[2005]40号）的规定，本项目不属于鼓励类、限制类及淘汰类，为允许类，符合国家产业政策要求。
（2）本项目于2019年12月02日通过了安阳市殷都区发展和改革委员会的备案，项目代码为：2019-410505-31-03-066863。

综上，本项目的建设符合国家产业政策。

3、营运期环境影响

（1）废水：

本项目废水主要为锅炉排污水、制除盐水产生的废水及循环冷却水系统排水，均为清净下水，用于现有工程高炉冲渣。

（2）废气：

本项目废气主要为锅炉燃烧废气、脱硝系统氨逃逸、SDS脱硫产生的粉尘、脱硫剂原料储仓呼吸产生的粉尘、大灰仓呼吸产生的粉尘和大灰仓出料粉尘。燃气锅炉内部安装SCR脱硝装置，烟气尾部配备SDS脱硫装置和袋式除尘器，锅炉燃烧废气经脱硝、脱硫和除尘（其中SDS脱硫产生的粉尘进入袋式除尘器中收集）后由1根60m高，出口直径3m的烟囱排放，脱硝系统氨逃逸也通过这根烟囱排放。脱硫剂原料储仓呼吸产生的粉尘和大灰仓呼吸产生的粉尘由管道直接引入燃气锅炉配套的袋式除尘器中处理；大灰仓出料粉尘产尘处设置集气罩（同时进行二次封闭），收集的废气也由管道引入燃气锅炉配套的袋式除尘器中处理。脱硫剂原料储仓呼吸产生的粉尘、大灰仓呼吸产生的粉尘和大灰仓出料粉尘经袋式除尘器处理后和锅炉燃烧废气、脱硝系统氨逃逸由同一根烟囱排放。项目废气能够达标排放。

（3）噪声：

本项目噪声污染源主要是锅炉、汽轮机、发电机、各类水泵、冷却塔、除尘器风机等设备过程中产生的噪声，投产后全厂设备噪声源强度一般在78~90dB（A）。通过采用低噪声设备、采取基础减振、加装消音棉、加强管理等措施后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，对周边声环境影响较小。

（4）固废：

本项目固废主要为除尘灰、发电设备更换的润滑油、废润滑油桶、废脱硝催化剂、废超滤膜、废反渗透膜、废离子交换树脂膜。其中发电设备更换的润滑油、废润滑油桶、废脱硝催化剂和废离子交换树脂膜为危险废物，其他为一般固废。

除尘灰收集后直接外售综合利用，定期外售综合利用；废超滤膜、废反渗透膜全部在跟更换新膜的时候由厂家回收，不在厂区内堆放；发电设备更换的润滑油暂存在厂内的危废暂存间内，定期委托有资质的单位处理；废润滑油桶由供货厂家回收，循环使用；废脱硝催化剂由供货厂家更换后直接回收，要求更换单位为有资质单位，不在厂区内堆放；废离子交换树脂膜由水处理设备厂家定期回收用于树脂重生，要求更换单位为有资质单位，回收时直接更换新树脂，废树脂不在厂区内堆放。
本项目固废全部合理处置，对环境影响较小。
4、选址合理性

本项目位于安阳市殷都区北蒙工业园区安阳市新普钢铁有限公司现有厂区内，符合土地利用总体规划。项目不在殷墟保护区和南水北调保护区规划范围之内。

综上，本项目选址合理。

5、环保投资

本项目环保投资为2000万元，占总投资的16.7%，各项污染防治措施成熟、有效、可行。

   6、污染物总量控制指标：

本项目建设完成后不新增总量，因此新增总量指标为：

COD：0t/a；NH3-N：0t/a；NOx：0t/a；SO2：0t/a；颗粒物：0t/a。
二、建议

1、严格执行环保“三同时”政策要求，保证工程设计及环评提出的各项环保措施落实到位。

2、强化环境管理职责、加强环保设施的日常维护和管理，确保设备正常运行，做到污染物稳定达标排放。

3、生产固废及办公垃圾要集中堆放并及时清运，搞好厂区环境卫生。

4、严格执行环保“三同时”制度，在项目建成后待验收合格方可正式投产。

综上，安阳市新普钢铁有限公司30MW超高温超高压煤气发电工程符合国家和地方有关产业政策，厂址选择合理；在认真落实评价所提的各项防治措施和建议情况下，该项目投产后对周围环境影响较小。从环境保护角度论证，该项目的建设可行。

河南安环环保科技有限公司

2020年10月    



	预审意见：

                                                     公   章

经办人：                                        年    月    日

	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

                                                     公  章

经办人：                                       年    月    日

	审批意见：

 公  章

经办人：                                 年     月     日








下柏树村





南水北调





1040m





1450m





杜小屯村











东大姓村





600m





东大姓村





杜小屯村





西大姓村





1220m











760m





450m





厂区





530m





项目建设区域





后皇甫村





1230m





枯河村





� EMBED Visio.Drawing.11 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���









_1234567891.vsd
施工废水、生活污水、生活垃圾


材料运输


装饰工程


噪声、扬尘


工程验收


噪声、扬尘、固废


设备安装


噪声、扬尘


噪声、废气、固废










施工期


基础工程


主体工程


噪声、扬尘、固废



_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

高炉煤气
锅炉（炉内SCR脱硝）
汽轮机
发电机
现有电网
SDS脱硫
除尘
排气筒
废气、固废
除盐水制备
原水
废水、固废
废气、固废
固废
废气
废水、固废
除氧器
废气



除盐水制备
锅炉
循环冷却水（循环量6450）
损耗量60
损耗量4.4
74
蒸汽发电
循环量105.6
110
5.9
8
锅炉排污水1.5
排污水14
厂内水源
现有工程
高炉冲渣
82
17.6
浓盐水2.1



