- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：         中州康复医院建设项目

建设单位（盖章）： 安阳中州康复医院有限责任公司

编制日期：              2024年7月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 中州康复医院建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2303-410505-04-01-695987 |  |  |
| 建设单位联系人 | 石晓峰 | 联系方式 | 18530588577 |
| 建设地点 | 安阳市殷都区中州路与安钢大道交叉口东南角1号 |  |  |
| 地理坐标 | （东经 114 度 19 分 14.450 秒，北纬 36 度 6 分 41.882 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | Q8415 专科医院 | 建设项目 行业类别 | “四十九、卫生 84”第108项“医院 841”中的“其他（住院床位20张以下的除外）” |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 安阳市殷都区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2303-410505-04-01-695987 |
| 总投资（万元） | 200 | 环保投资（万元） | 22.0 |
| 环保投资占比（%） | 11.0 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | £否 R是： 医院租赁场地及建筑进行改造，改造完成于2017年，根据《关于安阳中州康复医院有限责任公司不予立案会议记录》（2024年5月14日，安阳市生态环境局殷都分局），同意对安阳中州康复有限责任公司“未批先建”一案依法不予立案处罚。 | 用地（用海） 面积（m2） | 4761 |
| 专项评价设置情况 | 根据建设项目排污情况及所涉环境敏感程度，结合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》表1 专项评价设置原则表，本项目不需要设置专项评价。 |  |  |
| 规划情况 | 本项目不在专业园区内 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | / |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | / |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策 经对比《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目属于鼓励类“三十七、卫生健康”中第1项“传染病、儿童、精神卫生专科医院和康复医院（中心）、护理院（中心）、安宁疗护中心、全科医疗设施建设与服务”；项目工艺及设备未列入《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录（全四批）》，项目所用设备均不在淘汰类之列，项目符合当前国家产业政策。安阳市殷都区发展和改革委员会同意项目备案，项目代码为2303-410505-04-01-695987（详见附件1）。 2、“三线一单”对比分析 对照《安阳市生态环境局关于发布<安阳市“三线一单”生态环境分区管控准入清单（2023年版）>的函》（安环函[2023]60号），项目与其相符性分析如下： - 安阳市生态环境分区管控准入总体要求符合性判定一览表 安阳市生态环境总体准入要求. 维度; 相关管控要求; 本项目内容; 相符性. 空间布局约束; 1、全市严禁新增钢铁、电解铝、氧化铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料、铅锌冶炼（含再生铅）行业单纯新增产能。禁止新建、扩建以煤炭为燃料的陶瓷项目。原则上禁止新建燃煤自备锅炉、自备燃煤机组和燃料类煤气发生炉。禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。; 本项目为康复医院建设项目，不属于钢铁、电解铝、氧化铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、烧结砖瓦、铁合金等行业；不增加耐火材料、铅锌冶炼（含再生铅）行业产能；不属于陶瓷项目；不建设燃煤自备锅炉、自备燃煤机组和燃料类煤气发生炉；不生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等; 相符. 2、推动涉重金属产业集中优化发展，禁止低端落后产能向我市转移。禁止新建用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺。新建、扩建的重有色金属冶炼、电镀、制革企业应选择布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。; 项目不涉重金属，不属于低端落后产能；不属于用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺；不属于重有色金属冶炼、电镀、制革企业; 相符. 3、禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，且不得新建排污口。禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目，且不得新建排污口。禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，改建建设项目不得增加排污量。; 项目不在饮用水水源一级保护区、二级保护区及准保护区内; 相符. 4、禁止新增化工园区，禁止审批园区外新建化工企业，对园区内环境基础设施不完善或长期不能稳定运行的企业一律不批新改扩建化工项目。; 本项目为康复医院建设项目，不属于化工项目，不在化工园区; 相符. 5、禁止承接不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止承接包含《安阳市承接化工产业转移“禁限控”目录》中所列工艺装备或产品的项目。禁止承接煤化工产能。禁止承接一次性固定资产投资额低于3亿元（不含土地费用）的危险化学品生产建设项目（列入国家战略性新兴产业重点产品和服务指导目录的项目除外）。禁止在化工园区外承接化工项目。; 本项目为康复医院建设项目，不属于不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目；不属于《安阳市承接化工产业转移“禁限控”目录》中所列工艺装备或产品的项目；不属于危险化学品生产建设项目；不属于化工项目; 相符. 6、新建、扩建、搬迁的化学原料药和生物生化制品建设项目应位于产业园区，并符合园区产业定位、园区规划、规划环评及审查意见要求。; 项目不属于化学原料药和生物生化制品建设项目; 相符. 7、林州万宝山省级自然保护区禁止下列行为：……；; 项目所在位置不属于林州万宝山省级自然保护区内; /. 8、林虑山风景名胜区内禁止以下行为：……；; 项目所在位置不属于林虑山风景名胜区内; /. 9、淇河国家鲫鱼种质资源保护区禁止下列行为：……；; 项目所在位置不属于淇河国家鲫鱼种质资源保护区内; /. 10、淇淅河湿地公园核心区内禁止下列行为：……；; 项目所在位置不属于淇淅河湿地公园核心区内; /. 11、汤河国家湿地公园规划区内禁止下列行为：……；; 项目所在位置不属于汤河国家湿地公园规划区内; /. 12、漳河峡谷国家湿地公园核心区、一级保护区内禁止下列行为：……；; 项目所在位置不属于漳河峡谷国家湿地公园核心区、一级保护区内; /. 13、禁燃区内，禁止销售和燃用国家规定的高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在市、县（市）人民政府规定的期限内改用天然气、液化石油气、电等清洁能源。; 项目不使用高污染燃料; 相符. 14、在高污染燃料禁燃区内，禁止新建燃烧煤炭、重油、渣油以及直接燃用生物质的锅炉，其他地区禁止新建每小时三十五蒸吨以下的燃烧煤炭、重油、渣油以及直接燃用生物质的锅炉。现有燃煤锅炉改为燃气锅炉的，应当同步实现低氮改造，氮氧化物排放应当达到本市控制要求。; 项目康复医院建设项目，不涉及锅炉; 相符. 15、禁止露天焚烧秸秆、落叶、树枝、枯草等产生烟尘污染的物质，以及非法焚烧电子废弃物、油毡、橡胶、塑料、皮革、沥青、垃圾及其他产生有毒有害烟尘、恶臭或者强烈异味气体的物质。禁止在城市建成区的道路及其两侧、广场、住宅小区等公共场所焚烧祭祀用品。任何单位和个人不得在人民政府禁止的区域内露天烧烤食品或者为露天烧烤食品提供场地。; 项目所产生的固废均委外处理，不涉及焚烧、烧烤等; 相符. 16、禁止在下列场所新建、改建、扩建排放油烟的餐饮服务项目： （一）居民住宅楼等非商用建筑； （二）未设立配套规划专用烟道的商住综合楼； （三）商住综合楼内与居住层相邻的楼层。; 项目不涉及餐饮服务; 相符. 17、列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，应依法采取风险管控措施，实施土壤修复或风险管控。未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的建设用地地块，禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目。; 项目所在地块不属于建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块; 相符. 污染物排放管控; 1、新、改、扩建项目主要污染物排放要求满足当地总量减排要求。; 本项目污染物排放满足殷都区总量减排要求; 相符. 2、到2025年，PM2.5浓度总体下降27%以上，低于45微克/立方米；优良天数65%以上；重污染天数2.2%以下。完成国家、省定的“十四五”地表水环境质量和饮用水水质目标，南水北调中线一期工程总干渠安阳辖区取水水质稳定达到Ⅱ类。全市土壤环境质量总体保持稳定,土壤环境风险得到管控，土壤污染防治体系基本完善。土壤安全利用进一步巩固提升，受污染耕地安全利用率实现95%以上，重点建设用地安全利用有效保障。; 项目采用清洁能源，废气污染物经相应治理措施治理后排放量很少，不涉及废水排放，采取防止污染土壤及地下水措施; 相符. 3、对于国家排放标准中已规定大气污染物特别排放限值的行业及锅炉，应执行大气污染物特别排放限值。河南省出台更严格排放标准的，应按照河南省有关规定执行。; 项目不涉及大气污染物特别排放限值。; 相符. 4、鼓励现有钢铁、焦化、水泥、铁合金、铸造等重点行业及“两高”行业污染治理水平达到A级企业或引领性企业水平，其他行业污染治理水平达到B级企业水平；重点行业新建、扩建项目达到A级绩效水平，改建项目达到B级以上绩效水平。; 项目不属于重点行业，不涉及绩效分级; 相符. 5、医药、化工、橡胶、包装印刷、家具、金属表面涂装、合成革、制鞋等涉VOCs行业应采取密闭式作业，根据不同行业 VOCs 排放浓度、成分，选择燃烧、吸附、生物法、冷凝等针对性强、治理效果明显的处理技术或多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率；VOCs物料储存、转移和输送、工艺过程 、设备与管线组件VOCs泄漏控制、敞开液面VOCs无组织排放控制，以及VOCs无组织排放废气收集处理系统和企业厂区内及周边污染监控应满足《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019）》相关要求。; 项目不涉及VOCs排放; 相符. 6、向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。; 项目废水的排放进行预处理; 相符. 7、大宗物料（150万吨以上）中长距离运输优先采用铁路、管道运输，短途接驳优先使用新能源车辆。重点区域鼓励高炉—转炉长流程钢铁企业转型为电炉短流程企业。; 本项目不涉及大宗物料; 相符. 环境风险防控; 1、各级生态环境部门和其他负有生态环境监督管理职责的部门要加强对存在风险场所的日常环境监测，并对可能导致突发环境事件的风险信息加强收集、分析和研判。工业和信息化、公安、自然资源和规划、住房和城乡建设、交通运输、水利、农业农村、商务、卫生健康、应急、气象、地震等有关部门要按照职责分工，及时将可能导致突发环境事件的信息通报同级或事发地生态环境部门。企事业单位和其他生产经营者应当落实环境安全主体责任，定期排查环境安全隐患，开展环境风险评估和环境应急演练，健全风险防控措施。当出现可能导致突发环境事件的情况时，应当立即报告当地生态环境部门。; 医院落实环境安全主体责任，定期排查环境安全隐患，开展环境风险评估和环境应急演练，健全风险防控措施；当出现可能导致突发环境事件的情况时，立即报告安阳市生态环境局殷都分局。; 相符. 资源开发效率要求; 1、十四五期间，全市年用水总量控制完成国家、省、市下达目标要求。火电、钢铁、造纸、化工、食品、发酵等高耗水行业、推进企业串联用水、分质用水、一水多用和梯级循环利用，提升工业污水资源化利用效率。; 本项目不属于高耗水行业; 相符. 2、实行严格的耕地保护制度和节约用地制度，提高土地资源利用效率，实现从扩张型发展向内涵式发展的转变。; 本项目土地资源利用效率高，保证土壤环境安全; 相符. 3、新建、改建、扩建耗煤项目实施煤炭消费减量替代。; 本项目不涉及煤炭消耗; 相符. 4、“十四五”全市万元地区生产总值能耗强度降低18%。; 本项目用电作为能源; 相符. 项目位于安阳市殷都区中州路与安钢大道交叉口东南角1号，对照“河南省三线一单综合信息应用平台”，项目所在区域位于殷都区城镇重点单元，环境管控单元编码为ZH41050520002，通过研判分析，项目相符性如下： - 项目涉及河南省环境管控单元一览表 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 管控分类; 管控要求; 本项目情况; 是否相符. ZH41050520002; 殷都区城镇重点单元; 重点; 空间布局约束; 1、禁止新建、扩建高污染、高风险建设项目（符合园区产业定位的项目除外）。; 本项目不属于高污染、高风险建设项目; 相符. 2、鼓励该区域内现有工业企业退城入园。; 医院不属于工业企业; 相符. 3、制定“散乱污”企业及集群整治标准，列入关停取缔类的，基本做到“两断三清”；列入整合搬迁类的，要按照产业发展规模化、现代化的原则，搬迁至符合主导产业的开发区和专业园区并实施升级改造，对于没有符合的开发区和园区的，根据国家相关规定执行；列入升级改造类的，树立行业标杆，实施清洁生产技术改造，全面提升污染治理水平。; 医院不属于“散乱污”、整合搬迁、升级改造项目; 相符. 4、新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。; 项目不属于“两高”项目; 相符. 5、对列入疑似污染地块名单的地块，所在地县级生态环境主管部门应当书面通知土地使用权人。土地使用权人应当自接到书面通知之日起6个月内完成土壤环境初步调查，编制调查报告，及时上传污染地块信息系统，并将调查报告主要内容通过其网站等便于公众知晓的方式向社会公开。; 项目所用地块不属于疑似污染地块名单的地块; 相符. 污染物排放管控; 1、新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。; 项目不属于“两高”项目; 相符. 2、已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。; 项目不属于“两高”行业; 相符. 3、禁止含重金属废水进入城市生活污水处理厂。; 项目不排放含重金属废水; 相符. 4、持续开展“散乱污”企业动态管理，实现平原地区散煤取暖基本清零，开展城市清洁行动，全面提升“三散”污染治理水平。; 项目不属于“散乱污”企业，不使用散煤; 相符. 环境风险防控; /; /; /. 资源开发效率要求; /; /; /. 综上，本项目符合河南省环境管控单元各项要求。 3、选址合理性分析 根据企业提供的土地证，安阳市第五人民医院拥有坐落于中州路北段的土地使用权，使用权类型为医卫，使用权面积为14311.80平方米；根据企业提供的《关于市文物局文物仓库搬迁有关问题的会议纪要》，“市文物局负责五院旧址的管理、整修，对五院旧址要统筹规划，搞好设计，费用暂时由市文物局筹措”；根据甲方安阳市文物考古研究所（出租方）与乙方安阳中州康复医院（承租方）签订的《房屋租赁合同》，租赁房屋范围：甲方北侧院落，北至安钢大道，东至省建七公司界墙，南至与甲方办公区域界墙，西至中州路（土地证、会议纪要、租赁合同等详见附件3）。 根据安阳市卫生局出具的《设置医疗机构批准书》，同意设置安阳中州康复医院，选址为中州路与安钢大道交叉口东南角（批准书详见附件4）；对照《殷都区土地利用总体规划图》，项目符合土地利用总体规划图（详见附图7）。 项目废气中各污染物均能达标排放，对周围大气环境影响较小；项目废水经污水处理站处理达标后排入市政管网，最后由城市污水处理厂进一步处理后排入附近河流，对地表水体影响较小；项目噪声隔声减振、距离衰减后东、南边界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中1类标准限值要求，西、北边界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中4类标准限值要求，对周围声环境影响较小；项目各固废均能得到妥善处置，不会对周围地下水和土壤产生不利影响。 4、与饮用水源相符性分析 医院位于安阳市殷都区中州路与安钢大道交叉口东南角1号，位于城市建成区，不涉及乡镇级集中式饮用水水源保护区，与其他饮用水水源保护区位置关系如下： 4.1、城市集中式饮用水水源保护区 根据河南省人民政府办公厅印发的《河南省城市集中式饮用水源保护区划》、《河南省人民政府关于取消部分集中式饮用水水源地的批复》（豫政文[2018]114号）及《河南省人民政府关于划定取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文〔2024〕105号），安阳市饮用水水源保护区划分如下： ①岳城水库地表水饮用水源保护区 一级保护区：从取水口到五水厂进水口的暗管两侧5米内的区域。 ②五水厂韩王度村地下井群饮用水水源保护区(共4眼井) 一级保护区：水井外围200米的区域；二级保护区：一级保护区以外，水井外围2000米以内的区域；准保护区：小南海水库、彰武水库以及洹河于嘈沟口以上的水域。 本项目位于安阳市殷都区中州路与安钢大道交叉口东南角1号，距离最近的保护区为五水厂韩王度村地下井群饮用水水源保护区，距离其二级保护区范围615m，不在其保护区范围内。 4.2南水北调工程 经查阅《关于印发南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区划的通知》（豫调办[2018]56号），南水北调中线一期工程安阳市段保护区范围图（曲沟镇）（10/14）（桩号：HZ216+051~HZ216+909.2、HZ216+909.2~HZ223+544.8）一级保护区宽度为50m（一级保护区范围自总干渠管理范围边线，防护栏网）、二级保护区宽度为150m（二级保护区范围自一级保护区范围边线外延150m）。医院距离南水北调总干渠边线最近距离为6991米，不在南水北调饮用水水源保护区内。 综上所述，本项目不在饮用水水源保护区内。 5、殷墟保护相符性 对照殷墟保护区划图，项目位于殷墟一般保护区内；对照殷墟保护相关规划，项目相符性分析如下： 5.1 与《殷墟保护总体规划[修编]》（2012-2025）相符性 项目与《殷墟保护总体规划[修编]》（2012-2025）相符性分析如下： - 与殷墟保护总体规划一般保护区管理规定相符性 一般保护区管理规定; 项目情况; 是否相符. （1）在本次修编期内设定为限建区。; 本项目维持现有建筑现状不变，不涉及建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业; 相符. （2）应随考古工作的进度，适时适地调整，以纳入新发现重要遗址。; 本项目不涉及; 相符. （3）进行的所有建设活动，都应先经考古确认，方可进行施工。; 本项目维持现有建筑现状不变，不涉及建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业; 相符. （4）以绿化休闲、文化旅游和居住功能为主，除安钢在建项目外，不得建设其它工业项目。; 本项目为医院项目，不属于工业项目; 相符. （5）规划期内，一般保护区内不再新增企业建设项目，经过一个时期的过渡，逐步整体迁出区内现有企业。; 本项目为医院项目，不属于工业企业项目; 相符. （6）安钢厂区北侧、范家庄一带安钢新征土地，属于一般保护区内的土地以仓储用地为主，不宜新建永久性建筑。; 本项目不涉及; 相符. （7）豫北纱厂区，对现存棚户区进行改造，只用于现有棚户区住户居住条件的改善，纱厂棚户区改造建筑总高度控制在18米以内，建筑外观与色调须与遗址区环境风貌协调。纱厂内现有居民随房屋使用期限到期逐步迁出遗址区；纱厂东南隅，以广益纱厂办公楼旧址为主，结合纱厂现存厂房、仓库等建筑，形成纱厂工业遗产文化产业园区。; 本项目不涉及; 相符. （8）安钢大道以南、文源街以北一般保护区，除花园庄搬迁安置项目外，原则维持现有建筑现状不变。依据只减不增的原则，不再规划、建设新的建筑，原有建筑待建筑使用期限到期后，在保护范围外择址重建。同乐北区可作为花园庄的安置用地，需经考古发掘确认无重要遗迹后方可进行建设。; 本项目维持现有建筑现状不变，不涉及建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业; 相符. （9）区内的村庄根据地籍图划定现有村庄四至坐标，原则上不再向外扩张，新增宅基地用地在邺城大道以北集中解决。; 本项目不涉及; 相符. 由上表可知，项目满足《殷墟保护总体规划[修编]》（2012-2025）一般保护区管理规定。 5.2 与《河南省安阳殷墟保护条例》相符性 项目与《河南省安阳殷墟保护条例》相符性分析如下： - 与《河南省安阳殷墟保护条例》相符性 《河南省安阳殷墟保护条例》; 项目情况; 是否相符. 第十五条 在安阳殷墟保护范围和建设控制地带内，禁止下列行为： （一）刻划、涂污、损坏文物； （二）损坏文物保护设施； （三）擅自移动、拆除保护标志和界桩； （四）擅自打井、深翻土地、平整土丘、种植危害安阳殷墟安全的植物； （五）毁林、擅自开挖沟渠池塘、采砂、取土； （六）建设污染安阳殷墟及其环境的设施或者违规排放污染物； （七）其他影响安阳殷墟安全及其环境的行为。; 项目维持现有建筑现状不变，不涉及建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业；污水经污水处理站处理后排污市政污水管网；污水处理站废气经收集后由活性炭吸附后通过排气筒达标排放；不存在前述禁止行为; 相符. 第十六条 危害安阳殷墟安全或者破坏其历史风貌的建筑物、构筑物，由省人民政府负责调查处理。; 项目维持现有建筑现状不变，不危害安阳殷墟安全或者破坏其历史风貌; 相符. 第十七条 在安阳殷墟保护范围内不得进行与文物保护、展示无关的建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业。因特殊情况确需开展上述作业的，应当依照《中华人民共和国文物保护法》相关规定履行报批手续，确保安阳殷墟的安全。 在安阳殷墟建设控制地带内进行建设工程，应当符合安阳殷墟保护规划要求，不得破坏安阳殷墟历史风貌，工程设计方案应当经相应的文物主管部门同意后，报规划主管部门批准。 水电气暖等设施损坏需要紧急抢修的，可以立即抢修，同时依照《中华人民共和国文物保护法》相关规定履行报批手续。; 项目维持现有建筑现状不变，不涉及建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业; 相符. 第十八条 在安阳殷墟保护范围和建设控制地带内尚未进行考古调查、勘探的区域进行工程建设的，建设单位应当按照文物保护有关法律、法规规定，报请文物主管部门组织考古发掘单位在工程项目范围内及其取土区进行考古调查、勘探。 经考古调查、勘探，文物主管部门依法确认无文物埋藏的，方可施工；需要进行考古发掘的，依法开展考古发掘。考古调查、勘探及发掘费用由建设单位列入建设工程预算。; 项目维持现有建筑现状不变，不涉及建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业; 相符. 由上表可知，项目满足《河南省安阳殷墟保护条例》要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、建设内容 医院租赁场地及建筑进行改造，将原有建筑改造为门诊楼、住院楼等，设置100张床位，配备娱乐、康复活动、智能养老设施；为患者提供舒适的环境、安全的生活空间、健康的康复场所。项目已经于2017年改造完成，本次环评为补办手续。根据《关于安阳中州康复医院有限责任公司不予立案会议记录》（2024年5月14日，安阳市生态环境局殷都分局），同意对安阳中州康复有限责任公司“未批先建”一案依法不予立案处罚。 2、工程内容 项目主要建设内容见下表。 - 工程建设内容组成一览表 序号; 类别; 内 容. 1; 主体工程; 门诊综合楼; 2F，位于医院北部，一层设置为门诊大厅，二层设置为康复中心. 诊疗楼; 2F，位于医院西部，一层设置为诊断室，二层设置为治疗室. 住院楼; 3F，位于医院南部，一层设置为儿科、康复科，二层设置为内科、康复医学科，三层设置为养老护理科. 2; 公用工程; 办公室; 1F，位于医院东部. 给水; 由市政管网供水. 排水; 项目废水经医院污水处理站处理后排入中州路市政污水管网，由安阳宗村桑德水务有限公司进行深度治理. 供电; 市政供电. 3; 环保工程; 废水; 项目废水经医院污水处理站处理后排入中州路市政污水管网，由安阳宗村桑德水务有限公司进行深度治理. 废气; 污水处理站废气; 集中收集由活性炭吸附后经排气筒排放. 噪声; 设备噪声; 基础减振、加强管理、房屋隔声等降噪措施. 社会生活噪声; 设置禁止大声喧哗标志、加强管理. 固废; 生活垃圾、废药渣; 集中收集后交由环卫部门处置. 包装废物; 集中收集后外售. 医疗固废; 设置1间医疗废物暂存间，位于住院楼南侧，面积为6m2，医疗固废暂存后交由有资质单位处置. 污泥; 经脱水、消毒后，交由有资质单位进行处理. 废活性炭; 交由危废处置单位进行处置. 3、建设规模 病床总数为100张，最大日门诊量40人次，医护人员65人。本项目不设置传染科，不设置洗衣间，衣服清洗打包交由专门洗涤公司进行清洗、消毒。 4、医疗设备清单 医院医疗设备清单见下表。 - 医院医疗设备清单一览表 设备名称; 型号; 数量（台）; 备注. 彩色多普勒超声系统; DC-28; 1. X射线计算机体层摄影设备; uCT 520; 1. 医用诊断X射线机; PLD5100; 1. 全自动生化分析仪; CS-600B; 1. 全自动五分类血细胞分析仪; BF-6900; 1. 电解质分析仪; HK-2003系列; 1. 便携式生物刺激反馈仪; RSD; 1. 便携式手关节康复训练系统; RSD; 1. 神经肌肉刺激仪; KT-1; 4. 脑电仿生电刺激仪; HW-7001B; 1. 非手术脊柱减压治疗系统; FYZ-9800; 1. 电脑中频电疗机; MTZ-H; 2. 经颅磁脑病生理治疗仪; HXY-B1; 1. 神经肌肉电刺激仪; KT-90A型; 1. 智能康复训练系统; KLW-SKF2; 2. 卧式两用车; K8602R; 1. 复式墙拉力器; KD-LLQ-02; 1. 经查阅《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》及《产业结构调整指导目录》（2024年本）等相关文件，本项目所用设备均不属于淘汰类。（项目涉及X射线机，建设单位须另行单独作环评，本次环评不作评价。） 5、主要原辅料 医院所需要原辅材料情况如下。 - 医院主要原辅料一览表 序号; 类别; 原料名称; 年用量; 备注. 1; 原辅材料; 血常规检测相关试剂; 15盒. 2; 血液分析检测相关试剂; 10盒. 3; 生化、离子检测相关试剂; 10盒. 4; 凝血功能检测相关试剂; 15盒. 5; 粪便检测相关试剂; 8盒. 6; 尿液检测相关试剂; 15盒. 7; 乙醇; 60瓶. 8; 次氯酸钠; 100瓶. 9; 医疗耗材; 纱布块; 300块. 10; 一次性灭菌纱块; 200块. 11; 一次性注射器; 2000支. 12; 一次性导尿管; 20根. 13; 输液器; 300条. 14; 一次性吸痰管; 130支. 15; 一次性引流袋; 35个. 16; 一次性检查手套; 100副. 17; 一次性使用橡胶检查手套; 360副. 18; 医用外科口罩; 11200个. 19; 动脉采血器; 10盒. 20; 一次性PE薄膜手套; 260副. 21; 输液器; 300条. 22; 一次性雾化器; 52个. 23; 一次性集尿袋; 30袋. 24; 污水处理站消毒剂; 过硫酸氢钾; 200kg. 25; 资源、能源; 用水量; 11320.75吨. 26; 耗电量; 30万度. 6、劳动定员及工作制度 本项目医护人员劳动定员65人，实行三班制，年工作365天。 7、医院平面布置 项目东部1F房屋改造为办公室，南部3F房屋改造为住院楼，西部2F房屋改造为诊疗楼，北部2F房屋改造为门诊综合楼，西部门诊楼与南部住院楼和北部门诊综合楼均有连廊连接，方便病人转移；出入口设置在西北角，对外连接中州路和安钢大道，对内方便病人进入各楼房诊治；项目各诊室、检查室和候诊室、住院区等布局紧凑、合理。 医院设置地埋式污水处理站，位于医院东北角，上方硬化，污水经处理后排入中州路市政污水管网。 从平面布局来看，医院功能分区明确，功能联系紧密，病人就医流程方便清晰，项目平面布置图详见附图3。 因此，项目主体工程与配套污染防治设施有效分开，医院运营对外环境和外环境对项目影响均较小，项目平面布局合理。 医院东侧为省建七公司家属院；南侧为安阳市文物考古研究所；西侧为中州路，路西为花园庄新社区；北侧为安钢大道，路北为公园。项目附近敏感点为东侧省建七公司家属院，东南侧74m的芳林花园、53m的安阳第五人民医院家属院，南侧安阳市文物考古研究所和西侧69m的花园庄新社区，项目附近地表水体为东北侧471m处的洹河。项目周边环境图详见附图2。 医院平面布置如下： - 医院平面布置图 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程 1.1 施工期 医院租赁场地及建筑进行改造，已经改造完成，不存在施工期环境影响，本次环评对施工期环境影响不作分析。 1.2 营运期 项目营运期产污环节如下： - 项目工艺流程及产污环节图 工艺流程简述如下： 项目的建设主要是为病人提供询医治病服务，无生产过程存在。营运期产生的污染物包括各科室医务活动过程中产生的污染物和污水处理站所产生的废气，主要有：污水处理产生废气及污泥、生活污水、医疗废水、设备噪声、生活垃圾、一般固废、医疗垃圾和危险废物等。 2、产污环节分析 2.1 施工期 医院租赁场地及建筑进行改造，已经于2017年改造完成，不存在施工期环境影响，本次环评对施工期环境影响不作分析。 2.2营运期 2.2.1大气污染物 本项目废气主要为污水处理站产生的废气。 2.2.2废水污染物 本项目废水主要为病人和医护人员产生的生活污水以及病人诊治、住院期间产生的医疗废水。 2.2.3噪声污染源 本项目的噪声源主要是电梯、污水处理站水泵、除臭设施风机等设备噪声以及病人、陪护人员、医护人员产生的社会生活噪声，产生的噪声范围在70~85dB（A）。 2.2.4固体废物污染源 本项目产生的固废包括一般固废和危险废物，其中一般固废包括生活垃圾、包装废物和废药渣；危险废物包括医疗废物、污水处理时的污泥、废气净化设施产生的废活性炭。 （1）一般固废 ①生活垃圾 门诊生活垃圾按产生0.1kg/d·人计，按日均门诊人数40人次计，产生生活垃圾4kg/d（1.46t/a）；医护人员65人、陪护人员100人（按每床一人陪护），生活垃圾产生量按每人每天0.5kg计算，则产生的生活垃圾量为82.5kg/d（30.113t/a）；住院病人生活垃圾按每人每天0.8kg计算，人数为100人，则生活垃圾产生量为80kg/d（29.2t/a）；因此，本项目的生活垃圾产生量约为60.773t/a。生活垃圾委托当地环卫部门统一处理。 ②废药渣 本项目中药煎熬加工过程中会产生一定量的废药渣，根据门诊和住院的病人数量，熬制后废药渣产生量估算为3kg/d，1.095t/a。参照《一般工业固体废物分类表》（2021年版），中药残渣属于一般固废，代码8-6。废药渣可与生活垃圾一起定期由环卫部门统一处理，送垃圾填埋站填埋处理。 ③包装废物 本项目原辅材料使用过程中会产生包装废物，根据调查，包装废物的产生量为0.8t/a，主要为塑料、纸制品等，集中收集后外售。 （2）危险废物 ①医疗废物 医院检测科和病理科检测试剂为成品的检测试剂盒，使用后的检测试剂盒作为医疗废物进行处置，应分类单独收集后，作为医疗废物交由具有相应资质的单位进行回收处理处置。 本项目医疗废物总产生量为0.64t/a。 ②废药品 医院药房会产生部分过期药品，对照《国家危险废物名录》（2021年版），废药品属于HW03废药物、药品，废物代码900-002-03，属于“销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的化学药品和生物制品（不包括列入《国家基本药物目录》中的维生素、矿物质类药，调节水、电解质及酸碱平衡药），以及《医疗用毒性药品管理办法》中所列的毒性中药”，交由有资质单位处理。 ③污水处理时的污泥（HW01） 污水处理时会产生污泥，对照《国家危险废物名录》（2021年版），污泥属于HW01医疗废物中废物代码841-001-01“感染性废物”。本项目所产生的污泥交由有资质单位进行处理。 本项目污泥主要来自于两部分：化粪池污泥和污水处理站污泥。 1）化粪池污泥 根据《医院污水处理技术指南》（环发[2003]197号），每人每日的粪便量约为150g。本项目完成后病床数为100床，陪护按100人，医护人员65人，则本项目的化粪池污泥为39.75kg/d，14.509t/a。 2）污水处理站污泥 根据《医院污水处理技术指南》（环发[2003]197号），结合本项目污水处理工艺，总固体取70g/人·d，本项目完成后病床数为100床，陪护按100人，门诊量为40人次/d，医护人员65人，则本项目污水处理站污泥为21.35kg/d，7.793t/a。 故本项目污泥总产生量为22.302t/a，经脱水、消毒后，交由有资质单位进行处理。 ④废活性炭（HW49） 本项目污水处理站废气处理需要使用活性炭作为吸附材料，本项目废活性炭产生量约为0.5t/a，属于危险废物，交由危废处置单位进行处置。 根据以上分析，本项目运营期危险废物年产生量约为23.462t/a，其中医疗废物（包括废弃检测试剂）0.64t/a、废药品0.02t/a、污水处理时的污泥22.302t/a、废活性炭0.5t/a。危险废物汇总如下表所示。 - 本项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 危险特性; 污染防治措施. 1; 医疗废物; HW01 医疗废物; 841-001-01、841-002-01、841-003-01、841-004-01、841-005-01; 0.64; 检验科、门诊、病房等; 固态、液态; 固体废物和少量的医疗废液; 感染性废物、病理性废物、损伤性废物、化学性废物、药物性废物; 感染性、毒性; 交由危废处置单位进行处置. 2; 废药品; HW03 废药物、药品; 900-002-03; 0.02; 药房; 固态; 药品; 药品; 毒性. 3; 废活性炭; HW49 其他废物; 900-039-49; 0.5; 污水处理站废气处理; 固态; 含有毒性过滤吸附介质; H2S、NH3; 毒性. 4; 污水处理时的污泥; HW01 医疗废物; 841-001-01; 22.302; 化粪池、污水处理站; 固态; 水、有机物、无机物、细菌等; 含感染性废物; 感染性. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有项目环保手续履行情况 安阳中州康复医院成立于2017年，当时租赁现有场地及建筑进行改造，未进行环境影响评价及后续排污许可申报。根据医院实际情况，原有污染物产生及治理情况如下： （1）废水 医院生活污水和医疗废水由医院内污水处理站进行处理，处理后排入西侧中州路市政污水管网。 （2）废气 医院废气主要为污水处理站废气，污水处理站设置为地埋式，上方硬化，污水处理站废气经活性炭吸附后通过18m排气筒排放，对周围影响很小。 （3）噪声 医院噪声源主要是电梯、污水处理站水泵、除臭设施风机等设备噪声以及病人、陪护人员、医护人员产生的社会生活噪声；医院无高噪声设备，对周围环境影响很小。 （4）固废 医院产生的固废包括一般固废和危险废物，其中一般固废包括生活垃圾、包装废物和废药渣；危险废物包括医疗废物、污水处理时的污泥、废气净化设施产生的废活性炭。生活垃圾和废药渣收集后由环卫部门定期清运，包装废物收集后出售给物资回收单位；危险废物由相应有资质单位进行处理。 2、现有工程污染物排放总量 医院已经建成，未申报相关污染物排放总量，根据本次环评核算，现有工程污染物排放情况如下：COD 0.443t/a、NH3-N 0.044t/a、SO2 0t/a、NOx 0t/a、颗粒物0t/a。 3、与本项目有关的主要环境问题及整改措施 经评价人员现场踏勘，项目已经建设完成，各项污染治理设施也安装到位，但未办理相关环保手续，本次环评为补办手续。 根据《关于安阳中州康复医院有限责任公司不予立案会议记录》（2024年5月14日，安阳市生态环境局殷都分局），同意对安阳中州康复有限责任公司“未批先建”一案依法不予立案处罚。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气 根据《安阳市环境空气质量功能区划（2021-2025年）》，项目所在区域为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 依据《安阳市环境空气质量功能区划（2021-2025年）》，本工程所在区域应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准。根据《2022年安阳市生态环境状况公报》，2022年，城市环境空气质量综合指数为5.22，同比上升1.4%；可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧分别为91微克/立方米、52微克/立方米、10微克/立方米、31微克/立方米、1.5毫克/立方米、178微克/立方米；同比一氧化碳下降16.7%，二氧化氮持平，可吸入颗粒物（PM10）上升2.2%、细颗粒物（PM2.5）上升6.1%、二氧化硫上升11.1%、臭氧上升1.1%；全市城市环境空气质量优良天数221天，同比增加1天；重污染天气12天，同比减少8天；酸雨发生率为0。经对照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准，颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、臭氧超标，二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳达标；根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），六项污染物全部达标才为城市环境空气质量达标，因此，项目所在区域为不达标区，环境空气质量为不达标。 随着《河南省生态环境保护委员会办公室关于印发<河南省2024年蓝天保卫战实施方案><河南省2024年碧水保卫战实施方案><河南省2024年净土保卫战实施方案><河南省2024年柴油货车污染治理攻坚战实施方案>的通知》（豫环委办〔2024〕7号）、《安阳市生态环境保护委员会关于印发<安阳市2024-2025年空气质量持续改善暨综合指数“退后十”攻坚行动方案><安阳市2024年碧水保卫战实施方案><安阳市2024年净土保卫战实施方案><安阳市2024年柴油货车污染治理攻坚行动方案>的通知》（安环委〔2024〕3号）的实施，安阳市区域大气环境质量将得到逐步改善。安阳市将继续推进能源结构调整、清洁运输替代、绿色能源转型、工业深度清污、污染协同治理、面源精细管控、污染天气应对、监测监管提升等措施，持续改善生态环境质量。 2、地表水 本项目附近的地表水体为东北侧471m处的洹河，根据《安阳市生态环境局关于印发“十四五”及2021年地表水环境质量目标意见的函》（安环函〔2021〕77号），洹河京广铁路桥断面十四五目标为Ⅲ类水体，评价引用2022年京广铁路桥断面检测数据，具体数据如下： - 洹河京广铁路桥断面监测统计结果一览表 监测断面; 项目; COD（mg/L）; 氨氮（mg/L）; 总磷（mg/L）; 石油类（mg/L）. 洹河京广铁路桥断面; 2022年1月; 9; 0.21; 0.05; 0.005. 2022年2月; 12; 0.18; 0.04; 0.005. 2022年3月; 10; 0.23; 0.04; 0.005. 2022年4月; 2; 0.093; 0.02; 0.005. 2022年5月; 6; 0.083; 0.05; 0.005. 2022年6月; 5; 0.05; 0.04; 0.005. 2022年7月; 19; 0.458; 0.13; 0.005. 2022年8月; 6; 0.43; 0.04; 0.005. 2022年9月; 18; 0.19; 0.05; 0.005. 2022年10月; 14; 0.40; 0.07; 0.005. 2022年11月; 8; 0.012; 0.04; 0.005. 2022年12月; 5; 0.141; 0.19; 0.005. 浓度范围; 2~19; 0.012~0.458; 0.02~0.19; 0.005. 标准限值（mg/L）; 20; 1.0; 0.2; 0.05. 标准指数范围; 0.1~0.95; 0.012~0.458; 0.1~0.95; 0.1. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，洹河京广铁路桥断面COD、氨氮、总磷、石油类的监测浓度均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体标准，区域地表水环境质量较好。 3、声环境 根据《安阳市人民政府办公室关于印发安阳市环境空气质量功能区划（2021-2025年）和安阳市城市声环境功能区划（2021-2025年）的通知》（安政办〔2022〕39号），本项目所在区域为Ⅰ-1铁西居住文教机关区，属于1类声环境功能区。 - 噪声检测结果一览表 检测日期; 检测点位; 检测结果 单位：dB(A). 昼间; 夜间. 2023.06.27; 医院内; 54; 43. 省建七公司家属院; 53; 41. 安阳市文物考古研究所; 52; 40. 根据检测报告，项目区域及敏感点昼间噪声值为52~54dB（A）、夜间噪声值为40~43dB（A），满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。 4、生态环境 本项目位于城市建成区，周边均为人工绿化，生物多样性简单，项目周边未发现列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》中的动植物。 5、地下水、土壤环境 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A中可查得，本项目属于158医院，编制报告表，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，可不开展地下水环境影响评价工作。 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A中可查得，本项目属于其他行业，土壤环境影响评价项目类别为Ⅳ类，可不开展土壤环境影响评价工作。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | - 主要环境保护目标 类别; 保护目标; 与医院相对位置; 保护级别. 名称; 性质; 方位; 距离（m）. 环境 空气 （500m范围）; 省建七公司家属院; 居民小区; E; 紧邻; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准. 芳林花园; 居民小区; SE; 74. 安阳第五人民医院家属院; 居民小区; SE; 53. 安阳市文物考古研究所; 行政单位; S; 紧邻. 花园庄新社区; 居民小区; W; 69. 声环境 （50m范围）; 省建七公司家属院; 居民小区; E; 紧邻; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准. 安阳市文物考古研究所; 行政单位; S; 紧邻. 地表水; 洹河; 地表水; NE; 471; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类. 地下水（500m范围）; /. 生态环境; /. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 项目污水处理站有组织废气需满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2要求，无组织废气需满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1要求，同时需满足《医疗机构水污染物排放标准》（DB41/2555-2023）表3限值： - 废气执行标准 标准名称及级（类）别; 污染因子; 标准限值. 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2; H2S; 18m排气筒*; 0.58kg/h. NH3; 18m排气筒*; 8.7kg/h. 臭气浓度; 18m排气筒*; 2000(无量纲). 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1; H2S; 厂界浓度限值; 0.06mg/m3. NH3; 厂界浓度限值; 1.5mg/m3. 臭气浓度; 厂界浓度限值; 20(无量纲). 《医疗机构水污染物排放标准》（DB41/2555-2023）表3; NH3; 污水处理站周边最高允许浓度; 1.0mg/m3. H2S; 污水处理站周边最高允许浓度; 0.03mg/m3. 臭气浓度; 污水处理站周边最高允许浓度; 10（无量纲）. 氯气; 污水处理站周边最高允许浓度; 0.1mg/m3. 甲烷; 污水处理站周边最高允许浓度; 1（处理站内最高体积百分数/%）. 注：*项目排气筒高度为18m，《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中无对应排气筒高度的污染物排放标准值，根据《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）“6.1.2 凡在表２所列两种高度之间的排气筒，采用四舍五入方法计算其排气筒的高度”，项目18m高排气筒H2S、NH3排放标准值参照20m高排气筒污染物排放标准值，臭气浓度排放标准参照15m高排气筒污染物排放标准值。 2、废水 废水排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（DB41/2555-2023）表1二级标准，同时需满足安阳宗村桑德水务有限公司进水水质要求。 - 废水污染物排放标准 标准; 污染因子; 标准限值. 《医疗机构水污染物排放标准》（DB41/2555-2023）表1二级标准; pH; 6~9（无量纲）. COD; 250mg/L. BOD5; 100mg/L. SS; 60mg/L. 氨氮; /. 动植物油; 20mg/L. 总余氯; 8mg/L. 粪大肠菌群数; 5000MPN/L. 石油类; 10mg/L. 挥发酚; 1.0mg/L. 阴离子表面活性剂; 10mg/L. 总氰化物; 0.5mg/L. 安阳宗村桑德水务有限公司进水水质要求; COD; 420mg/L. BOD5; 300mg/L. SS; 230mg/L. 氨氮; 35mg/L. 3、噪声 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准，医院西侧为中州路、北侧为安钢大道，西边界和北边界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，具体标准限值见下表。 - 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）单位：dB（A） 厂界外声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 1; 55; 45. 4; 70; 55. 4、固体废物 一般固体废物参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）中的有关规定。 项目营运期所产生的医疗废物处置执行《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（国家卫生部令[2003]第36号令）、《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发[2003]206号）、《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），同时，污泥需满足《医疗机构水污染物排放标准》（DB41/2555-2023）表4综合医疗机构和其他医疗机构污泥控制标准，其他危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目建设完成后，不涉及废气污染物总量，各废气污染物总量控制指标建议为：SO2 0t/a、NOx 0t/a、颗粒物0t/a。 项目主要为废水污染物总量，经核算，所产生污水经厂区污水处理站处理后，排入市政污水管网总量为COD 0.997t/a、NH3-N 0.146t/a；经安阳宗村桑德水务有限公司处理后，排入环境的废水污染物总量为COD 0.443t/a、NH3-N 0.044t/a。 根据安阳市生态环境局殷都分局出具的《关于安阳中州康复医院有限责任公司中州康复医院建设项目污染物总量控制指标倍量替代的情况说明》，安阳水冶首创污水处理有限责任公司日处理2万吨项目污染物削减量为：化学需氧量611.01吨/年，氨氮126.26吨/年，可以满足本项目化学需氧量、氨氮替代的要求。经研究，同意安阳中州康复医院有限责任公司中州康复医院建设项目使用安阳水冶首创污水处理有限责任公司日处理2万吨项目化学需氧量、氨氮削减量作为替代源。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措 施 | 医院租赁场地及建筑进行改造，已经改造完成，施工期主要为装修过程，对周围环境的影响主要为装修时产生的噪声、废气及固体废物，在装修期间均进行处理，施工期间未收到周边居民投诉，本次环评对施工期环境影响不作分析。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、废气 项目所产生的废气主要为煎药室废气和污水处理站产生的废气，其中煎药室偶尔使用，煎药过程中将产生中药废气，其中大多为水蒸气，中药废气量较少，通过加强通风，对周围环境不会产生明显影响，不再详细分析，主要分析污水处理站恶臭。 1.1 产排污环节及治理措施 参照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020），本项目废气产排环节及治理措施如下： - 废气产排环节及治理措施 序号; 产污环节; 污染物种类; 排放形式; 可行技术; 污染治污措施; 是否可行技术; 排放口. G1; 污水处理站; 氨、硫化氢、臭气浓度; 有组织; 集中收集恶臭气体经处理（喷淋塔除臭、活性炭吸附、生物除臭等）后经排气筒排放; 集中收集由活性炭吸附后经排气筒排放; 可行; 一般排放口. 氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷、氯气; 无组织; 产生恶臭区域加罩或加盖，投放除臭剂; 设置地埋式，上方硬化; 可行; /. 1.2 源强核定及达标分析 1.2.1源强核算 项目污染物产生情况按照现有监测数据进行核算，监测数据如下： - 项目废气源强核算 采样点位; 采样日期; 采样频次; 标况风量(m3/h); 氨; 硫化氢; 臭气浓度. 排放浓度(mg/m3); 排放速率(kg/h); 排放浓度(mg/m3); 排放速率(kg/h); 排放浓度(无量纲). 排气筒进口; 2022. 12.07; 第1次; 954; 14.1; 0.0135; 0.73; 0.000696; 98. 第2次; 960; 13.4; 0.0129; 0.72; 0.000691; 98. 第3次; 948; 13.1; 0.0124; 0.62; 0.000588; 98. 平均值; 954; 13.5; 0.0129; 0.69; 0.000658; 98. 排气筒进口; 2022. 12.08; 第1次; 935; 13.8; 0.0129; 0.67; 0.000626; 98. 第2次; 917; 13.4; 0.0123; 0.68; 0.000624; 98. 第3次; 929; 12.2; 0.0113; 0.64; 0.000595; 98. 平均值; 927; 13.1; 0.0122; 0.66; 0.000615; 98. 根据上表可核算（按2022年12月7日监测平均值核算，监测时医院已正常运行）得到，项目有组织废气产生情况为：氨产生量为0.1130t/a、硫化氢产生量0.0058t/a。 1.2.2治理设施 项目污水处理站设置为地埋式，上方硬化，污水处理站废气经收集后由活性炭进行吸附，处理后通过18m（DA001）高排气筒排放，配套风机风量为1500m3/h。 1.2.3污染物产生情况 项目污水处理站设置为地埋式，上方硬化，收集效果很好，按98%计，可核算项目废气污染物总产生量（氨0.1153t/a、硫化氢0.0059t/a）及无组织废气污染物产生量（氨0.0023t/a、硫化氢0.0001t/a）： - 项目污染物产生情况一览表 污染工序; 污染物种类; 产生形式; 产生量（t/a）; 治理措施. 污水处理站; 氨; 有组织; 0.1130; 活性炭吸附. 无组织; 0.0023; 设置地埋式，上方硬化，加强密闭. 硫化氢; 有组织; 0.0058; 活性炭吸附. 无组织; 0.0001; 设置地埋式，上方硬化，加强密闭. 1.2.4污染物排放情况及达标分析 根据医院监测报告，污水处理站废气污染物经治理后，有组织废气污染物排放情况如下： - 项目有组织废气排放情况一览表 采样点位; 采样日期; 采样频次; 标况风量(m3/h); 氨; 硫化氢; 臭气浓度. 排放浓度(mg/m3); 排放速率(kg/h); 排放浓度(mg/m3); 排放速率(kg/h); 排放浓度(无量纲). 排气筒出口; 2022. 12.07; 第1次; 1430; 4.16; 0.00595; 0.02; 0.0000286; 98. 第2次; 1390; 10.4; 0.0145; 0.02; 0.0000278; 98. 第3次; 1390; 10.1; 0.0140; 0.02; 0.0000278; 98. 平均值; 1400; 8.18; 0.0115; 0.02; 0.0000281; 98. 排气筒出口; 2022. 12.08; 第1次; 1490; 6.36; 0.00948; 0.02; 0.0000298; 98. 第2次; 1540; 5.62; 0.00865; 0.02; 0.0000308; 98. 第3次; 1520; 7.84; 0.0119; 0.02; 0.0000304; 98. 平均值; 1520; 6.60; 0.0100; 0.02; 0.0000303; 98. 由上表可知，项目污水处理站废气经活性炭吸附后，各污染物量满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2要求（氨排放量≤8.7kg/h、硫化氢排放量≤0.58kg/h、臭气浓度排放量≤2000(无量纲)），能够达标排放。 项目无组织废气监测结果如下： - 项目无组织废气排放情况 检测时间; 监测因子; 排放浓度(mg/m3). 上风向; 下风向1#; 下风向2#; 下风向3#; 浓度最大值. 2022. 12.07; 第1次; 氨; 0.03; 0.08; 0.07; 0.20; 0.20. 第2次; 0.03; 0.28; 0.39; 0.13; 0.39. 第3次; 0.02; 0.09; 0.32; 0.23; 0.32. 2022. 12.08; 第1次; 0.06; 0.11; 0.09; 0.23; 0.23. 第2次; 0.05; 0.08; 0.33; 0.46; 0.46. 第3次; 0.05; 0.10; 0.33; 0.26; 0.33. 2022. 12.07; 第1次; 硫化氢; 0.002; 0.005; 0.006; 0.004; 0.006. 第2次; 0.003; 0.006; 0.005; 0.007; 0.007. 第3次; 0.002; 0.006; 0.005; 0.006; 0.006. 2022. 12.08; 第1次; 0.002; 0.004; 0.006; 0.005; 0.006. 第2次; 0.002; 0.004; 0.006; 0.006; 0.006. 第3次; 0.002; 0.007; 0.006; 0.004; 0.007. 2022. 12.07; 第1次; 臭气浓度 (无量纲); ＜10; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10. 第2次; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10. 第3次; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10. 2022. 12.08; 第1次; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10. 第2次; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10. 第3次; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10. 由上表可知，项目无组织废气能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1要求（恶臭污染物厂界浓度限值：氨≤1.5mg/m3、硫化氢≤0.06mg/m3、臭气浓度≤20(无量纲)），同时满足《医疗机构水污染物排放标准》（DB41/2555-2023）表3限值（污水处理站周边最高允许浓度：氨≤1.0mg/m3、硫化氢≤0.03mg/m3、臭气浓度≤10(无量纲)）。 1.2.5污染物排放量核算 由表18项目有组织废气排放情况一览表和表17项目污染物产生情况一览表，可核算项目污染物排放量，核算结果如下： - 污染物排放核算结果 污染物; 排放方式; 排放量(t/a). 氨; 有组织; 0.1007. 无组织; 0.0023. 合计; 0.1030. 硫化氢; 有组织; 0.0002. 无组织; 0.0001. 合计; 0.0003. 本项目有组织排放口设置情况如下： - 本项目排放口设置一览表 排气筒; 污染源; 高度 m; 内径m; 温度 ℃; 地理坐标; 类型; 排放标准. DA001; 污水处理站; 18; 0.2; 20; 114.320782°E 36.111393°N; 一般排放口; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2. 1.3 监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020），建设单位应开展自行监测活动。根据本项目污染物的产生特点、排放规律及其排放量，营运期需对大气污染物进行监测，具体监测计划见下表。 - 本项目营运期环境监测计划一览表 监测项目; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 有组织废气; DA001; 氨、硫化氢、臭气浓度; 1次/季度; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2. 无组织废气; 污水处理站周界; 氨、硫化氢、臭气浓度、氯气、甲烷; 1次/季度; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1、《医疗机构水污染物排放标准》（DB41/2555-2023）表3. 1.4 非正常工况 本项目活性炭吸附饱和或需要更换时，污染物治理效果达不到应有效率，为非正常工况，医院需定期检查活性炭吸附状况，并及时更换活性炭，保证有较高的吸附活性。 项目非正常工况下污染物排放量核算详见下表： - 污染源非正常排放量核算表 污染源编号; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度mg/m3; 非正常排放速率kg/h; 单次持续时间 h; 年发生频次; 应对措施. DA001; 活性炭吸附饱和或需要更换; 氨; 13.5; 0.0129; 1; 2; 定期检查活性炭吸附状况，并及时更换活性炭. 硫化氢; 0.69; 0.000658. 1.5 大气环境影响分析 综上，本项目所产生的大气污染物经相应的治理措施治理后，各废气污染物能够达标排放，对周围大气环境影响不大。 2、废水 2.1 产排污环节 医院为康复医院，院区特殊污水产生情况如下：医院检测科和病理科检测试剂为成品的检测试剂盒，不产生酸性污水、含氰污水、含铬污水，使用后的检测试剂盒作为医疗废物进行处置；医院不设置口腔科，不产生含汞污水；影像科采用电子激光打印成像，无洗片废水产生；医院不产生低放射性废水；医院不设置食堂等，不产生含油废水。 项目营运期用水量比较多，包括门诊用水、病房（含陪护）用水、医护人员用水、绿化用水等，具体分析如下： 1、门诊用水 项目营运期门诊人数40人·次/d，参照《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014），用水定额以15L/(人·次)计。则门诊用水量为0.6m3/d（219m3/a），排污系数以0.8计，则门诊废水量为0.48m3/d（175.2m3/a），进入污水处理站处理。 2、病房（含陪护）用水 项目设100张病床，参照《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014），病床的用水定额取200L/(床·d)，故病房用水量为20m3/d（7300m3/a），排污系数以0.8计，则病房废水量为16m3/d（5840m3/a），进入污水处理站处理。 3、医护人员用水 项目营运期的医务人员约为65人，参照《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014），医务人员用水定额为150L/(人·d)计，则用水量为9.75m3/d（3558.75m3/a）；排污系数以0.8计，则废水排放量为7.8m3/d（2847m3/a），进入污水处理站处理。 4、绿化用水 根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），豫北区绿化管理用水定额按0.81m3/(m2·a)，本项目绿化面积约300m2，则绿化用水量为243m3/a，全部被植物吸收或蒸发，不产生废水。 综上所述，项目用水量为11320.75m3/a，废水量为8862.2m3/a。废水排入污水处理站进行处理，处理后满足《医疗机构水污染物排放标准》（DB41/2555-2023）表1二级标准，通过市政污水管网进而进入安阳宗村桑德水务有限公司深度处理。 - 项目给排水情况一览表 项目; 用水定额; 数量; 时间; 日用水量（m3/d）; 年用水量（m3/a）; 排水系数; 日排水量（m3/d）; 年排水量（m3/a）. 门诊; 15L/(人·次); 40人·次; 365d; 0.6; 219; 0.8; 0.48; 175.2. 病床; 200L/(床·d); 100床; 365d; 20; 7300; 0.8; 16; 5840. 医护人员; 150L/(人·d); 65人; 365d; 9.75; 3558.75; 0.8; 7.8; 2847. 绿化*; 0.9m3/(m2·a); 300m2; 365d; 1.35; 243; 0; 0; 0. 合计*; 31.70; 11320.75; /; 24.04; 8862.2. 注*：1、绿化用水的日用水量按每年180d绿化期折算； 2、日用水量和日排水量统计为最大日用水量和最大日排水量。 项目水平衡图见下图： - 项目水平衡图（单位：m3/a，按最大日用水、排水核算） 2.2 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 参考《医院污水处理技术指南》（环发[2003]197号）、《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中医疗废水污水水质，以及参考同类医院验收报告（重庆璧山博爱医院有限公司璧山博爱医院建设项目竣工环境保护验收报告），确定本项目废水水质为COD250mg/L、BOD5100mg/L、SS80mg/L、氨氮30mg/L、粪大肠菌群2.4×106MPN/L。 本项目利用现有污水处理站对医院产生的废水进行处理，污水处理规模为60m3/d。采用“A/O生物接触氧化+消毒（过硫酸氢钾消毒）”的处理工艺，经过污水处理站处理后的废水浓度为COD112.5mg/L、BOD545mg/L、SS56mg/L、氨氮16.5mg/L、粪大肠菌群2400MPN/L，达到《医疗机构水污染物排放标准》（DB41/2555-2023）相应标准及安阳宗村桑德水务有限公司进水水质指标要求后排至安阳宗村桑德水务有限公司进行集中处理。 营运期污水经污水处理站处理排放情况表如下： - 营运期污水处理效果一览表 废水性质; COD; BOD5; SS; NH3-N; 粪大肠菌群*. 医院污水处理站处理前; 浓度（mg/L）; 250; 100; 80; 30; 2.4×106（MPN/L）. 产生量（t/a）; 2.216; 0.886; 0.709; 0.266; 2.1×1013（MPN）. 医院污水处理站处理后; 浓度（mg/L）; 112.5; 45; 56; 16.5; 2400（MPN/L）. 排放量（t/a）; 0.997; 0.399; 0.496; 0.146; 2.1×1010（MPN）. 处理效率; 55%; 55%; 30%; 45%; 99.99%. 安阳宗村桑德水务有限公司收水指标; 420; 300; 230; 35; —. 《医疗机构水污染物排放标准》（DB41/2555-2023）表1二级标准限值; 250; 100; 60; —; 5000（MPN/L）. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 出水水质可达到《医疗机构水污染物排放标准》（DB41/2555-2023）表1二级标准及安阳宗村桑德水务有限公司收水指标，通过市政管网进入安阳宗村桑德水务有限公司深度处理，出水满足达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准COD 50mg/L、NH3-N 5mg/L，排放量为COD 0.443t/a、NH3-N 0.044t/a。 项目所产生的废水经相应治理措施处理后，能够使废水污染物得到控制，对周围环境影响很小。 2.3依托污水处理设施的环境可行性 安阳宗村桑德水务有限公司位于龙安区铁西路南段东侧，于2010年1月建成投入试运行，总体设计规模15万m3/d。处理后4万m3/d污水经深度处理后回用于企业及城市绿化。采用改良A2/O污水处理工艺，污泥处理采用一体化机械浓缩、脱水设备处理工艺，污泥处置采用卫生填埋处置方式；再生水处理工艺采用二级处理-混凝-沉淀-过滤-消毒工艺。工程已获环评批复并通过环保验收，尾水排放口设在铁路西侧洪河南岸。其主要的服务范围为：服务范围为东起铁西路、西至西外环路、南到南外环路、北至安钢大道的区域，但其中应扣除安钢、电厂生活区，即电厂路以东、梅东路以西、文峰大道以北、安钢大道以南区域（扣除区域的城市污水由安钢股份有限公司建设的西区污水处理厂进行处理），总面积42km2。项目位于城市建成区，周围市政污水管网完备，所产生的污水能够通过污水管网流入安阳宗村桑德水务有限公司进行处理。 目前安阳宗村桑德水务有限公司已建成A2/O污水处理系统2套，每套处理能力为5万m3/d。中水回用深度处理设施已建成。污水处理厂于2010年12月26日通过了安阳市环境保护局组织的验收（安环建验（2010）83号），规模5万t/d，出水标准为一级A标准。安阳宗村桑德水务有限公司目前处理负荷87%，尚有余量接纳本项目废水。 项目所产生的污水经过污水处理站处理后的废水污染物浓度为COD112.5mg/L、BOD545mg/L、SS56mg/L、氨氮16.5mg/L、粪大肠菌群2400MPN/L，满足《医疗机构水污染物排放标准》（DB41/2555-2023）相应标准及安阳宗村桑德水务有限公司进水水质指标要求。 综上所述，本项目所有污水经处理后满足《医疗机构水污染物排放标准》（DB41/2555-2023）表1二级标准及安阳宗村桑德水务有限公司进水水质要求，目前污水厂尚有余量接纳本项目废水，项目区域配套市政管网建设完善；因此，评价认为本项目运营期所产生的污水通过市政污水管网进入安阳宗村桑德水务有限公司进行深度处理可行。 2.4建设项目废水污染物排放信息表 （1）废水类别、污染物及污染治理设施信息 项目废水类别、污染物及污染治理设施信息见下表。 - 废水类别、污染物及治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 治理设施编号; 治理设施名称; 治理设施工艺. 1; 生活污水、医疗废水; 粪大肠菌群数、肠道致病菌、肠道病毒、化学需氧量、氨氮、pH值、悬浮物、五日生化需氧量、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、挥发酚、色度、总氰化物、总余氯; 安阳宗村桑德水务有限公司; 连续排放，流量稳定; TW001; 污水处理站; A/O生物接触氧化+消毒; DW001; R是 □否; R企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. （2）废水排放口基本情况 项目废水排放属于间接排放，排放口基本情况见下表。 - 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L）. 1; DW001; 114.320033°; 36.111645°; 0.89; 安阳宗村桑德水务有限公司; 连续排放，流量稳定; /; 安阳宗村桑德水务有限公司; COD; 50. BOD5; 10. SS; 10. NH3-N; 5. （3）废水污染物排放执行标准 项目废水污染物排放执行标准见下表。 - 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定协定的排放协议. 名称; 浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; pH; 《医疗机构水污染物排放标准》（DB41/2555-2023）表1二级标准; 6～9（无量纲）. COD; 250. BOD5; 100. SS; 60. NH3-N; -. 粪大肠菌群数; 5000（MPN/L）. 肠道致病菌; 不得检出. 肠道病毒; 不得检出. 总余氯; 8. pH; 安阳宗村桑德水务有限公司进水水质要求; 6～9（无量纲）. COD; 420. BOD5; 300. SS; 230. NH3-N; 35. （4）废水污染物排放信息 项目废水污染物排放信息见下表。 - 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 日排放量/（t/d）; 年排放量/（t/a）. 1; DW001; CODCr; 112.5; 0.003; 0.997. 2; BOD5; 45; 0.001; 0.399. 3; SS; 56; 0.001; 0.496. 4; NH3-N; 16.5; 0.0004; 0.146. 5; 粪大肠菌群数; 2400MPN/L; 5.8×107（MPN）; 2.1×1010（MPN）. 6; 肠道致病菌; -; -; -. 7; 肠道病毒; -; -; -. 8; 总余氯; -; -; -. 全厂排放口合计; CODCr; 0.997. BOD5; 0.399. SS; 0.496. NH3-N; 0.146. 粪大肠菌群数; 2.1×1010（MPN）. 肠道致病菌; -. 肠道病毒; -. 总余氯; -. （5）自行监测计划 本项目为医疗服务设施建设项目，根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，属于“四十九、卫生84-107医院841，专业公共卫生服务843”中“床位100张及以上的专科医院8415”，为实施简化管理的行业。针对本项目营运期污染物的排放情况，按照《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020），提出环境监测计划，如下表所示。 - 废水监测计划一览表 监测点位; 监测项目; 监测频次. 污水总排口; 流量; 自动监测. pH值; 1次/12小时. COD、SS; 1次/周. 粪大肠菌群数; 1次/月. BOD5、石油类、挥发酚、动植物油、阴离子表面活性剂、总氰化物; 1次/季度. 3、噪声 3.1 噪声源强 本项目的噪声源主要是电梯、污水处理站水泵、除臭设施风机等设备噪声以及病人、陪护人员、医护人员产生的社会生活噪声，产生的噪声范围在70~85dB（A）。按照《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ 2034-2013），本工程设备噪声源分布情况及治理措施见下表。 - 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 空间相对位置/m*; 声源源强; 排放源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; 声功率级/dB(A). 1; 污水处理站水泵; 65; 58; 85; 55; 置于地下、安装减振、使用软管连接、加强管理; 昼间、夜间. 2; 除臭设施风机; 65; 35; 70; 50; 安装减振、加强管理; 昼间、夜间. 注*：以医院西南角为坐标原点（0,0） - 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声源源强; 空间相对位置/m*; 声源控制措施; 距室内边界距离; 室内边界声级; 建筑外1m处声级; 运行时段. 声功率级/dB(A); X; Y. 1; 住院楼; 电梯; 70; 17; 8; 基础减振、隔声; 1; 60; 44; 昼间、夜间. 注*：以医院西南角为坐标原点（0,0） 3.2 预测模式 预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)中推荐的工业噪声预测计算模型。噪声在传播过程中受到多种因素的干扰，使其产生衰减，根据建设项目噪声源和环境特征，预测过程中考虑了建筑物的屏障作用、空气吸收。 - （1）室内声源等效为室外声源 采用等效室外声源声功率级法进行计算，设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分比为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： 式中：Lp1-靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2-靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL-隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔音量，dB。 如下图所示： - 室内声源等效为室外声源图例 对于多个室内噪声源采用下列公式叠加 其中N-室内声源总数。 - （2）室外点声源传播 对于本项目，户外声传播衰减主要考虑几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）和围墙障碍物屏蔽（Abar）引起的衰减。即Lp(r)=Lw-Adiv-Aatm-Abar。 ①几何发散衰减Adiv利用半自由声场点源衰减公式： LA(r)=LAw20lgr8； 式中: LA(r)-距声源r处的A声级，dB(A)； LAw-点声源A计权声功率级，dB； r-预测点距声源的距离。 ②空气吸收引起的衰减 Aatm=a(rr0)/1000 式中：a为温度、湿度和声波频率的函数，预测计算中一般根据建设项目所处区域常年平均气温和湿度选择相应的空气吸收系数，见下表。 - 倍频带噪声的大气吸收衰减系数 温度 ℃; 相对湿度 %; 大气吸收衰减系数a，dB/km，倍频带中心频率Hz. 63; 125; 250; 500; 1000; 2000. 10; 70; 0.1; 0.4; 1.0; 1.9; 3.7; 9.7. 20; 70; 0.1; 0.3; 1.1; 2.8; 5.0; 9.0. 30; 70; 0.1; 0.3; 1.1; 3.1; 7.4; 12.7. 15; 20; 0.3; 0.6; 1.2; 2.7; 8.2; 28.2. 15; 50; 0.1; 0.5; 1.2; 2.2; 4.2; 10.8. 15; 80; 0.1; 0.3; 1.1; 2.4; 4.1; 8.3. ③围墙障碍物屏蔽（Abar）：围墙简化为具有一定高度的薄屏障，在噪声预测中，声屏障插入损失的计算方法需要根据实际情况作简化处理。屏障衰减Abar在单绕射（即薄屏障）情况，衰减最大取20dB，本次取值15dB。 - （3）拟建工程声源对预测点产生的贡献值 公式如下： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； ti—在T时间内i声源工作时间，s； M—等效室外声源个数； tj—在T时间内j声源工作时间，s。 3.3 预测结果 采用《噪声环境影响评价系统（NoiseSystem）》预测软件进行计算。场界噪声预测结果见下表。 - 本项目高噪声备对厂界及敏感点噪声预测一览表 单位：dB(A) 位置; 厂界贡献值; 现状值; 叠加值; 标准值; 是否达标. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 厂界; 东厂界; 41.8; /; /; /; /; 55; 45; 达标; 达标. 南厂界; 21.4; /; /; /; /; 55; 45; 达标; 达标. 西厂界; 22.3; /; /; /; /; 70; 55; 达标; 达标. 北厂界; 37.1; /; /; /; /; 70; 55; 达标; 达标. 敏感点; 省建七公司家属院; 41.8; 53; 41; 53.3; 44.4; 55; 45; 达标; 达标. 安阳市文物 考古研究所; 21.4; 52; 40; 52.0; 40.1; 55; 45; 达标; 达标. 注：*医院西侧为中州路、北侧为安钢大道，西边界、北边界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准（昼间70dB(A)、夜间55dB(A)） 由上表可知，经采取安装减振垫、厂房隔声、距离衰减等综合降噪措施后，本项目东、南厂界噪声预测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准；西、北厂界噪声预测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准。医院东侧省建七公司家属院和南侧安阳市文物考古研究所噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，对敏感点声环境质量基本无影响。 3.3 监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301-2023）要求，根据本项目污染物的产生特点、排放规律及其排放量，需对噪声进行监测，具体监测计划见下表。 - 本项目营运期环境监测计划一览表 编号; 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 1; 噪声; 各厂界外1m; Leq、Lmax; 每季度一次，昼夜各一次. 4、固体废物 本项目产生的固废包括一般固废和危险废物，其中一般固废包括生活垃圾、包装废物和废药渣；危险废物包括医疗废物、废药品、污水处理时的污泥、废气净化设施产生的废活性炭。 4.1固废产生及处理情况 项目固废产生及处置去向如下： - 项目固废产生及处置去向一览表 名称; 产生环节; 产生量 （t/a）; 形态; 固废性质; 废物代码; 主要成分; 产生周期; 贮存方式; 利用处置方式和去向; 利用或处置量; 环境管理要求. 生活垃圾; 办公生活; 60.773; 固态; 一般固废; 900-001-S62 900-002-S62; 塑料袋、纸张; 1次/天; 一般固废间自行贮存; 由当地环卫部门定期清运后统一处置; 0; 见下文分析. 废药渣; 煎药; 1.095; 固态; 一般固废; 900-099-S59; 中药渣; 1次/天; 一般固废间自行贮存; 由当地环卫部门定期清运后统一处置; 0; 见下文分析. 废弃包装物; 原辅料使用; 0.8; 固态; 一般固废; 900-003-S17 900-005-S17; 纸盒、塑料袋; 1次/天; 一般固废间自行贮存; 集中收集后外售; 0; 见下文分析. 医疗废物; 医疗; 0.64; 固态、液态; 危险废物; 841-001-01、841-002-01、841-003-01、841-004-01、841-005-01; 固体废物和少量的医疗废液; 1次/天; 医疗废物暂存间自行贮存; 暂存于医疗废物暂存间，定期委托有资质单位处置; 0; 见下文分析. 废药品; 药房; 0.02; 固态; 危险废物; 900-002-03; 药品; 1次/月; 医疗废物暂存间自行贮存; 暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处置; 0; 见下文分析. 污泥; 废水处理; 22.302; 固态; 危险废物; 841-001-01; 水、有机物、无机物、细菌等; 1次/2个月; 危废暂存间自行贮存; 暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处置；如果运输环节、处置环节满足《国家危险废物名录（2021年版）》附录“危险废物豁免管理清单”中“841-001-01”相关豁免条件，运输环节、处置环节可不按危险废物管理; 0; 见下文分析. 废活性炭; 废气治理; 0.5; 固态; 危险废物; 900-039-49; 含有毒性过滤吸附介质; 1次/半年; 危废暂存间自行贮存; 暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处置; 0; 见下文分析. 一般固体废物代码依据《固体废物分类与代码目录》；危险废物代码依据《国家危险废物名录（2021年版）》. 4.2一般固废影响分析 评价要求厂区设置标准化固废暂存间，具有四防措施，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求，建设单位应做到以下几点： （1）应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。 （2）禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。 （3）应当向所在地生态环境主管部门提供工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等有关资料，以及减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施，并执行排污许可管理制度的相关规定。 4.3医疗废物影响分析 项目设置1间医疗废物暂存间，位于病房楼南侧，面积6m2，医疗卫生机构对医疗废物的管理及医疗废物暂存间的建设要求如下： ①医疗卫生机构应当及时收集本单位产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。 ②医疗废物专用包装物、容器，应当有明显的警示标识和警示说明。 ③医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定，由国务院卫生行政主管部门和环境保护行政主管部门共同制定。 ④医疗卫生机构应当建立医疗废物的暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天。 ⑤医疗废物的暂时贮存设施、设备，应当远离医疗区、食品加工区和人员活动区以及生活垃圾存放场所，并设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。 ⑥医疗废物的暂时贮存设施、设备应当定期消毒和清洁。 ⑦医疗卫生机构应当使用防渗漏、防遗撒的专用运送工具，按照本单位确定的内部医疗废物运送时间、路线，将医疗废物收集、运送至暂时贮存地点。 ⑧运送工具使用后应当在医疗卫生机构内指定的地点及时消毒和清洁。 ⑨医疗卫生机构应当根据就近集中处置的原则，及时将医疗废物交由医疗废物集中处置单位处置。 ⑩医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，在交医疗废物集中处置单位处置前应当就地消毒。 本项目产生的医疗废物，符合固体废物污染环境防治法和《医疗废物管理条例》等相关国家医疗废物处理处置规定要求，是可行的。总之，只要建设单位加强各类医疗废物的分类收集，在医疗废物的收集、运输及存放过程中严格按照有关规定进行，并委托有资质的单位处理处置所有医疗废物，则在运营过程中产生的各类固体废物不会对周围环境产生大的不良影响。 4.4危险废物影响分析 项目设置1间危险废物暂存间，位于病房楼南侧，面积5m2，暂存间远离办公区，且附近人员流动少，同时方便危废外运，具有四防设施，防止雨水冲刷，选址合理。储存空间可满足本项目一年的危险废物产生量的暂存需求。 危废暂存间采用全封闭式，采取防风、防雨、防晒、防渗漏措施。环评建议危废暂存间地面和墙裙采用高密度聚乙烯进行防渗处理，渗透系数≤10-10cm/s，设计堵截泄漏的裙角，地面与裙角所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的1/5。 综上所述，在按照环评建议采取措施后，且本项目危险废物暂存间设计和管理满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）的相关要求。 由于危废暂存间为全封闭设置，地面、墙裙均进行防渗处理，危废全部密封存放不会存在有害气体挥发，且危废存储量较小。因此危废在厂内的暂存，在正常情况下不会有废气、废水产生，如发生倾洒也可将倾洒物质控制在危废暂存间内，不会对地下水和土壤产生不利影响。 项目危险废物贮存场所（设施）汇总如下： - 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况一览表 序号; 贮存场所（设施） 名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地 面积; 贮存 方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 医疗废物暂存间; 医疗废物; HW01医疗废物; 841-001-01、841-002-01、841-003-01、841-004-01、841-005-01; 病房楼南侧; 6m2; 医疗废物暂存间自行贮存; 8t; 2天. 2; 危险废物暂存间; 废药品; HW03废药物、药品; 900-002-03; 病房楼南侧; 5m2; 危废暂存间自行贮存; 6t; 半年. 污泥; HW01医疗废物; 841-001-01; 2个月. 废活性炭; HW49其他废物; 900-039-49; 一年. 综上所述，本项目产生的固体废物均能得到安全处置，对周围环境影响较小。 5、地下水及土壤 5.1 地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A中可查得，本项目属于158医院，编制报告表，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，可不开展地下水环境影响评价工作。 5.2土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A中可查得，本项目属于其他行业，土壤环境影响评价项目类别为Ⅳ类，可不开展土壤环境影响评价工作。 6、生态 本项目租赁场地进行诊疗，对现有建筑进行改造，占地范围内不含生态环境保护目标，不再进行生态环境影响分析。 7、外环境对本项目影响 本项目为医院建设项目，为需要保持安静的地方，易受外部环境影响。项目西侧为中州路、北侧为安钢大道，对项目影响较大，故项目考虑对医院进行合理布局，将病房楼设置在南侧，较少噪声对住院病人影响，同时紧邻道路一侧安装真空玻璃窗户，医院内进行绿化，减轻交通噪声对项目影响。 8、环境风险 8.1环境风险潜势初判 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=++… 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 - 环境风险物质数量、临界量及其比值 序号; 名称; 医院最大储量（t）; 临界量（t）; 比值（q/Q）. 1; 次氯酸钠; 0.1; 5; 0.02. 2; 盐酸; 0.037; 7.5; 0.00493. 3; 乙醇; 0.05; 500; 0.0001. 4; 危险废物*; 4.2305; 50; 0.08461. 合计; 0.10964. 注：*危险废物按医疗废物每两天清运一次、污泥2个月清运一次、废药品半年清运一次、活性炭每年清运一次核算；危险废物临界量参照《浙江省企业环境风险评估技术指南（2015修订版）》中危险废物临界量50t。 经与《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B对比，本项目Q=0.10964＜1，项目环境风险潜势为Ⅰ，项目环境风险评价仅需要“简单分析”，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 8.2环境风险分析 （1）化学品物质发生泄漏事故环境风险 各科室内化学试剂存储量较小，小包装均瓶装或桶装。化学试剂泄漏量较少，可及时收集全部泄漏物，并转移至安全空置的容器内。少量易挥发性有机物通过表面扩散到大气环境，但因短时间即可处理完泄漏事故，而且所使用大部分的化学试剂毒性较低，产生严重环境污染事故的可能性很小，只是对试剂间周围近距离范围的环境空气有一定影响。 （2）危险废物流入外界环境的环境风险 医疗垃圾中可能存在传染性病菌、病毒、化学污染物等有害物质，由于医疗垃圾具有空间污染、急性传染和潜伏性污染等特征，其病毒、病菌的危害性是普通生活垃圾的几十、几百甚至上千倍，且基本没有回收再利用的价值。医疗垃圾中存在着大量的病菌、病毒等，如乙肝表面抗原阳性率在未经浓缩的样品中为7.42%。有关资料证实，医疗垃圾引起的交叉感染占社会交叉感染率的20%。如果不经分类收集等有效处理的话，容易引起各种疾病的传播和蔓延。 （3）废水处理站事故环境风险 医院污水可能沾染病人的血、尿、便，或受到粪便、传染性细菌和病毒等病原性微生物污染，具有传染性，可能诱发疾病或造成伤害；含有酸、碱、悬浮固体、BOD5、COD 等有毒、有害物质和多种致病菌、病毒和寄生虫卵，它们在环境中具有一定的适应力，有的甚至在污水中存活较长，带病菌的污水流入水中还可能使水里的生物带菌，并通过食物链最终危害到人类自身的健康。 8.3风险防范措施 8.3.1 预防危废泄漏的安全防范措施 （1）严格按照相关设计规范和要求落实防护设施，加强监督管理，消除事故隐患； （2）各科室控制化学试剂储存量，加强周转流通，以降低事故发生的强度，减少事故排放源强； （3）在搬运化学试剂前，预先做好工作，了解物品的性质，检查装卸运输工具，如工具被易燃物，有机物、酸、碱等污染，必须清洗后方可使用； （4）操作人员应该根据不同的物品的危险特性，分别配备相应的防护用具。包括工作服、手套、防毒面具、护眼镜等； （5）装卸操作时，不得饮酒，吸烟、工作完毕后根据工作情况和危险品的性质，及时清洗手、脸、漱口或者淋浴。保持现场空气的畅通，如果发现恶心、头晕等中毒现象，应及时送医院，做好通风隔离措施； （6）各科室必须考虑化学试剂储存的环境风险防范措施，通过消防、安全验收，配备专业技术人员负责管理，不同化学品分类存放，禁忌混合存放。易燃物与毒害物应分割储存，有不同的消防措施； （7）涉及到化学试剂储存的各科室地面采用防滑、防渗硬化处理。试验区域设置地沟、地漏（各科室均设置地漏，具有清洗功能的房间设置地沟和地漏），即使发生液体泄漏，废水可经收集处理后排入污水处理系统； （8）配备备用的容器，以防液体化学品发生泄漏时，可以及时安全转移； （9）化学危险品的养护：化学危险品储存时，应严格检验物品质量、数量、包装情况、有无泄漏；定期检查，发现其质量变化、包装破损等情况时，及时处理。 （10）突发事故时的应急处理措施：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 8.3.2 预防危废意外事故的安全防范措施 （1）对医疗垃圾的管理从医疗废物的产生地开始，在废物源头就地分类收集、贴标签、包装将废物分为不同类型进行正确的处理。分类由产生废物的部门派专人负责实施，保证安全。 （2）废物产生部门对废物分类，在情况不清楚的时候遵循防范原则，即如果废物的种类不清楚时，将其放置在危害性最高的废物收集袋中。分类分离处置贯穿全过程，从产生点经过整个废物流到最终处置点，所有存储和运输方法也遵守这种分类分离制度。 （3）医疗垃圾的转运由专人负责，定期到污物暂存间收集医疗废物，至少每天一次，确保产生点不积累医疗废物。院内规划内部医疗废物的具体运输路线，尽量减少废物通过患者护理区和其他的清洁区。运走废物的同时及时更换废物容器。转运医疗垃圾的车辆应便于装卸、防止外溢，加盖便于密闭转运，转运车辆应每日清洗与消毒。转运路线应该选择专用的污物通道，选择较偏僻、行人少、不接近食堂等区域的路线，并尽量选择人流少的时段转运，转运过程中正确装卸，避免遗撒。 （4）医疗废物转运时应依照危险物转移联单制度填写和保存转移联单，与产生医疗废物科室的交接登记和与医疗废物集中处置中心的交接登记日期、数量及签名要详实，交接登记本及危险废物转移联单保存三年。 （5）制定完善的环境安全管理规章制度，加强安全教育，加强安全管理，建立监察、管理、监测、信息系统和科学决策体系。 （6）医疗废物在收集、预处理、运输过程中因意外出现泄漏，应立即报告医院保卫部门，封闭现场，进行清理。清理干净后，需要对现场进行严格消毒，对含有毒性强的医疗废物泄漏，还应该立即疏散周围人群，设置警示标志及距离，并在处理过程中穿防护服。 （7）加强巡回检查，是发现跑、冒、滴、漏等事故的重要是手段。每日的巡回检查应做详细记录，发现问题应及时上报，并做到及时防范。 8.3.3 废水处理站和污水管道防范措施 （1）污水处理站消毒设备出现故障，不能处理污水，造成所排废水中病毒、细菌量超标，污染地表水、地下水。本项目应准备备用应急消毒系统，采用人工添加消毒剂的方式对污水进行消毒处理，做到达标排放。 （2）医院停电，造成污水处理系统不能正常运行，医院应启用应急电源，优先保证污水处理系统的用电，使其正常运转。 （3）选用优质设备，定期检查、维修，建立规章制度。 （4）选用优质防渗污水管，日常运行期，加强用水量和排水量的监控，一旦发现污水流量异常，应及时对地下污水管道进行检查，及时更换破损管道。 （5）根据《关于印发安阳市加快补齐医疗机构污水处理设施短板提高污染治理能力工作方案的通知》（安环文[2021]172号）要求，按《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）要求设置应急事故池。 8.4结论 项目环境风险潜势为Ⅰ，环境风险开展简单分析。采取一系列技术和管理措施，控制其使用风险，项目发生风险的类型和几率都很小，通过加强管理、严格遵守各项安全操作规程、制度和落实风险评价要求的防范措施，加强对全体员工防范事故风险能力的培训，健全环保规章制度制定事故应急预案等，本项目发生的潜在风险事故可以避免和控制，环境风险可以防控。 9、环保设施安全生产要求 根据国务院安委会办公室、生态环境部、应急管理部印发《关于进一步加强环保设备设施安全生产工作的通知》（安委办明电〔2022〕17号）和安阳市生态环境局印发的《生态环境系统安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026年）》（安环文〔2024〕62号）要求，针对本项目环保设施安全生产提出以下要求： （1）管理要求 ①医院开展环保设备设施安全风险辨识评估和隐患排查治理，系统排查隐患，建立隐患整改台账，及时消除隐患，编制环保设施安全事故处置预案并加强演练，落实安全生产各项责任措施。 ②严格落实涉环保设备设施新、改、扩建项目环保和安全“三同时”有关要求。 ③对涉环保设备设施相关岗位人员进行操作规程、风险管控、应急处置等专项安全培训教育。 ④认真落实相关技术标准规范，严格执行危险作业审批制度，加强有限空间、检维修作业安全管理。 ⑤加强台账及巡检管理，包括危废台账、安全巡检台账、专业检查台账、隐患排查记录台账，巡视检查每班不少于1次。 （2）风险防控措施 （一）活性炭吸附装置 1.风险防控措施 （1）活性炭吸附装置内有温度检查，有降温设施、灭火措施（如蒸汽）。 （2）系统与主体生产装置间的管道设置阻火器（防火阀）。 （3）配备合规的消防灭火设施。 （4）设施风机、电机的防爆设置要求。 2.预防与监控 （1）涉及不同气体进入同一处理装置进行安全条件分析。 （2）系统有事故自动报警装置，并正常运行。 （3）吸附单元有压力指示和泄压装置，定期检测压差变化。 （4）当系统阻力压差超过规定值时应及时清理或更换吸附材料。 （5）废气管线具有防静电措施，具备短路保护和接地保护设施。 （6）设置高温报警停车灭火联锁，当温度超过120℃时系统报警停车。 （二）废水设施 1.风险防控措施 （1）污水处理站不得存放杂物和各种车辆、乱接电源线、为车辆和大功率电器设备提供充电、维修等作业。 （2）构（建）筑物上的金属器件根据腐蚀情况进行防腐处理，原液池、溶液池、储泥池和生化池等池体防腐要求符合规范。 （3）对于厂区内中输送废水、废气的管道，机泵、风机等输送设备要根据物料特性选择耐腐蚀的材质。 （4）污水处理池的池体采用现浇钢筋混凝土结构，池体不宜设置伸缩缝，必须设置时，构造应严密，满足防腐蚀和变形的要求。 （5）制定维护保养手册及事故应急预案并定期修订。 （6）地上明管渗漏情况和地下管线上方路面情况符合安全管理要求。 （7）设备设有消除静电装置。对机械设备的防火防爆安装阻火器、防爆片、防爆窗、阻火闸门和安全阀等防火防爆安全装置。 2.预防与监控 （1）污水处理设施（场、站）中易产生和聚集易燃易爆气体的场所设置可燃气体报警仪，污水处理系统防爆型电气设备，其数量和要求符合要求。 （2）密闭空间检测顺序包括测氧含量、测爆、测有毒气体等。 3.非正常工况 （1）定期对厌氧系统进行有效的检测和维护，如果发现泄漏，立即进行停气修复。 （2）当进入臭气收集系统的封闭环境内进行检修维护时，通风情况及防毒操作安全应符合相关要求。 （3）污水处理设备和管道等因维修、改造须动用明火作业时指定专人负责采取各项防火措施，配备消防器材。 （4）对可能含有有毒有害气体或可燃性气体的深井、管道、构筑物等设施、设备进行维护、维修操作前应具有现场的有毒有害气体检测证明，所有参与操作的人员佩戴防护装置。 （三）危废设施 1.贮存容积 其他非从事危险废物经营活动的生产企业贮存危险废物能力不少于15天。 2.贮存要求 （1）危险废物的容器和包装物完好无损，包装容器材质和内村与盛装的危险废物相容，按规定设置危险废物识别标志。 （2）根据危险废物种类和特性进行分区、分类贮存，根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙进行隔离。 （3）贮存设施按规定设置警示标志，配备通讯设备、照明设施、消防设施和应急防护用品。 3.监控 （1）贮存设施的出入口、设施内部等关键位置设置视频监控，并与中控室联网。 （2）易燃、易爆及排出有毒气体的危险废物需要稳定化后进入贮存设施，设施配备有机气体报警、火灾报警装置和导出静电的接地装置。 4.风险防控 （1）可能产生有毒有害气态污染物质的危险废物贮存设施设置气体收集装置，并导入气体净化设施。 （2）贮存设施具备固定防雨、防扬散、防流失、防渗漏等措施，安装泄漏液体收集装置。 10、环保投资和三同时验收一览表 本项目建设完成后，环保投资和三同时验收一览表如下： - 环保投资和三同时验收一览表 编号; 污染类别; 治理内容; 环保设施; 投资额（万元）; 验收标准. 1; 废气; 污水处理站废气; 集中收集由活性炭吸附后经18m高排气筒排放; 5; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2. 2; 废水; 生活污水、医疗废水; 利用原有污水处理站; /; 《医疗机构水污染物排放标准》（DB41/2555-2023）表1二级标准及安阳宗村桑德水务有限公司收水指标. 3; 噪声; 设备噪声; 隔音门窗及各类消声减振措施; 4; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类、4类标准. 4; 固废; 生活垃圾; 由环卫部门统一处理; 0.5; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）. 废药渣. 包装废物; 集中收集后外售. 医疗废物; 分类单独收集后，交由具有相应资质的单位进行回收处理处置; 6; 《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（国家卫生部令[2003]第36号令）、《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发[2003]206号）、《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）. 废药品; 交由危废处置单位进行处置; 6.5; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）. 污泥; 经脱水、消毒后，交由有资质单位进行处理; 《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（国家卫生部令[2003]第36号令）、《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发[2003]206号）、《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）、《医疗机构水污染物排放标准》（DB41/2555-2023）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）. 废活性炭; 交由危废处置单位进行处置; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）. 总计; 22.0; /. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001（污水处理站） | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 活性炭吸附后通过18m排气筒（DA001）排放 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2 |
|  | 无组织 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 设置地埋式，上方硬化，加强密闭 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1、《医疗机构水污染物排放标准》（DB41/2555-2023）表3 |
| 地表水环境 | 生活污水、医疗废物 | COD、BOD5、SS、氨氮、粪大肠菌群 | 污水处理站处理 | 《医疗机构水污染物排放标准》（DB41/2555-2023）、安阳宗村桑德水务有限公司进水水质指标要求 |
| 声环境 | 电梯、污水处理站水泵、除臭设施风机等 | 设备噪声 | 基础减振、加强管理、房屋隔声等降噪措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类、4类标准 |
|  | 病人、陪护人员、医护人员 | 社会生活噪声 | 设置禁止大声喧哗标志、加强管理 |  |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾、废药渣等由当地环卫部门定期清运后统一处置，废弃包装物集中收集后外售；医疗废物暂存于医疗废物暂存间，定期委托有资质单位处置，医疗废物暂存间位于病房楼南侧，面积6m2，储存能力8t；废药品、污泥、废活性炭分类暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处置，危废暂存间位于病房楼南侧，面积5m2，储存能力6t。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 地面硬化 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 根据《关于印发安阳市加快补齐医疗机构污水处理设施短板提高污染治理能力工作方案的通知》（安环文[2021]172号）要求，按《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）要求设置应急事故池等。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 无 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，中州康复医院建设项目项目建设符合相关规划和当地环境管理的要求。项目选址可行。在采取评价提出的污染防治措施以及充分落实评价建议的基础上，项目产生的污染物实现达标排放，对周围环境影响较小，工程建设不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园等环境敏感区，不存在环境制约因素，从环境保护角度分析，工程建设是可行的。

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 氨 |  |  |  | 0.1030t/a |  | 0.1030t/a | +0.1030t/a |
|  | 硫化氢 |  |  |  | 0.0003t/a |  | 0.0003t/a | +0.0003t/a |
| 废水 | COD |  |  |  | 0.443t/a |  | 0.443t/a | +0.443t/a |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.044t/a |  | 0.044t/a | +0.044t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废药渣 |  |  |  | 1.095t/a |  | 1.095t/a | +1.095t/a |
|  | 包装废物 |  |  |  | 0.8t/a |  | 0.8t/a | +0.8t/a |
| 危险废物 | 医疗废物 |  |  |  | 0.64t/a |  | 0.64t/a | +0.64t/a |
|  | 废药品 |  |  |  | 0.02t/a |  | 0.02t/a | +0.02t/a |
|  | 污泥 |  |  |  | 22.302t/a |  | 22.302t/a | +22.302t/a |
|  | 废活性炭 |  |  |  | 0.5t/a |  | 0.5t/a | +0.5t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①