关于拟批复河南郑州航空港区空港智慧城市算力中心110千伏用户接入工程等两个项目环境影响评价文件的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，郑州航空港经济综合实验区生态环境和城市管理局（综合行政执法局）拟对河南郑州航空港区空港智慧城市算力中心110千伏用户接入工程等两个项目环境影响评价文件作出审批意见。为保证审批意见的严肃性和公正性，现将建设项目环境影响评价文件的基本情况予以公示。公示期为2025年3月28日—2025年4月1日。

一、拟批准的建设项目环境影响评价文件

| 序号 | 项目名称 | 建设 地点 | 建设 单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河南郑州航空港区空港智慧城市算力中心110千伏用户接入工程 | 河南省郑州航空港经济综合实验区银河办事处 | 国网河南省电力公司郑州供电公司 | 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 | 本工程位于河南省郑州航空港经济综合实验区银河办事处境内。项目建设内容为洁云~姜庄（T苑陵）π接入智算中心110千伏线路工程。 新建线路路径全长0.71千米，其中单回电缆线路路径长度0.11千米+0.13千米（均利用用户拟建排管长度敷设），站内双回电缆线路路径长度0.02千米，架空单回线路路径长度0.05千米，架空双回（双侧挂线）线路路径长度0.2千米+0.2千米。 工程总投资876万元，环保投资23.01万元，占比2.6%。 | - 电磁影响防治措施： - ①设计阶段：对于输电线路，严格按照《110kV～750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）选择相导线排列形式，导线、金具及绝缘子等电气设备、设施，提高加工工艺，防止尖端放电和起电晕，经过不同地区时亦严格按照上述规定设计导线对地距离、交叉跨越距离；电缆线路严格按照《电力工程电缆设计标准》（GB50217-2018）要求的相关措施进行设计，确保满足电磁环境相关标准要求。本工程110kV架空线路导线最小对地高度不低于15m。 - ②运营期：在项目运行期，要求临时运行维护人员做好环境保护设施的维护和运行管理，加强巡查和检查，及时发现和排除异常的电磁感应现象，保障输变电建设项目的正常运行，保障环境保护设施发挥环境保护作用，减弱因输变电建设项目运行故障产生的电磁环境影响。 - 噪声污染防治措施： - ①设计阶段：建设单位应当按照规定将噪声污染防治费用列入工程造价，在施工合同中明确施工单位的噪声污染防治责任。对电晕放电的噪声，通过选择高压电气设备、导体等以及按晴天不出现 - 电晕校验选择导线等措施，减轻电晕放电噪声； - ②施工期：要求施工单位文明施工，加强施工期的环境管理和环境监控工作，并接受生态环境部门的监督管理；优先选用低噪声施工设备进行施工。优化施工方案，合理安排工期，依法限制夜间高噪声施工； - ③运营期：输电线路沿线声环境现状值监测点处声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类及4a类标准限值要求。 - 水环境影响防治措施： - ①设计阶段：拟建线路完全避让沿线的水环境敏感目标。 - ②施工期：施工单位要做好施工场地周围的拦挡措施，尽量避开雨天土石方开挖作业；在施工场地修建临时污水处理设施，站内砂石料加工废水、施工车辆清洗废水经收集、沉砂、澄清处理后回用，不外排。对于混凝土养护所需用水采用罐车运送，养护方法为先用吸水材料覆盖混凝土，再在吸水材料上洒水，根据吸收和蒸发情况，适时补充。在养护过程中，大部分养护水被混凝土吸收或被蒸发，不会因养护水漫流而污染周围环境。输电线路施工人员临时租用附近村庄民房或工屋，不设置施工营地，生活污水利用租用民房内的化粪池进行处理。落实文明施工原则，不漫排施工废水。在钻孔灌注桩施工场地设置泥浆沉淀池，并设置防渗措施。施工完成后，将泥浆用汽车密封运输至指定地点处置，不随意弃渣污染环境。 - ③运营期：输电线路运行期无废污水产生，在项目运行期，线路定期巡线过程中，临时运行维护人员产生的少量生活污水利用线路沿线居民房屋内设施处理，禁止随意排放。 - 固体废物影响和防治措施： - ①施工期：明确要求施工过程中的建筑垃圾及生活垃圾应分别收集存放，及时清运。生活垃圾实行袋装化，封闭贮存；建筑垃圾分类堆存，并采取必要的防护措施（防雨、防扬尘等）。施工完成后应将混凝土余料和残渣及时清除，密封运输泥浆至指定地点，做好迹地清理工作。新建输电线路塔基开挖、电缆沟槽开挖产生的多余土方不得随意弃置，应当在塔基范围内平整，严禁随意堆放。拆除线路工程仅拆除塔基构架及附件，不深挖混凝土基础，拆除结束后，应对裸露在地面的塔基及其地面下1m以上区域均进行破碎处理，对拆除塔基占地进行土地整治并进行植被恢复。拆除线路产生的塔材、导线、金具等物料统一交由建筑公司物资部门集中处置，不可随意丢弃； - ②营运期：在项目运行期，线路临时运维人员在定期巡线过程中可能产生少量固体废物，运行维护过程中产生的废弃绝缘子、生活垃圾等废物不得随意丢弃，线路运维人员应将生活垃圾带至垃圾集中收集点妥善处置，废弃绝缘子等施工废物回收处理。 5、废气防治措施：建设单位和施工单位应严格落实郑州航空港经济综合实验区最新的扬尘管控要求，加强施工工地扬尘管控，落实围挡、喷淋、物料苫盖、车辆冲洗、路面硬化等要求。 |
| 2 | 河南郑州航空港区兴国110千伏变电站第二台主变扩建工程 | 河南省郑州航空港经济综合实验区大马乡 | 国网河南省电力公司郑州供电公司 | 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 | 本工程站址位于河南省郑州航空港经济综合实验区大马乡境内。兴国110千伏变电站本期扩建一台容量为50兆伏安的主变压器，户外布置，电压等级110/10千伏；不新增110千伏出线，不新征用地。 工程总投资1284万元，环保投资15.12万元，占比1.18%。 | - 电磁影响防治措施： - ①设计阶段：严格按照技术规程选择变电站内变压器等电气设备，对高压一次设备采用均压措施；控制导体和电气设备安全距离，选用具有抗干扰能力的设备，设置防雷接地保护装置，同时在变电站设备定货时，要求导线、均压环和其它金具等提高加工工艺，防止尖端放电和起电晕，降低静电感应的影响，确保变电站围墙外的电磁环境符合相应标准； - ②运营期：要求变电站运行维护人员对变电站进行定期巡查及维护，保障变电站的正常运行，确保变电站厂界工频电场、工频磁场满足4000V/m、100μT标准限值要求。 - 噪声污染防治措施： - ①设计阶段：建设单位应当按照规定将噪声污染防治费用列入工程造价，在施工合同中明确施工单位的噪声污染防治责任。在设备选型时选择符合国家标准的低噪声电气设备。选择高压电气设备、导体等措施，减轻电晕放电噪声； - ②施工期：要求施工单位文明施工，加强施工期的环境管理和环境监控工作，并接受生态环境部门的监督管理；优先选用低噪声施工设备进行施工。优化施工方案，合理安排工期，依法限制夜间高噪声施工； - ③运营期：在项目运行期，要求变电站临时运维人员对其进行定期巡查及维护，保障变电站的正常运行，确保变电站厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准限值要求。 - 水环境影响防治措施： - ①设计阶段：拟建线路完全避让沿线的国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区等生态环境敏感区； - ②施工期：变电站扩建工程施工期利用站内现有的化粪池对该期间产生的生活污水进行处理，减小建设期废水对环境的影响。施工单位要做好施工场地周围的拦挡措施，尽量避开雨天土石方开挖作业；站内砂石料加工废水、施工车辆清洗废水经收集、沉砂、澄清处理后回用，不外排。对于混凝土养护时先用吸水材料覆盖混凝土，再在吸水材料上洒水，根据吸收和蒸发情况，适时补充。在养护过程中，大部分养护水被混凝土吸收或被蒸发，不会因养护水漫流而污染周围环境； - ③运营期：变电站正常工况下，站内无工业废水产生，变电站内的废污水主要为变电站临时运维产生的生活污水。本工程站内设有化粪池，化粪池容积能够满足变电站临时运维人员的生活污水处理需求，生活污水经化粪池处理后定期清运，不外排。在项目运行期，要求变电站运行维护人员对站内化粪池及相关处理设施进行定期巡查及维护，保障其能正常使用。 - 固体废物影响和防治措施： - ①施工期：明确要求施工过程中的建筑垃圾及生活垃圾应分别收集存放，及时清运。生活垃圾实行袋装化，封闭贮存；建筑垃圾分类堆存，并采取必要的防护措施（防雨、防扬尘等）。本工程变电站主变等建构筑物基础开挖余土应优先回用于场地平整，建筑垃圾及基坑余土，由施工方就近清运至当地政府有关部门批准认可的合法弃土场进行处置，不得随意弃置。施工完成后立即清理施工迹地，做到“工完料尽场地清”。 - ②营运期：对于变电站临时检修人员产生的少量生活垃圾，应集中收集后交由环卫部门妥善处理。变电站站内待蓄电池达到使用寿命或需要更换时应及时运送至危废暂存间，严禁随意丢弃。变电站正常运行期间不会产生废变压器油，检修状态下产生的废油不在场内暂存，交由有资质的单位进行处置。事故油及含油废水经事故油池收集后交由有资质的单位进行处置。 5、废气防治措施：建设单位和施工单位应严格落实郑州航空港经济综合实验区最新的扬尘管控要求，加强施工工地扬尘管控，落实围挡、喷淋、物料苫盖、车辆冲洗、路面硬化等要求。 |

二、听证告知

依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、有重大利益关系的利害关系人可对以上拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。

三、联系方式

联系人：郑州航空港经济综合实验区生态环境和城市管理局（综合行政执法局）行政审批办公室

联系电话（传真）：0371-60890276

通讯地址：郑州航空港经济综合实验区政务服务大厅